CAIET  DE  SARCINI

Nr.              din”   “                     20      .

- Autoritatea contractantă: IP USMF „Nicolae Testemițanu”                                                                                  .

- Organizatorul procedurii de achiziţi:  IP USMF „Nicolae Testemiţanu”                                                               .

- Obiectul  achiziţiilor: Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Montarea liniilor electrice subterane 0,4 kv pentru alimentare căminului nr.7 cu energie electrică  din str. Nicolae Testemițanu, 22/2 ”.

- Cod CPV:    71323100-9.

Etapele de proiectare:

Proiect de execuție.

Serviciile de proiectare se vor efectua conform Avizului de racordare  Nr. P40302021110120 din 01.12.2021 eliberat de ÎCS „Premier Energy” SRL.

Caracteristicele tehnice:

- Punct de racordare la rețeaua electrică:  PDC – 15 fid. 25; PT – 811; ID – 04 kv;

- Lungimea aproximativă a traseului - 180m;

- Puterea – 151kw;

- Categoria de fiabilitate: II.

Documentația de proiect va include și elaborarea devizelor de cheltuieli, general local, pe obiecte (formele 1, 3, 5, 7), care vor include și cheltuielile pentru demontarea rețelelor vechi și restabilirea terenurilor deteriorate în urma executării lucrărilor.

De asemenea proiectul va conține și cerințe de protecție contra fulger conform ,,Normativului în construcție NCM G. 02.02:2018”.

Expertiza proiectului și coordonările cu organele abilitate se va efectua de către ofertant.

Achitarea acestor servicii se va efectua de către Beneficiar.

Numărul de exemplare de proiect transmise Beneficiarului – 3 ex.

După semnarea contractului  de prestare a serviciilor de proiectare va fi întocmită Tema de proiectare cu descrierea detaliată a exigențelor speciale pentru proiectare.

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                               Valentina Șpac