Anexa Nr.1

CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziția economizorului convectiv și a grinzilor de susținere a economizorului Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44163140-3 | Achiziția economizorului convectiv și a grinzilor de susținere a economizorului Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3 | set | 1 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VA FI LIVRAT BUNUL

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI / DE LIVRARE A BUNURILOR

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Termenul / durata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Achiziția economizorului convectiv și a grinzilor de susținere a economizorului Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3 | 15.05.2023 |

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

- 4.1. Achiziția economizorului convectiv și a grinzilor de susținere a economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3 este necesară pentru schimbarea economizorului uzat fizic și asigurarea funcționării la parametrii de proiect a cazanului energetic ТГМ-96Б nr.3.

- 4.2. Documentaţia tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor/lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte |
| 2 | РД 153-34.1-003-2001 (РТМ-1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
| 3 | СТО ЦКТИ 10.002-2007 | ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБНЫЕ ТРУБЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА И КОЛЛЕКТОРЫ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ. Общие технические требования к изготовлению |

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

  - Achiziția economizorului convectiv și a grinzilor de susținere a economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3

    - Prezentul caiet de sarcini este preconizat pentru achiziționarea economizorului convectiv și a grinzilor de susținere a economizorului cazanului ТГМ-96Б Nr.3. În Anexa 2 sunt prezentate desenele tehnice în care sunt indicate caracteristicile tehnice și dimensiunile elementelor necesare de achiziționat.

    - Caracteristicile economizorului convectiv și a grinzilor de susținere a economizorului necesar pentru achiziții:

| Nr. d/o | Nr. poziției | Nr. desenului tehnic de execuție | Denumirea | Cantitate, buc. | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economizor de apă convectiv 08.9021.033 (Сборочный чертёж) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 08.9092.004 | Блок № 1 | 2 | 10 483,08 | 20966,16 |
|  | 4 | 08.9092.005 | Блок № 2 | 2 | 10 424,36 | 20848,72 |
|  | 5 | 08.9092.006 | Блок № 3 | 2 | 10 500,00 | 21000 |
|  | 12 | 08.9092.083 | Блок № 4 | 2 | 8 262,00 | 16524 |
|  | 13 | 08.9092.084 | Блок № 5 | 2 | 8 262,00 | 16524 |
|  | 14 | 08.9092.085 | Блок № 6 | 2 | 8 262,00 | 16524 |
|  | 9 | 08.9092.080 | Блок № 7 | 2 | 8 262,00 | 16524 |
|  | 10 | 08.9092.081 | Блок № 8 | 2 | 8 262,00 | 16524 |
|  | 11 | 08.9092.082 | Блок № 9 | 2 | 8 262,00 | 16524 |
|  | 6 | 08.9092.013 | Блок № 10 | 2 | 10 225,00 | 20450 |
|  | 7 | 08.9092.014 | Блок № 11 | 2 | 10 196,00 | 20392 |
|  | 8 | 08.9092.004 | Блок № 12 | 2 | 10220 | 20440 |
|  | 1 | 08.8609.010 СП | Защитное устройство | 6 | 286 | 1716 |
|  | 2 | 08.8609.010 СП-01 | Защитное устройство | 6 | 286 | 1716 |
|  | 15 | 08.3406.825 | Лист 5-6 25х300 | 16 |  |  |
|  | 16 | 08.3440.025 | Скоба тип 1 | 756 |  |  |
|  | 17 | 08.3440.025-02 | Скоба тип 3 | 756 |  |  |
|  | 18 | 08.3445.016 | Упор | 32 |  |  |
|  | 19 | 3Н 2226-65 | Кольцо 173 | 8 |  |  |
|  | 20 | 3Н 2226-65 | Кольцо 107 | 8 |  |  |
|  | 21 | Стп 5064.01-01 | Колпачок d=107 | 8 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  | 229 334,00 |

    - Mărimile geometrice ale cordoanelor de sudură, tehnologia de pregătire a metalelor, executare a sudurii, tratării termice și verificării rosturilor de sudură, realizate la fabricarea economizorului convectiv, trebuie să corespundă cerințelor normativ-tehnice stipulate în РД 153-34.1-003-2001 
(РТМ-1с) pentru tipul de sudură și dimensiunile elementelor metalice.

    - Colectoarele 219×26 și țevile serpentinelor 28×4 trebuie să fie confecționate din oțel 20 conform ТУ-14-3р-55-2001 (ТУ-14-3-460-2009). Restul elementelor metalice din care sunt efectuate piesele trebuie să fie conform specificațiilor din desenele tehnice Anexa 2.

    - Colectoarele și serpentinele economizorului trebuie să fie confecționate conform СТО ЦКТИ 10.002-2007 categoria de securitate I.

  - Elementele ofertate trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Condiții de recepție a economizorului

    - Controlul detaliat de intrare a economizorului se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalului.

    - Ofertantul trebuie neapărat la livrarea echipamentului să prezinte pașapoartele / certificatele / desenele tehnice a economizorului convectiv al cazanului ТГМ-96Б Nr.3.

    - Specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea echipamentului, vor executa măsurări (în conformitate cu cerințele tehnico-normative de reglementare) pentru aprecierea corespunderii calității.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului de intrare sau în procesul de montare, în baza actelor/concluziilor de constatare a defectelor beneficiarul este în drept să se refuze de elementele (să returneze elementele) fără a le achita.

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba de stat.

  - Termenul de garanție a bunului – 60 luni.

  - La ofertă se anexează copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii.

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția economizorului

    - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul elementelor (uzina producătoare, țara).

    - Uzina producătoare a economizorului convectiv trebuie să fie licențiată, să dețină aviz de expertiză a țării de origine a uzinei, pentru fabricarea elementelor pentru cazane de abur.

    - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5 (trebuie să fie specificate materialele din care sunt executate elementele).

    - În ofertă trebuie să fie indicată data când elementele vor fi livrate la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.