Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de încălzire, răcire și ventilare pentru anul 2026 - Sediul din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154
	
	
	
	I. Bloc-condensator compressor: 

Chiller 30XW-1154A Aqua Force Carrier P-132KW - 1 buc.

Chiller 30RBS-080 Aqua Snap Carrier P-35,6 KW - 2 buc.

Controlul exterior al echipamentului, verificarea conexiunilor cu pământul și cu partea constructivă a utilajului;

Profilaxia conexiunilor electrice a panoului de control și unitate compresor-condensator de aer;

Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice și conexiunilor lor;

Verificarea suprapresiunii și temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare (realimentare cu agent frigorific R410A la necesitate);

Monitorizarea statutului de automatizare și a indicilor senzorilor;

Monitorizarea stării agentului frigorific și a uleiului;

Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific (înlăturare scurgerii dacă există) ;

Controlul stării electrovalvelor;

Verificarea sistemului de protejare a compresoarelor nr. 1 și nr.2;

Verificarea nivelului de ulei;

Controlul-curățarea de murdărie a condensatoarelor de aer;

Controlul-curățare a evaporatorului.

Verificarea stării circuitelor de putere și de control a echipamentului, efectuarea strângerii racordurilor filetate la  necesitate;
Verificarea paletelor ventilatorului;

Verificarea gradului de murdărire a filtrelor de freon;

Controlul supapelor de siguranță la acțiune;

Revizuirea rulmenților și a spațiilor interne ale ventilatoarelor condensatoarelor de aer;

Verificarea stării izolației a motoarelor electrice;

Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului, înlăturarea scurgerii, dacă există;

Testare, reprogramare în caz de necesitate a panoului de control;

Testarea  tuturor senzorilor, dispozitivelor și a sistemului de automatizare;

Înlocuirea elementelor filtrelor; schimbarea, adăugarea, la necesitate, a agentului frigorific, uleiului;

Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de aer, închiderea a valvelor de aspirație/refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporatorul circuitului hidraulic al unității, uscare cu azot, spălarea evaporatorului cu glycol). 

Cerințe suplimentare:
· - Deservirea tehnică a ventilatoarelor-compresoarelor se va efectua de două ori pe an, în lunile mai și octombrie;
- Termenul limită de efectuare a deservirii tehnice a ventilatoarelor va fi de 2 zile din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

II. Turnul de răcire (BAC) VTL- E 209 – C - 1 buc.
Examinarea la deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului din exterior;

Verificarea turnului de răcire din interior a funcționării clapetei de apă la nivel max și min;

Curățare 100 % a depunerilor de calcar;

Verificarea stării motorului 22kW (rulmenți, curele) ;

Deservirea turnului se efectuează de două ori pe an: 1. până la sfârșitul sezonului de răcire(mai/octombrie) și 2. conservarea corespunzătoare pe timp de iarnă.

III. Pompele sistemului frigorific:

TRED 100-120/2-S-A-F-A-BQQE 3*400 - 2 buc.

CME 10-2 - 2 buc.

CME 5-2 65GM - 2 buc.
NBE 40-160/172 - 2 buc.
NBE 65-125/144 - 3 buc.
NBE 65-160/157 - 2 buc.
NBE 100-250/274 - 4 buc.

Verificarea parametrilor tehnici ale pompelor în regim de gol și în regim de lucru;

Verificarea conexiunilor cu pământul;

La necesitate, schimbarea pieselor defecte.

IV. Sistemul de tratare a aerului cu recuperator răcire-încălzire :

Instalație ventilatorică cu funcție directă:

Carrier  -  AHU – K1, K7 ( 16300 CMH ) 39 HQ - 2 buc.
Carrier  -  AHU – K3 ( 14970 CMH ) 39 HQ - 1 buc.
Carrier  -  AHU – K6 ( 18000 CMH ) 39 HQ - 1 buc
Instalație ventilatorică cu etapa „retur”

Carrier  -  AHU – K2 ( 17600 CMH ) 39 HQ - 1 buc
Carrier -  AHU – K4a, K4b ( 19000 CMH ) 39 HQ - 2 buc.
Carrier  -  AHU – K5a,  K5b ( 7560 CMH ) 39 HQ - 2 buc.
Examinarea externa:
a) la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor utilajului;

b) puritatea filtrelor de aer;

c) puritatea spațiului intercostal al schimbătoarelor de căldură, unități de interior și exterior;

Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru;
Testarea obloanele de ieșire acționate;
Verificarea stării corecte de lucru a modului de afișare a sistemului;
Demontarea parțială/asamblarea a părților componente ale echipamentelor;
Curățarea schimbătorului de căldură interior;
Curățarea schimbătorului de căldură exterior (daca este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă) ;
Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar, la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral);
Verificarea funcționării sistemului de drenaj;
Curățarea sistemului de drenaj;
Verificarea motoarelor electrice și a paletelor ventilatorului;
Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire – încălzire;
Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice;

Verificarea și evaluarea gradului de contaminare a instalațiilor de agent termic (inclusic filtre, schimbatoare, conducte); curățarea instalațiilor în cazul contaminării avansate ce afectează funcționarea sistemului;
Control de tensiune;
Verificarea operării curenților compresorului (dacă este cazul);
Diagnosticul componentelor electronice;
Verificarea elementelor de fixare mecanice și a pieselor de mișcare, daca este necesar lubrifiere;
Verificarea, curățarea chimică a filtrelor de tip casetă cu clasa de filtrare F5 și de tip casetă buzunar cu clasa de filtrare F3;
Înlocuirea filtrelor deteriorate;
Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni –neregularități (dacă este necesar);
Instruirea reprezentantului Beneficiarului cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este necesar).

V. Aeroconvectoarele (Fancoil CARRIER) cald/rece - 125 buc
Examinarea externă la deteriorarea mecanică; 
Verificarea și curățarea filtrelor de aer;

Verificarea la etanșeitate;
Testarea cu presiune nu mai puțin de 4 Atm;
Verificarea stării corecte de lucru a modului de afișare a sistemului;

Verificarea și curățirea pompelor de circulație, a clapetelor de dezaerare și siguranță a presiunii;
Umplerea și dezaerarea sistemului;
Controlul diferenței de temperatură de la admisie/evacuare de schimbător de căldura intern;
Verificarea izolației țevilor și înlăturarea condensatului depistat;
Verificarea elementelor mecanice de fixare și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;
Analiza măsurărilor, întocmirea listei de defecțiuni-neregularități;
Deservirea de două ori pe an (mai/octombrie).

VI. Panourile de automatizare a sistemului de tratare a aerului - 4 buc

Examinarea externă:
a) la deteriorarea mecanică ;

b) puritatea contactelor și a cablajului;

c) nivelul de coroziune a izolației și stratul de înveliș exterior;

Verificarea și programarea a regimului de funcționare cald-rece și rece-cald;

Testarea izolațiilor la scurgeri la corp;

Testarea senzorilor de temperaturi;

Verificarea contactelor la uniri intre elemente;

Verificarea stării circuitelor;

Demontarea parțială/asamblarea părților componente ale rezistențelor de tensiune și temperaturi; 

Analiza măsurărilor, pregătirea listei de defecțiuni-neregularități (dacă este necesar).
VII. Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.)
	
	

	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de încălzire, răcire și ventilare pentru anul 2026 - Sediul din str. Sfatul Țării 53
	
	
	
	I. Bloc-condensator compressor: 

Chiller Wesper AQL 30 CO B . - 1 buc.

Controlul exterior al echipamentului, verificarea conexiunilor cu pământul și cu partea constructivă a utilajului;

Profilaxia conexiunilor electrice a panoului de control și unitate compresor-condensator de aer;

Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice și conexiunilor lor;

Verificarea suprapresiunii și temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare (realimentare cu agent frigorific R410A la necesitate);

Monitorizarea statutului de automatizare și a indicilor senzorilor;

Monitorizarea stării agentului frigorific și a uleiului;

Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific (înlăturare scurgerii dacă există) ;

Controlul stării electrovalvelor;

Verificarea sistemului de protejare a compresoarelor nr. 1 și nr.2;

Verificarea nivelului de ulei;

Controlul-curățarea de murdărie a condensatoarelor de aer;

Controlul-curățare a evaporatorului.

Verificarea stării circuitelor de putere și de control a echipamentului, efectuarea strângerii racordurilor filetate la  necesitate.

Verificarea paletelor ventilatorului;

Verificarea gradului de murdărire a filtrelor de freon;

Controlul supapelor de siguranță la acțiune;

Revizuirea rulmenților și a spațiilor interne ale ventilatoarelor condensatoarelor de aer;

Verificarea stării izolației a motoarelor electrice;

Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului, înlăturarea scurgerii, dacă există;

Testare, reprogramare în caz de necesitate a panoului de control;

Testarea  tuturor senzorilor, dispozitivelor și a sistemului de automatizare;

Înlocuirea elementelor filtrelor; schimbarea, adăugarea, la necesitate, a agentului frigorific, uleiului;

Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de aer, închiderea a valvelor de aspirație/refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporatorul circuitului hidraulic al unității, uscare cu azot, spălarea evaporatorului cu glycol). 

Cerințe suplimentare:
· - Deservirea tehnică a ventilatoarelor-compresoarelor se va efectua de două ori pe an (mai și octombrie);
- Termenul limită de efectuare a deservirii tehnice a ventilatoarelor va fi de 2 zile din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

II. Aeroconvectoarele (Fancoil CARRIER) cald/rece - 12 buc
Examinarea externă la deteriorarea mecanică; 
Verificarea și curățarea filtrelor de aer;

Verificarea la etanșeitate;
Testarea cu presiune nu mai puțin de 4 Atm;
Verificarea stării corecte de lucru a modului de afișare a sistemului;

Verificarea și curățirea pompelor de circulație, a clapetelor de dezaerare și siguranță a presiunii;
Umplerea și dezaerarea sistemului;
Controlul diferenței de temperatură de la admisie/evacuare de schimbător de căldura intern;
Verificarea izolației țevilor și înlăturarea condensatului depistat;
Verificarea elementelor mecanice de fixare și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;
Analiza măsurărilor, întocmirea listei de defecțiuni-neregularități;
Deservirea de două ori pe ani (mai și octombrie).

III. Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.)


	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de încălzire, răcire și ventilare pentru anul 2026 - Sediul din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154
	ser
	1
	
	
	
	
	iunie–

31 decembrie 2026

	2
	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de încălzire, răcire și ventilare pentru anul 2026 - Sediul din str. Sfatul Țării 53
	ser
	1
	
	
	
	
	iunie–

31 decembrie 2026


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
