Caiet de Sarcini

Bateriile trebue sa fie fabricate dupa tehnologia AGM, să nu necesite intreținere pe intreaga durată de utilizare. Durata de viața a bateriilor – 3-5 ani.  Bateriile urmează să fie produse în anul 2020.

Bateriile  trebuie să corespunda următoarelor cerinte:

- Baterii 12v/5 Ah pentru UPS Eaton9SX 5000, APC SMART UPS 2200VA, UPS Eaton 9155 (5kVA)

| Descrierea cerinta: | Parametrii solicitaţi |
| --- | --- |
| Tensiunea nominala | 12V (6 celule in bloc) |
| Capacitatea nominala | Min. 27W @15 min, descarcare pina la tensiunea de 1.67V pe celula |
| Greutatea | Min. 1.97 Kg |
| Curentul maximal de descarcare | Min. 130A (5sec) |
| Curentul de scurt circuit | Min. 424A |
| Curenul maxim de incarcare | 2.7A |
| Tipul conectorului | F2 |
| Dimensiuni acumulator | Lungimea 90.0mm; Latimea 70.0mm Inaltimea (W) - 106.1mm |
| Cantitatea | 1716 buc. |

- Baterii 12v/7 Ah pentru UPS Eaton 9155 (10kVA UPS)

| Descrierea cerinta: | Parametrii solicitaţi |
| --- | --- |
| Tensiunea nominala | 12V (6 celule in bloc) |
| Capacitatea nominala | Min. 8Ah @20 Ore, descarcare pina la tensiunea de 1.8V pe celula |
| Greutatea | Min. 2.4 Kg |
| Curentul maximal de descarcare | Min. 130A (5sec) |
| Curentul de scurt circuit | Min. 275A |
| Curenul maxim de incarcare | 2.2A |
| Tipul conectorului | F2 |
| Dimensiuni acumulator | Lungimea 150.9mm; Latimea 64.8mm Inaltimea (W) - 98.6mm |
| Cantitatea | 96 buc. |

- Baterii 12v/9 Ah. Pentru UPS Eaton 9130

| Descrierea cerinta: | Parametrii solicitaţi |
| --- | --- |
| Tensiunea nominala | 12V (6 celule in bloc) |
| Capacitatea nominala | Min. 34W @15min, descarcare pina la tensiunea de 1.67V pe celula |
| Greutatea | Min. 2.5 Kg |
| Curentul maximal de descarcare | Min. 130A (5sec) |
| Curentul de scurt circuit | Min. 349A |
| Curenul maxim de incarcare | 3.4A |
| Tipul conectorului | F2 |
| Dimensiuni acumulator | Lungimea 150.9mm; Latimea 64.8mm Inaltimea (W) - 98.6mm |
| Cantitatea | 858 buc. |