Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire la

## anunțul de participare nr.     din

## (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea contoarelor și corectoarelor.

Numărul: CG-02BC/2026;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri contoare de gaze naturale de uz casnic, pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor | Cod CPV | Un. de măs. | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contor rotor G-16; DN-40; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 2 | Contor rotor G-16; DN-50; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 3 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 3 | Contor rotor G-25; DN-50; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 4 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 4 | Contor rotor G-25; DN-50; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 5 | Contor rotor G-40; DN-50; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 6 | Contor rotor G-40; DN-50; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 7 | Contor rotor G-65; DN-50; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 4 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 8 | Contor rotor G-65; DN-50; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 9 | Contor rotor G-100; DN-80; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 4 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 10 | Contor rotor G100 DN50; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 11 | Contor rotor G-160; DN-80; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 12 | Contor rotor G-250; DN-100; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 5 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 13 | Contor rotor G-400; DN-100; P-16 bar | 38550000-5 | Buc. | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: - livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 60 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Graficul are un caracter informațional, și va fi revăzut la încheierea contractului – este necesar de respectat livrarea proporțional pe fiecare lună, în termenii stabiliți;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

Cerințe față de CONTOR:

- trebuie să respecte cerințele DIN EN12480:2018, OIML R137/2014, MID 2014/32/UE;

- clasa de precizie metrologică - AC 1.0;

- temperatura gazului măsurat și temperatura mediului ambiant de la -25 °C pînă la +50 °C (diapazon minim);

- posibilitate de instalare pe secțiuni orizontale și verticale ale conductelor de gaz;

- presiunea de lucru a contorului - până la 1,6 MPa;

- corpul contorului trebuie să fie echipat cu elemente de conectare a senzorului de măsurare a presiunii cu mufă filetată și pentru montarea senzorului de temperatură;

- mecanismul de calcul al contorului trebuie să aibă posibilitate de a fi reparat și calibrat (reglat) prin înlocuirea perechii de angrenaje;

- certificare ATEX;

- grad de protecție – min. IP67;

- capacul indicatorului fabricat din material rezistent la razele UV;

- mecanism mecanic de calcul cu role cu min. 8 cifre;

- ieșire de impuls trebuie să fie cu frecvență joasă, LF;

- prezența sticlei indicatoare de ulei pentru controlul nivelului acestuia;

- set minim de livrare:

- a) contor de gaz rotativ - 1 unitate;

- b) inele de etanșare cu diametrul corespunzător pentru conectarea cu flanșă la conducta de gaz - 1 pereche;

- c) filtru cu plasă conică - 1 bucată;

- d) recipient cu ulei mineral pentru o umplere completă a contorului - 1 bucată;

- e) manual de utilizare;

- f) certificat de calibrare sau buletin de verificare metrologică.

- alte cerințe:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor | Q max (m3/h) | Q min (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contor rotor G-16; DN-40; P-16 bar | 25 | până la 0,50 |
| 2 | Contor rotor G-16; DN-50; P-16 bar | 25 | până la 0,50 |
| 3 | Contor rotor G-25; DN-50; P-16 bar | 40 | până la 0,50 |
| 4 | Contor rotor G-25; DN-50; P-16 bar | 40 | până la 0,50 |
| 5 | Contor rotor G-40; DN-50; P-16 bar | 65 | până la 0,50 |
| 6 | Contor rotor G-40; DN-50; P-16 bar | 65 | până la 0,65 |
| 7 | Contor rotor G-65; DN-50; P-16 bar | 100 | până la 0,65 |
| 8 | Contor rotor G-65; DN-50; P-16 bar | 100 | până la 1,00 |
| 9 | Contor rotor G-100; DN-80; P-16 bar | 160 | până la 1,00 |
| 10 | Contor rotor G100; DN50; P-16 bar | 160 | până la 1,60 |
| 11 | Contor rotor G-160; DN-80; P-16 bar | 250 | până la 1,60 |
| 12 | Contor rotor G-250; DN-100; P-16 bar | 400 | până la 2,50 |
| 13 | Contor rotor G-400; DN-100; P-16 bar | 650 | până la 5,00 |

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 a Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea contoarelor și corectoarelor; Numărul: CG-02BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | C-te | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Contor rotor G-16; DN-40; P-16 bar | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Contor rotor G-16; DN-50; P-16 bar | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Contor rotor G-25; DN-50; P-16 bar | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Contor rotor G-25; DN-50; P-16 bar | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Contor rotor G-40; DN-50; P-16 bar | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Contor rotor G-40; DN-50; P-16 bar | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Contor rotor G-65; DN-50; P-16 bar | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Contor rotor G-65; DN-50; P-16 bar | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Contor rotor G-100; DN-80; P-16 bar | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Contor rotor G100 DN50; P-16 bar | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Contor rotor G-160; DN-80; P-16 bar | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Contor rotor G-250; DN-100; P-16 bar | buc. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Contor rotor G-400; DN-100; P-16 bar | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  | x | x |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea contoarelor și corectoarelor; Numărul: CG-02BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor / serviciilor solicitate | Un. de măsură | Denumirea bunurilor ofertate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Contor rotor G-16; DN-40; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 2 | Contor rotor G-16; DN-50; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 3 | Contor rotor G-25; DN-50; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 4 | Contor rotor G-25; DN-50; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 5 | Contor rotor G-40; DN-50; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 6 | Contor rotor G-40; DN-50; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 7 | Contor rotor G-65; DN-50; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 8 | Contor rotor G-65; DN-50; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 9 | Contor rotor G-100; DN-80; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 10 | Contor rotor G100 DN50; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 11 | Contor rotor G-160; DN-80; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 12 | Contor rotor G-250; DN-100; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |
| 13 | Contor rotor G-400; DN-100; P-16 bar | buc. |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ____________; Ofertantul: _________________ Adresa: _____________________