CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor

pentru perioada anului 2025

| N/o | Denumirea | Locația | Cantit. (buc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare - 11,5 m; producător OOO ,, OTIS lift.”Anul de fabricație - 2018 | Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154 | 1 |
| 2. | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift ”. Anul de fabricație - 2018 |  | 2 |
| 3. | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ”, anul de fabricație - 2018 |  | 1 |
| 4. | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO ,,MOC OTIS ”, anul de fabricare -2002 |  | 1 |
| 5. | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS”, anul de fabricare- 2002 |  | 2 |
| 6. | Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare -225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător EP Elevatori Premontaj SRL nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020 |  | 1 |

Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor

- Deservirea tehnică și revizia ascensoarelor se vor efectua exclusiv de întreprinderi autorizate, conform HG 506/2017, NRS 35-03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.

- Deservirile tehnice  DT-1, DT-2 și DT-3 includ următoarele lucrări care necesită a fi înscrise în Registrul de supraveghere al ascensorului:

Lucrările incluse în DT-1 (se efectuează o dată la 15 zile)

1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:

• Verificarea și reglarea cuplajul de frână;

• Lubrifierea balamale;

• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;

• Verificarea și rularea testului de frânare al ascensorului.

2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:

• Verificarea soneriei de semnalizare;

• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.

3. Panoul de control:

• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;

• Eliminarea blocării părților în mișcare;

• Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare  a  ascensorului;

• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.

Lucrările incluse în DT-2 (se efectuează o dată în lună)

1. Întrerupătoarele de limită:

• Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;

• Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita.

2. Cablurile de oțel:

• Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;

• Verificare dacă nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei:

• Inspectarea și verificarea știhmasului  în direcțiile longitudinală și transversală, precum și verticalitatea acestora;

• Asigurarea lipsei proeminențelor în locurile de conexiune a glisierelor;

• Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;

• Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

4. Saboții cabinei:

• Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;

• Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă:

• Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;

• Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.

Lucrările incluse în DT-3 (se efectuează o dată în 6 luni)

1. Dispozitivul de intrare:

• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului  de împământare;

• Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:

• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

• Asigurarea deplasării cu ușurință  a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tampoanele:

• Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor;

• Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate.

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric  al ascensorului:

• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;

•  Să asigure funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate                                       cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;

•  Să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;

Lucrările incluse în DT-4 (se efectuează o dată e an)

- Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4

Efectuarea lucrărilor de verificare tehnică periodică a ascensoarelor. De efectuat cu greutate tehnologică;

Măsurări electrice – o dată pe an;

Reparația reglementară  - o dată pe an;

Reparația generală  - conform RPP.

Cerințele suplimentare:

- Să respecte cerințele de securitate și sănătate în muncă și de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;

- Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor  în perioada valabilității prezentului Contract (12 luni);

- Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu  devieri de la normă.

- Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una)  oră  după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență; Chemările în caz de necesitate în regim non-stop sunt incluse în costul serviciilor                                  de deservire tehnică a ascensoarelor.