Anexă

La Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE

pentru executarea serviciilor de proiectare și estimare a costurilor pentru montarea și reglarea unui sistem (instalații) de semnalizare și avertizare la incendiu pentru blocul administrativ al ASP din str. A.Pușkin, nr. 47, mun. Chișinău

- Informații despre obiectul supus prestării serviciilor

Blocul administrativ al Agenției Servicii Publice din str. A.Pușkin, 47 reprezintă un edificiu cu 5 (cinci) nivele, subsol și etaj tehnic, care, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare necesită a fi dotat cu un sistem (instalație) de semnalizare și avertizare la incendiu. De menționat că spațiile și încăperile de la nivelul (etajul) I (unde este amplasat Centrul Multifuncțional), sunt dotate cu sistem de semnalizare și avertizare la incendiu, care necesită de a fi ulterior conectat la sistemul (instalația) de bază al edificiului.

- Cerințe tehnice pentru proiectarea sistemului (instalației) de semnalizare și avertizare la incendiu

Configurația sistemului (instalației) de semnalizare și avertizare la incendiu, precum și amplasarea spațială a acestuia, va fi stabilită de către proiectant în urma analizei caracteristicilor tehnice de incendiu ale edificiului sau ale încăperilor și va trebui să corespundă actelor normative în vigoare, naturii materialelor inflamabile din spațiul protejat, condițiilor specifice concrete ale incintei respective, importanței și valorilor protejate etc.

Serviciile de proiectare, verificarea și expertizarea documentației de proiect a sistemului (instalației) de semnalizare și avertizare la incendiu vor fi efectuate doar de către operatori economici cu specialiști certificați în domeniu. Documentația de proiectare se va întocmi astfel, încât orice potențial contractant să poată evalua necesarul de echipamente, materiale, servicii (configurare, parametrizare, proiectare, instruire, testare, integrare), servicii de montare, probe, verificări și punere în funcțiune aferente serviciilor nominalizate.

Proiectantul va evalua toate serviciile, echipamentele și materialele, precum și taxele, avizele, acordurile necesare pentru realizarea investiții și va asigura inclusiv certificarea documentației de către verificatori de proiect atestați conform legislației în vigoare. Proiectul tehnic al sistemului (instalației) de semnalizare și avertizare la incendiu va fi elaborat astfel încât să garanteze Beneficiarului că, prin serviciile propuse, obiectivul de investiții va fi realizat la un anumit nivel tehnic care va corespunde cerințelor de performanță formulate în tema de proiectare, astfel încât serviciile de mentenanță majoră să nu fie mai devreme de 10-15 ani. Proiectul tehnic, din punct de vedere al cerințelor de calitate va fi verificat de către specialiști independenți de proiect și va fi înaintat avizării structurilor de specialitate din cadrul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică a Republicii Moldova.

După avizarea documentaţiei, proiectantul are obligaţia de a răspunde solicitărilor Beneficiarului pentru eventualele clarificări necesare pe parcursul procesului de achiziţie publică a serviciilor nominalizate. În perioada de prestare a serviciilor, proiectantul va avea obligaţia de a urmări fazele determinante şi etapele prestării, descrise în programul de control pe şantier a calităţii prestării serviciilor.

De asemenea, proiectantul va fi prezent la locul montării, în vederea certificării procesului-verbal de lucrări ajunse în faze determinante, pentru a întocmi detalii de execuţie, dispoziţiile de şantier, pentru a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de Beneficiar, pentru a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de montare a instalaţiei. Documentaţiile aferente se vor întocmi în regim de urgenţă şi fără costuri suplimentare. În cazul în care proiectul va suferi modificări pe timpul execuţiei, prin dispoziţii de şantier, acestea vor vi avizate de verificatorul tehnic atestat, fără costuri suplimentare.

Proiectantul are obligaţia de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea Beneficiarului, la recepţia pentru terminarea lucrărilor de instalate şi la recepţia finală de dare în exploatare a Instalaţiei.

- Conţinutul proiectului tehnic

Documentația tehnică elaborată de proiectant trebuie să conțină:

- planurile de instalare;

- indexul zonelor de instalare;

- lista componentelor sistemului (instalației);

- schema-bloc;

- identificarea echipamentului;

- planul de verificare periodică.

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice, şi tehnologice ale Beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a depăşi bugetul stabilit.

Proiectul sistemului (instalației) de semnalizare și avertizare la incendiu trebuie să  cuprindă piese scrise şi desenate, instrucţiuni de funcţionare şi verificare periodică, conform celor precizate în standardele de referinţă, acolo unde acestea există.

Aceste instrucţiuni trebuie să cuprindă schemele de principiu, parametrii proiectaţi, descrierea, modul de utilizare şi întreţinere a instalaţiei în situaţia normală şi în caz de incendiu, în anumite cazuri inclusiv pentru situaţia de avarie.

Planurile de amplasare a echipamentelor trebuie să aibă o scara mai mare sau egală cu 1:100, în care să se evidenţieze amplasarea centralei de detecţie și semnalizare, a detectorilor, a butoanelor declanșatoarelor de alarmare la incendiu, a indicatorilor optici și acustici etc.

Calcule de verificare pentru sursa de alimentare de avarie (acumulatori), folosită în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică de la reţea, vor fi efectuate luând în considerare necesităţile tuturor dispozitivelor conectate.

- Caracteristici tehnice generale

Sistemul (instalația) de semnalizare și avertizare la incendiu va realiza detectarea începutului de incendiu într-un timp optim, va analiza rapid informația primită și, în cazul confirmării evenimentului, va emite semnalul adecvat pentru asigurarea intervenției forțelor speciale și a evacuării persoanelor.

Sistemul (instalația) va realiza următoarele funcții:

- detectarea incipientă a incendiului;

- alarmarea în cazul apariției unui eveniment cu indicarea zonei și adresa           evenimentului și determinarea dacă aceste semnale corespund unei condiții de alarmă;

- semnalizarea manuală a incendiului;

- detectarea în cazul defectului elementului de detectare;

- memorie cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip data/ora/eveniment (nu mai puțin de 100 evenimente);

- comunicare digitală spre un dispecerat specializat sau personal de serviciu  pentru monitorizare continuă 24/24 de ore;

- funcționarea în cazul absenței tensiunii  electrice prin intermediul acumulatoarelor;

- afișaj de evenimente în limba română sau rusă.

Din punct de vedere funcţional, echipamentele de detectare ce vor fi propuse în proiect, vor trebui să întrunească cel puţin următoarele cerințe:

- să funcționeze în regim automat, manual sau semiautomat în funcţie de programare;

- să fie proiectat și capabil să funcţioneze fără întreruperi sau defecţiuni în condiţii de maximă eficiență în regim continuu de 24/24 ore și de 365 zile/an calendaristic;

- să fie un sistem evolutiv, asigurând astfel rentabilitatea investiției.

5. Standarde necesare pentru prestarea serviciilor

Serviciile de proiectare vor fi prestate în conformitate cu normativele legale în vigoare în Republica Moldova privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor (instalațiilor) de semnalizare și avertizare la incendiu, astfel încât să fie acceptat, autorizat şi primit în exploatare de către organul abilitat al Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică:

- NCM E.03.03-2018;

- SM EN 54 (standard pe părţi) Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu:

- SM SR EN  54-14: Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, punere în funcţiune, utilizare şi întreţinere;

- SM SR EN 54-2+AC:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare. Hotărârea INSM nr. 475-ST din 27.12.2010;

- SM EN 54-3:2015 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmă la incendiu. Sonerii. Hotărârea INS nr. 20 din 13.02.2015;

- SM SR EN 54-4+AC:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică. Hotărârea INSM nr. 475-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-11:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manual. Hotărârea INSM nr. 476- ST din 27.12.2010;

- SM EN 54-13:2017 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 13: Evaluarea compatibilităţii şi conectarea componentelor sistemului. Hotărârea INS nr. 143 din 19.07.2017;

- SM SR EN 54-17:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-18:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-20:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie. Hotărârea INSM nr. 476- ST din 27.12.2010;

- NCM E.03.03:2018 148 SM SR EN 54-21:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-23:2012 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optică. Hotărârea INSM nr. 920-ST din 08.06.2012;

SM SR EN 54-25:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- NORMATIV NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor.

Caietul de sarcini nu poate fi limitat numai la aceste cerinţe.

Recepţia lucrărilor de proiectare se consideră încheiată doar atunci când documentaţia tehnică a întrunit toate verificările şi avizele necesare conform actelor normative mai sus indicate.

- Termenul de prestare a serviciilor: 30 (treizeci) zile lucrătoare, de la semnarea Contractului.

Pentru informare:

După consultarea cerințelor tehnice și a caietului de sarcini, precum şi înainte de prezentarea ofertei, ofertantul poate solicita vizualizarea la faţa locului a spaţiilor, pentru a face identificarea în teren a lucrării de executat şi pentru a realiza o încadrare corespunzătoare din punct de vedere al proiectului tehnic şi al tehnologiei de lucru.

Pentru programarea vizitei, persoana de contact este Vasile Leu, inginer protecţie aniincendiară al Direcţiei securitate a Agenţiei Servicii Publice, tel.: 079800307, 079516307, 022 504638.