Anexa 6

FIȘE TEHNICE

| 6.1 FIŞA TEHNICĂ DULAP SERVICII INTERNE DE DISTRIBUȚIE PRINCIPALĂ CURENT CONTINUU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice oferite |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP/MODEL |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 1 DULAP SERVICII INTERNE CURENT CONTINUU |  |  |  |  |
| 1.1 | CARACTERISTICI GENERALE |  |  |  |
| 1.1.1 | Curentul nominal al barelor | A | 400 |  |
| 1.1.2 | Tensiunea nominală | V c.c. | 220 |  |
| 1.1.3 | Toleranța (variația) tensiunii | % | +10/-20 |  |
| 1.1.4 | Materialul barelor colectoare |  | cupru |  |
| 1.1.5 | Sistemul de legare la pământ |  | TN-I |  |
| 1.1.6 | Grad de protecție conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP31 |  |
| 1.1.7 | Performanță climatică și categoria de plasare |  | Conform cerințelor cap. 3.2 |  |
| 1.1.8 | Gradul de seismicitate |  | 8 |  |
| 1.1.9 | Diagrama mnemonică pe partea frontală |  | da |  |
| 1.1.10 | Curent de stabilitate termică a barelor, cel puțin, kA |  | 10 |  |
| 1.1.11 | Curent de stabilitate electrodinamică a barelor, cel puțin, kA |  | 25 |  |
| 1.1.12 | Tip constructiv |  | Dulap metalic de interior |  |
|  | prevăzut cu ușa metalică frontală |  | Da |  |
|  | prevăzut cu ușa metalică spate |  | Da |  |
|  | grosimea pereților | mm | min 1,5 |  |
| 1.1.13 | Dulapul va include |  |  |  |
|  | bara de împământare din cupru secțiunea minim 1500 mm2 | buc | 1 |  |
|  | bare de alimentare de la surse ±ED | buc | 2 |  |
|  | bare de alimentare receptoarelor de putere ±EY | buc | 2 |  |
|  | bare de control ±EC | buc | 2 |  |
|  | micro contact de ușa |  | Da |  |
|  | corp de iluminat LED |  | Da |  |
|  | plăci prevăzute cu presetupe pentru acces și fixare cabluri |  | Da |  |
|  | sistem de închidere ușa cu blocare în minim două puncte |  | Da |  |
| 1.1.14 | Protecția părților metalice: |  |  |  |
|  | culoare dulap interior/exterior |  | RAL 7035 |  |
|  | structura metalică galvanizată |  | Da |  |
| 1.1.15 | Dimensiuni (fiecare dulap din ansamblu) |  |  |  |
|  | lățime | mm | până la 1200 |  |
|  | adâncime | Mm | max 800 |  |
|  | înălțime inclusiv soclu | mm | max 2200 |  |
| 1.1.16 | Modul de conectare a surselor |  | Partea de sus a dulapului |  |
| 1.1.17 | Modul de conectare a receptoarelor |  | Partea de jos a dulapului |  |
| 1.1.18 | Regim de funcționare |  | Continuu |  |
| 1.1.19 | Termenul de exploatare stabilit, ani, nu mai puțin de |  | 25 |  |
| 1.2 | CARACTERISTICI SPECIFICE DULAP TIP RACORD (completarea este obligatorie) |  |  |  |
| 1.2.1 | Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru alimentare de la surse 1Q1 (2Q1), 1Q2 (2Q2), 1Q3 |  | Întreruptor automat selectiv |  |
|  | Curentul nominal | A | 250-400* |  |
| 1.2.2 | Tipul aparatelor de comutare 1QS1 (2QS1), 1QS2(2QS2), 1QS3(2QS3), (QS1) |  | Separator (comutator) de sarcină |  |
|  | Curentul nominal | A | 250-400* |  |
| 1.2.3 | Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru organizarea barelor ±EY, ±EC Q1 |  | Întreruptor automat selectiv |  |
|  | Curentul nominal | A | 250* |  |
| 1.2.4 | Întreruptor automat MCB 1SF1 (2SF1) |  | 2P, C10, 220 V c.c. |  |
| 1.2.5 | Ampermetru pentru măsurarea curentului PA | A c.c. | 0-400 |  |
| 1.2.6 | Voltmetru pentru măsurarea tensiunii PV | V c.c. | 0-300 |  |
| 1.2.7 | Terminal numeric cu funcții de supravegherea A1.1 (A2.2) |  | Conform cerințelor din fișa tehnica |  |
| 1.2.8 | Terminal numeric pentru controlul stării izolației fața de pământ |  | Conform cerințelor din fișa tehnica |  |
| 1.2.9 | Senzori de curent diferențial distribuite pe secții (amplasate pe conexiunea fiecărui receptor) |  | Conform cerințelor din fișa tehnica |  |
| 1.2.10 | Lămpi de semnalizare defect |  | LED, galben, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.2.11 | Lămpi de semnalizare poziția aparatului conectat |  | LED, roșu, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.2.12 | Lămpi de semnalizare poziția aparatului deconectat |  | LED, verde, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.2.13 | Releu de minimă tensiune (pe fiecare bară ±ED, ±EY, ±EC) |  | Umonitor=(0-300) V c.c., Ualiment=220V c.c., prag reglabil, ieșire 2NO 220V c.c. |  |
| 1.2.14 | Releu de maximă tensiune (pe fiecare bară ±ED, ±EY, ±EC) |  | Umonitor=(0-300) V c.c., Ualiment=220V c.c., prag reglabil, ieșire 2NO 220V c.c. |  |
| 1.2.15 | Releu semnalizare defect de punere la pământ (+ și -, pe fiecare bară ±ED, ±EY, ±EC ) |  | Umonitor=(0-300) V c.c., Rizolație=(1-100)kΩ, Ualiment=220V c.c., LEDuri (defect +/-), 2NO sau 2CO 220V c.c. |  |
| 1.2.16 | Bloc Iluminat de Avarie |  | Conform cerințelor din fișa tehnica |  |
| 1.3 | CARACTERISTICI SPECIFICE DULAP TIP DISTRIBUȚIE (completarea este obligatorie) |  |  |  |
| 1.3.1 | Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru receptoarelor barelor ±EY |  | Întreruptor automat selectiv sau siguranța fuzibilă integrată (de specificat varianta aleasă) |  |
|  | Curentul nominal pentru aparate QF1-QF14 | A | 10-50* |  |
|  | Curentul nominal pentru aparat QF15 | A | 100 |  |
| 1.3.2 | Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru receptoarele barelor ±EC |  | Întreruptor automat selectiv sau siguranța fuzibilă integrată (de specificat varianta aleasă) |  |
|  | Curentul nominal pentru aparate QF16-QF30 | A | 10-50* |  |
| 1.3.3 | Voltmetru pentru măsurarea tensiunii barelor ±EY, ±EC cu cheia pentru alegerea punctului de măsurare | V c.c. | 0-300 |  |
| 1.3.4 | Protecția contra tensiunilor inverse |  | Puntea de diode cu In=(80-100) A |  |
| 1.3.5 | Întreruptor automat pentru conectarea și protecția A3.1 (A3.2) |  | 2P, C80, 220 V c.c. |  |
| 1.36 | Lămpi de semnalizare defect |  | LED, galben, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.3.7 | Lămpi de semnalizare poziția aparatului conectat |  | LED, roșu, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.3.8 | Lămpi de semnalizare poziția aparatului deconectat |  | LED, verde, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.4 | CARACTERISTICI SPECIFICE APARATE DE COMUTAȚIE ȘI PROTECȚIE |  |  |  |
| 1.4.1 | Comutator/Separator de sarcină QS (completarea este obligatorie) |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Denumirea aparatului |  |  |  |
| 1.4.1.2 | Tensiunea nominală | V c.c. | min 220 |  |
| 1.4.1.3 | Curent nominal | A | min 250 |  |
| 1.4.1.4 | Tip acționare |  | Manual frontal |  |
| 1.4.1.5 | Tip conectare |  | Frontal |  |
| 1.4.1.6 | Ruptură vizibilă |  | Da |  |
| 1.4.1.7 | Anduranța mecanică, cel puțin, cicluri |  | 10000 |  |
| 1.4.2 | Întreruptor automat selectiv în dulap tip Racord Q |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Denumirea aparatului |  |  |  |
| 1.4.2.2 | Dimensiune/gabarit |  | 160 sau 250 sau 400 |  |
| 1.4.2.3 | Tensiunea nominală, cel puțin | V c.c | min 220 |  |
| 1.4.2.4 | Curentul nominal | A | 160-250 |  |
| 1.4.2.5 | Numărul de poli |  | 2 sau 4 |  |
| 1.4.2.6 | Tip declanșator |  | Electronic (cu microprocesor) |  |
| 1.4.2.7 | Denumire/cod unitate de declanșare |  |  |  |
| 1.4.2.8 | Categoria de utilizare |  | A sau B |  |
| 1.4.2.9 | Capacitatea de rupere Ics/Icu | kA | 25/19 |  |
| 1.4.2.10 | Anduranța mecanică, cel puțin, cicluri |  | 15000 |  |
| 1.4.2.11 | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LSI |  |
| 1.4.2.12 | Modalitatea de conectare |  | Fixată, frontală |  |
| 1.4.2.13 | Indicator vizual ON/OFF |  | Da |  |
| 1.4.2.14 | Contacte auxiliare pentru semnalizare ON/OFF pe ușa frontală a dulapului |  | Da 220 V c.c. |  |
| 1.4.2.15 | Contacte auxiliare de semnalizare a declanșării în caz de defect (alarm contact), transmiterea la distanța |  | Da 220 V c.c. |  |
| 1.4.2.16 | Modulul pentru alimentarea suplimentară a declanșatorului electronic |  | După caz |  |
| 1.4.2.17 | Posibilitatea de testare a declanșatorului electronic cu dispozitiv specializat extern |  | Da |  |
| 1.4.3 | Întreruptor automat selectiv în dulap tip Distribuție QF (se completează dacă aceasta soluție tehnică este utilizată) |  |  |  |
| 1.4.3.1 | Denumirea aparatului |  |  |  |
| 1.4.3.2 | Dimensiune/gabarit |  | 100 |  |
| 1.4.3.3 | Tensiunea nominală, cel puțin | V c.c | min 220 |  |
| 1.4.3.4 | Curentul nominal | A | 16-50, 100 (în cazul QF15) |  |
| 1.4.3.5 | Numărul de poli |  | 2 sau 4 |  |
| 1.4.3.6 | Tip declanșator |  | Electronic (cu microprocesor) |  |
| 1.4.3.7 | Denumire/cod unitate de declanșare |  |  |  |
| 1.4.3.8 | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 1.4.3.9 | Capacitatea de rupere Ics/Icu | kA | 25/19 |  |
| 1.4.3.10 | Anduranța mecanică, cel puțin, cicluri |  | 15000 |  |
| 1.4.3.11 | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LSI |  |
| 1.4.3.12 | Modalitatea de conectare |  | Fixată, frontală |  |
| 1.4.3.13 | Indicator vizual ON/OFF |  | Da |  |
| 1.4.3.14 | Contacte auxiliare pentru semnalizare ON/OFF pe ușa frontală a dulapului |  | Da 220 V c.c |  |
| 1.4.3.15 | Contacte auxiliare de semnalizare a declanșării în caz de defect (alarm contact), transmiterea la distanța |  | Nu |  |
| 1.4.3.16 | Modulul pentru alimentarea suplimentară a declanșatorului electronic |  | După caz |  |
| 1.4.3.17 | Posibilitatea de testare a declanșatorului electronic cu dispozitiv specializat extern |  | Da |  |
| 1.4.4 | Întreruptor – separator de sarcină cu siguranța fuzibilă integrată, în dulap tip Distribuție QFU (se completează dacă aceasta soluție tehnică este utilizată) |  |  |  |
| 1.4.4.1 | Denumirea aparatului |  |  |  |
| 1.4.4.2 | Dimensiune/gabarit |  | 000 sau 00 |  |
| 1.4.4.3 | Tensiunea nominală, cel puțin | V c.c. | min 220 |  |
| 1.4.4.4 | Curentul nominal | A | 16-50 |  |
| 1.4.4.6 | Numărul de poli |  | 2 |  |
| 1.4.4.7 | Ruptura vizibilă a aparatului |  | da |  |
| 1.4.4.8 | Modalitatea de conectare |  | Fixată, frontală |  |
| 1.4.4.9 | Compatibil cu siguranțe fuzibile cu lame NH |  | da |  |
| 1.4.4.10 | Tipul siguranței fuzibile |  | NH000 sau NH00 |  |
| 1.4.4.11 | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gG/ gR |  |
| 1.4.4.12 | Capacitatea de rupere Ics, kA |  | 25 |  |
| 1.4.4.13 | Aplicație siguranței fuzibile |  | pentru circuite de c.c. |  |
| 1.4.4.14 | Indicatorul stării siguranței mecanic (vizibil) pe fuzibil |  | Da |  |
| 1.4.4.16 | Indicatorul stării siguranței luminos pe suport unde este integrată siguranța |  | da |  |
| 1.4.4.17 | Contacte auxiliare pentru transmitere la distanța a stării siguranței |  | nu |  |
| 1.4.4.18 | Contacte auxiliare pentru semnalizare a stării siguranței pe ușa frontală a dulapului |  | da, 220 V c.c. |  |
| 1.4.4.19 | Rezerva triplă a siguranțelor fuzibile pentru fiecare curent nominal al siguranțelor oferite |  | da |  |
| 1.5 | Dispozitiv de test / injecție pentru întrerupătoare automate cu declanșator electronic |  |  |  |
|  | Dispozitiv portabil de test / injecție pentru întrerupătoare automate cu declanșator electronic (electronic trip unit) — cu funcții: parametrizare, testare protecţii la declanşare etc., buc | 1 | da |  |
|  | Denumire dispozitiv portabil de test |  |  |  |
|  | Număr de întrerupătoare testabile simultan | 1 | da |  |
|  | Alimentare dispozitiv |  | cu sursa externă |  |
|  | Tip conexiune cu declanșator |  |  |  |
|  | Tip conexiune cu PC |  | prin USB |  |
|  | Accesorii |  | Conductoare/fire pentru conexiuni |  |
|  | Disponibilitatea software-ului specializat, achiziționat |  | da |  |
|  | Rularea testelor cu și fără software+PC |  | da |  |

Nota: 	1. Valorile marcate cu * reprezintă parametri tehnici sau cantități pentru calcul estimativ al ofertei. Pe parcursul aprobării soluției tehnice finale, aceste valori pot suferi modificări nesemnificative.

2. Schemele finale, aparatele și echipamentele, precum și piesele de schimb trebuie aprobate de către Beneficiar înainte de achiziție.

3. În coloana „Date tehnice oferite” trebuie completate detalii concrete, care descriu pe deplin produsul oferit (inclusiv articol sau cod de comandă).

- Denumirea Ofertantului: ___________________

- Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________

| 6.2 FIŞA TEHNICĂ TERMINAL NUMERIC SUPRAVEGHERE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice oferite |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 1.1 | CARACTERISTICI GENERALE |  |  |  |
| 1.1.1 | Logica programabilă |  | da |  |
| 1.1.2 | Tensiunea de alimentare | V c.c. | 220 |  |
| 1.1.3 | Toleranța (variația) tensiunii | % | +10/-20 |  |
| 1.1.4 | Întrerupere maximă admisă | ms | <50 |  |
| 1.1.5 | Amplasament în dulap |  | îngropat în spațiu interior |  |
| 1.1.6 | Amplasarea bornelor de conexiuni |  | prin spate |  |
| 1.1.7 | Grad de protecție al carcasei conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP51 |  |
| 1.1.8 | Terminale cu conexiuni prin șurub cu secțiunea admisă de conductori | mm2 | 2,5 |  |
| 1.1.9 | Display LCD pentru afișare date |  | da |  |
| 1.1.10 | Butoane/chei de navigare programabile |  | da |  |
| 1.1.11 | Număr LED-uri configurabile și programabile | buc | min 15 |  |
| 1.1.12 | Caracteristici intrări analogice |  |  |  |
|  | număr de intrări analogice de semnal unificat: -20 la +20/4-20mA | buc | min 10 |  |
|  | clasa de precizie |  | 0,2-0,5 |  |
| 1.1.13 | Caracteristici intrări binare |  |  |  |
|  | numărul intrărilor | buc | min 40 |  |
|  | tensiunea de lucru | V c.c. | 220 |  |
|  | toleranța (variația) tensiunii | % | +15/-30 |  |
| 1.1.14 | Caracteristici ieșiri binare |  |  |  |
|  | numărul ieșirilor | buc | min 10 |  |
|  | tensiunea de lucru | V c.c. | 220 |  |
|  | toleranța (variația) tensiunii | % | +15/-30 |  |
|  | curent admis contacte mod continuu | A |  |  |
|  | puteri/curenți de deschidere/închidere | W/A |  |  |
| 1.1.15 | Funcții principale de supravegherea |  |  |  |
|  | integrarea în SCADA prin protocol |  | Modbus RTU |  |
|  | transmiterea semnalelor (deranjamente, parametrii rețelei de alimentare) |  | da |  |
|  | măsurare, indicația și control parametrilor |  | da |  |
|  | formarea semnalelor cu contact uscat |  | da |  |
|  | înregistrarea evenimentelor de avarie și oscilopertubograf |  | da |  |
|  | protocol de comunicație cu nivelul „stație” |  | Ethernet IEC61850 |  |
| 1.1.16 | Funcții suplimentare |  |  |  |
|  | autotestare |  | da |  |
|  | autosupraveghere |  | da |  |
|  | înregistrator de evenimente |  | da |  |
| 1.1.17 | Soft-ul de configurare, parametrizare, setare |  | da |  |
| 1.1.18 | Softul va permite realizarea configurării, parametrizării, setarea funcțiilor de comandă-control din TNS precum și extragerea și interpretarea fișierelor de evenimente (lista de evenimente, lista de alarme), local cu un laptop cât și de la distanță prin interfețele de comunicație pe protocol IEC 61850 și prin portul de comunicație local |  | da |  |
| 1.1.19 | Termen de garanție |  | min. 5 ani |  |
| 1.2 | CARACTERISTICI GENERALE TRADUCTORI DE CURENT |  |  |  |
| 1.2.1 | Fabricant |  |  |  |
| 1.2.2 | Tip/model |  |  |  |
| 1.2.3 | Diapazon de măsurare și convertire a curentului continuu de intrare | A | 0-300 |  |
| 1.2.4 | Ieșire analogică | mA | 4-20 |  |
| 1.2.5 | Amplasament în dulap |  | îngropat |  |
| 1.2.6 | Amplasarea bornelor de conexiuni |  | frontal |  |
| 1.2.7 | Grad de protecție al carcasei conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP51 |  |
| 1.2.8 | Tensiunea sursei de alimentare | V c.c. | 220 |  |
| 1.2.9 | Dispozitiv de afișarea măsurărilor (dacă se prevede) da/nu, tipul |  | De specificat |  |
| 1.2.10 | Clasa de precizie |  | 0,2 sau 0,5 |  |
| 1.2.11 | Disponibilitatea interfeței RS-485 pentru transmiterea semnalului în forma digitală: da/nu |  | De specificat |  |
| 1.3 | CARACTERISTICI GENERALE TRADUCTORI DE TENSIUNE |  |  |  |
| 1.3.1 | Fabricant |  |  |  |
| 1.3.2 | Tip/model |  |  |  |
| 1.3.3 | Diapazon de măsurare și convertire a curentului continuu de intrare | V | 0-300 |  |
| 1.3.4 | Ieșire analogică | mA | 4-20 |  |
| 1.3.5 | Amplasament în dulap |  | îngropat |  |
| 1.3.6 | Amplasarea bornelor de conexiuni |  | frontal |  |
| 1.3.7 | Grad de protecție al carcasei conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP51 |  |
| 1.3.8 | Tensiunea sursei de alimentare | V c.c. | 220 |  |
| 1.3.9 | Dispozitiv de afișarea măsurărilor (dacă se prevede) da/nu, tipul |  | De specificat |  |
| 1.3.10 | Clasa de precizie |  | 0,2 sau 0,5 |  |
| 1.3.11 | Disponibilitatea interfeței RS-485 pentru transmiterea semnalului în forma digitală: da/nu |  | De specificat |  |

- Denumirea Ofertantului: ___________________

- Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________

| 6.3 FIŞA TEHNICĂ SISTEM CONTROL IZOLAȚIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate |  | Date tehnice garantate |
| DISPOZITIV STAȚIONAR PENTRU MONITORIZAREA STĂRII IZOLAȚIEI |  |  |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |
| TIP/MODEL |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |
| CANTITATEA |  | buc | 2 (câte 1 pentru fiecare secția de bare) |  |  |
| 1 | Tensiunea de alimentare | V c.c. | 220 |  |  |
| 2 | Toleranța (variația) tensiunii | % | +10/-20 |  |  |
| 3 | Amplasament în dulap |  | îngropat în spațiu interior sau pe ușa |  |  |
| 4 | Amplasarea bornelor de conexiuni |  | prin spate |  |  |
| 5 | Grad de protecție al carcasei conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP51 |  |  |
| 6 | Display LCD pentru afișare date |  | da |  |  |
| 7 | Butoane/chei de navigare |  | da |  |  |
| 8 | LED-uri pentru semnalizări pe panou frontal, buc |  |  |  |  |
| 9 | Diapazonul de măsurare a rezistenței izolației, cel puțin | MΩ | 0-1 |  |  |
| 10 | Număr maximal de ramuri conectați (cu sau fără module intermediare), cel puțin | un | 30 |  |  |
| 11 | Prezența modulelor intermediare de colectare a semnalelor |  |  |  |  |
| 12 | Tip/model modulului de colectare a semnalelor |  |  |  |  |
| 13 | Cantitatea modulelor de colectare a semnalelor |  |  |  |  |
| 14 | Modalitatea de conexiune a senzorilor de curent diferențial |  | RS-485 |  |  |
| 15 | Tipul/model al senzorului de curent diferențial |  |  |  |  |
| 16 | Număr minim de ieșiri binare al dispozitivului staționar central | buc | 4 |  |  |
| 17 | Interfața de comunicație cu bare „stație” a rețelei locale |  | Ethernet |  |  |
| 18 | Protocoale de comunicație |  | Modbus RTU IEC 60870-5-104 IEC 61850 |  |  |
| 19 | Funcții principale de supravegherea stării izolației față de pământ: |  |  |  |  |
|  | monitorizarea permanentă automata a conexiunilor individuale |  | da |  |  |
|  | controlul izolației polurilor + și - |  | da |  |  |
|  | transmiterea semnalelor (deranjamente) |  | da |  |  |
|  | formarea semnalelor cu contact uscat |  | da |  |  |
|  | înregistrarea evenimentelor de avarie |  | da |  |  |
|  | oscilopertubograf |  |  |  |  |
| 20 | Funcții suplimentare |  |  |  |  |
|  | autotestare |  | da |  |  |
|  | autosupraveghere |  | da |  |  |
| 21 | Soft-ul de configurare, parametrizare, setare |  | da |  |  |
| 22 | Softul va permite realizarea configurării, parametrizării, setarea funcțiilor de comandă-control din TNC precum și extragerea și interpretarea fișierelor de evenimente (lista de evenimente, lista de alarme), local cu un laptop cât și de la distanță prin interfețele de comunicație pe protocol IEC 61850 și prin portul de comunicație local |  | da |  |  |
|  | Termen de garanție |  | min. 5 ani |  |  |

- Denumirea Ofertantului: ___________________

- Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________