| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire (Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire)), pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii | LOTUL 1 - Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire (Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire)) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 25537-17-1 Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,20 - 1,30 pH-ul soluției - 6,0 - 7,0 Solubilitatea - Solubil în apă Miros – slab Compus complex de fosfonați de zinc (compus complex de zinc al acidului hidroxietiliden difosfonic ) (C2H4O7P2Zn2) (CAS nr. 25537-17-1), % - 30-40 |  |  |  |
| 1.2 Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 95-14-7 sau CAS nr. 29385-43-1 Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis Densitatea la 20 ºC , g/cm³ - 1,05 - 1,10 pH-ul soluției - ≥ 11,0 Solubilitatea - Solubil în apă Conținutul de NaOH, % - 5 - 20 Conținutul de benzotriazol (CAS nr. 95-14-7) sau toliltriazol (CAS nr. 29385-43-1), % -30 - 50 Mirosul – slab |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________