| Modernizarea retelelor electrice si nodurilor de racordare cu instalarea surselor autonome cu inlaturarea abateelor specificate in actul ANRE la IMSP SR Causeni Ana si Alexandru | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 1

Bloc curativ

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEP21A |  | Demontarea panou de alimentare |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 108,000 |  |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc, Panourile de distributie P1-P4 - 4 buc, Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare -3 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor - 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-01-084-4 |  | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina executare tip dulap L panou din 10 buc=7.464 m, B=0.449 m, H=2.005 m, |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 235,000 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,200 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 4,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 4,400 |  |
| 3 | 08-02-144-3 k=0.5 |  | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  | 100 buc |  | 1,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,640 |  |
| 4 | 08-02-144-3 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  | 100 buc |  | 2,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,960 |  |
| 5 | 08-02-147-1 k=0.5 |  | Demontarea cablu pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg materiale de exclus |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,750 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,750 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |
| 6 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,200 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,600 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,042 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,049 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 5,500 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 5,500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  |  |  | Total Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc, Panourile de distributie P1-P4 - 4 buc, Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare -3 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor - 1 buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Articole de cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,590 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,540 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,006 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,366 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,752 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,752 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,366 |  |
| 8 |  |  | Cablu AVVGng (A) LSLTx-1 4 * 240 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 25445784541 |  | Cablu AVVGng (A) LSLTx-1 4 * 240 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 30,000 |  |
| 9 | 08-02-147-3 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,870 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,180 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |
| 10 |  |  | Cablu AVVGng (A) LSLTx-1 4 * 120 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 254457845423 |  | Cablu AVVGng (A) LSLTx-1 4 * 120 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 11 | 08-02-147-3 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,650 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,155 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,170 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,014 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,065 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,016 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,163 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,847 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,847 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |
| 12 |  |  | Cablu AVVGng (A) LSLTx 5 * 95 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 2544578454233 |  | Cablu AVVGng (A) LSLTx-1 5 * 95 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 50,000 |  |
| 13 |  |  | Cablu AVVGng (A) LSLTx 4* 95 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 25445784542331 |  | Cablu AVVGng (A) LSLTx 4* 95 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 15,000 |  |
| 14 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,390 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,630 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,007 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,035 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,009 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,087 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |
| 15 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 70 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 254457845434 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 70 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 15,000 |  |
| 16 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 50 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 25445784543421 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 50 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 20,000 |  |
| 17 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,080 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,340 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,027 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,032 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,338 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,273 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,575 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,575 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,273 |  |
| 18 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 25 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 25445784543424 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 25 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
| 19 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 25 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 2544578454342412 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 25 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
| 20 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 16 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 25445784543424125 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 16 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 21 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 16 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 25445784543424124 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 16 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
| 22 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 10 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 25445784543424126 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 10 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
| 23 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 6 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 25445784543424128 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 6 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 24 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 6 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 25445784543424129 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 6 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 15,000 |  |
| 25 |  |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 4 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 25445784543424110 |  | Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 4 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 5,000 |  |
| 26 |  |  | Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 25545875441 |  | Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 35,000 |  |
| 27 |  |  | Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 25545875443 |  | Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 20,000 |  |
| 28 |  |  | Cablu VVGg (A) FRLS-1 3*1.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 255458754431 |  | Cablu VVGg (A) FRLS-1 3*1.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 15,000 |  |
| 29 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,620 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,540 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,006 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
| 30 |  |  | Cablu AVVGng(A)FR LS-1 5 * 70 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 25445784543411 |  | Cablu AVVGng(A)FR LS-1 5 * 70 mm2 aluminiu sau analog |  |  | m |  | 30,000 |  |
| 31 | 08-02-160-1 |  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,300 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
| 32 |  |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-25/50ng-LS sau analog |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 254875878744 |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-25/50ng-LS sau analog |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 33 | 08-02-160-2 |  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,680 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,009 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,022 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,110 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,026 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,650 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
| 34 |  |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-70/120 ng-LS sau analog |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 25487587874428 |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-70/120 ng-LS sau analog |  |  | buc |  | 11,000 |  |
| 35 | 08-02-160-2 |  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,520 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 36 |  |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-150/240 ng-LS sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 25487587874429 |  | Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-150/240 ng-LS sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 37 | 08-02-167-1 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 124,380 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,014 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,037 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,558 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,180 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 27,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,043 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
| 38 |  |  | Manson de cuplare termocontractabil pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV MTS(6:1)-6/25 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 257857885785 |  | Manson de cuplare termocontractabil pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV MTS(6:1)-6/25 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
| 39 | 08-02-167-2 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,120 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 40 |  |  | Manson de cuplare pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV 4 CTP-1(25-50) ng-LS |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2578578857856 |  | Manson de cuplare pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV 4 CTP-1(25-50) ng-LS |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 41 | 08-02-167-3 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,960 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,006 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 4,500 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
| 42 |  |  | Manson de cuplare pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV 4 CTP-1(70-120) ng-LS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2578578857859 |  | Manson de cuplare pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV 4 CTP-1(70-120) ng-LS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Altele |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 44 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,640 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,945 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
| 45 |  |  | Corp de iluminat aplicabil, ermetic LED 40W IP65 4000K, PL-OS40L |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 246874784545 |  | Corp de iluminat aplicabil, ermetic LED 40W IP65 4000K, PL-OS40LK |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 46 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,790 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
| 47 |  |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie deschisa, 220V, 10A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2548745878 |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie deschisa, 220V, 10A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 48 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
| 49 |  |  | Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2544484478724 |  | Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 50 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,090 |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
| 51 |  |  | Cutie de ramificare pentru instalatie deschisa |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2487545722 |  | Cutie de ramificare pentru instalatie deschisa |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 52 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,887 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,824 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,824 |  |
| 53 |  |  | Canal din masa plastica 40*20 mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 258588578122 |  | Canal din masa plastica 40*20 mml |  |  | m |  | 30,000 |  |
| 54 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,360 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,536 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,462 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,500 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,144 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,461 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,140 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,889 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,461 |  |
| 55 |  |  | Canal metalic perforat 400*50 mm, lungime 2 m |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 248457874477 |  | Canal metalic perforat 400*50 mm, lungime 2 m |  |  | m |  | 30,000 |  |
| 56 |  |  | Canal metalic perforat 300*50 mm, lungime 2 m |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 248457874478 |  | Canal metalic perforat 300*50 mm, lungime 2 m |  |  | m |  | 6,000 |  |
| 57 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,140 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,428 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,868 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,868 |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  |  | buc |  | 1,200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,656 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,602 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,442 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |
| 58 |  |  | Profil perforat tip U gr.2.5 mm L=900 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 25484784545 |  | Profil perforat tip U gr.2.5 mm L=900 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |
| 59 |  |  | Consola 400 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 2478857845 |  | Consola 400 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
| 60 |  |  | Consola 300 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 24788578451 |  | Consola 300 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
| 61 |  |  | Consola 100 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2478857845211 |  | Consola 100 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
| 62 |  |  | Cot 90gr. 400*50 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 25878458 |  | Cot 90gr. 400*50 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 63 |  |  | Conector |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 25487857874 |  | Conector |  |  | buc |  | 18,000 |  |
| 64 |  |  | Bolt M6 10 mm, piulita M6 |  |  | set |  | 72,000 |  |
|  | 254897854 |  | Bolt M6 10 mm, piulita M6 |  |  | set |  | 72,000 |  |
| 65 |  |  | Scoaba metalica dubla d60-63mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 24845578578 |  | Scoaba metalica dubla d60-63mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |
| 66 |  |  | Scoaba metalica dubla d38-40mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 248455785781 |  | Scoaba metalica dubla d38-40mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
| 67 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,260 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,640 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,640 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,026 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,460 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
| 68 |  |  | Suport pentru banda de impamantare K-188 |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 24845888578 |  | Suport pentru banda de impamantare K-188 |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  |  |  |  | Total Altele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare materialului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc, Panourile de distributie P1-P4 - 4 buc, Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare -3 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor - 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc in componenta:Intrerupator automat EasyPact NSX 630A Micrologic 2.3 A, - 1buc,Transformator de curent 0.4 KV Ktt=500/5 - 3 buc, Intrerupator automat modular monopolar C6A - 1 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=125A, Ir=125A, Isd=1250A Compact NSX160B - ТМ-D - 1 buc, Intrerupator manual reversibil tripolar 380V 630A - 1 buc, Voltmetru 600V Э47600В -1 buc, Аmpermetru 1000/5А Э471000/5А- 3 buc, Comutator ПК-1-64 10A p/u voltmetru -1 buc, Lampa semnalizare verde 220V-1 buc, Descarcator de supratensiune tripolar OPS1-B 3P- 1 buc; Panou de distributie RP1 -1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=125A, Ir=125A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D - 6 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D - 2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 4 buc; Panou de distributie RP2 -1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 4 buc, Declansator independent pentru Compact NSX250N- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=315A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc; Panou de distributie RP3- 1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=25A, Ir=25A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D -1 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -3 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=80A, Ir=80A, Isd=800A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=315A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc; Panou de distributie RP4 - 1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=25A, Ir=25A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -4 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-1 - 1buc, in componenta: Separator de sarcina Interpact INS400A 3P 400 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 400A, 3P, 380V DEKraft AVR -304- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 2 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-2 - 1 buc, in componenta: Separator de sarcina Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc,Intrerupator automat cu declansator electronic, In=100A Compact NSX100N -Micrologic 2.2- 3 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 2 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-3 - 1 buc, in componenta: Separator de sarcina Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 1 buc; Intreruptor automat iK60N 3P, 25 A, C - 3 buc, Intreruptor automat iK60N 3P, 32 A, C - 9 buc, Intreruptor automat iK60N 3P, 63 A, C - 2 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor SAVR spz- 1 buc, in componenta: Separator de sarcina Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 1 buc, Intreruptor automat iK60N 3P, 25 A, C - 8 buc, Intreruptor automat iK60N 3P, 16 A, C - 1 buc,Intreruptor automat iK60N 3P, 40 A, C - 3 buc,Intreruptor automat iK60N 3P,10 A, C - 1 buc |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 2548375885451 |  | Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc in componenta:Intrerupator automat EasyPact NSX 630A Micrologic 2.3 A, - 1buc,Transformator de curent 0.4 KV Ktt=500/5 - 3 buc, Intrerupator automat modular monopolar C6A - 1 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=125A, Ir=125A, Isd=1250A Compact NSX160B - ТМ-D - 1 buc, Intrerupator manual reversibil tripolar 380V 630A - 1 buc, Voltmetru 600V Э47600В -1 buc, Аmpermetru 1000/5А Э471000/5А- 3 buc, Comutator ПК-1-64 10A p/u voltmetru -1 buc, Lampa semnalizare verde 220V-1 buc, Descarcator de supratensiune tripolar OPS1-B 3P- 1 buc; Panou de distributie RP1 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=125A, Ir=125A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D - 6 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D - 2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 4 buc; Panou de distributie RP2 -1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 4 buc, Declansator independent pentru Compact NSX250N- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=315A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc; Panou de distributie RP3- 1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=25A, Ir=25A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D -1 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -3 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=80A, Ir=80A, Isd=800A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=315A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc; Panou de distributie RP4 - 1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=25A, Ir=25A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -4 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-1 - 1buc, in componenta: Separator de sarcina Interpact INS400A 3P 400 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 400A, 3P, 380V DEKraft AVR -304- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 2 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-2 - 1 buc, in componenta: Separator de sarcina Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc,Intrerupator automat cu declansator electronic, In=100A Compact NSX100N -Micrologic 2.2- 3 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 2 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-3 - 1 buc, in componenta: Separator de sarcina Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 1 buc; Intreruptor automat iK60N 3P, 25 A, C - 3 buc, Intreruptor automat iK60N 3P, 32 A, C - 9 buc, Intreruptor automat iK60N 3P, 63 A, C - 2 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor SAVR spz- 1 buc, in componenta: Separator de sarcina Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 1 buc, Intreruptor automat iK60N 3P, 25 A, C - 8 buc, Intreruptor automat iK60N 3P, 16 A, C - 1 buc,Intreruptor automat iK60N 3P, 40 A, C - 3 buc,Intreruptor automat iK60N 3P,10 A, C - 1 buc sau analog |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc, Panourile de distributie P1-P4 - 4 buc, Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare -3 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor - 1 buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Altele |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori 220/36В, 250ВА ЯТП 250 220/36 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2548458465784 |  | Cutie cu transformatori coboritori 220/36В, 250ВА ЯТП 250 220/36 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Altele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |