	                                                                                    
	Modernizarea retelelor electrice si nodurilor de racordare cu instalarea surselor autonome cu inlaturarea abateelor specificate in actul ANRE la IMSP SR Causeni Ana si Alexandru
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Lista cu cantitaţile de lucrări  № 1
Bloc curativ
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Demontare

	
	
	

	1
	RpEP21A

	Demontarea panou de alimentare 

	buc
	6,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	108,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Demontare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	2.1. Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc,  Panourile de distributie P1-P4 - 4 buc, Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare -3 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor - 1 buc

	
	
	

	2
	08-01-084-4

	Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina executare tip dulap L panou din 10 buc=7.464 m, B=0.449 m, H=2.005 m,  

	buc
	10,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	235,000

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,010

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	4,200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,400

	3
	08-02-144-3 k=0.5

	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

	100 buc
	1,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,640

	4
	08-02-144-3

	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

	100 buc
	2,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,960

	5
	08-02-147-1 k=0.5

	Demontarea cablu  pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg materiale de exclus 

	100 m
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,210

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,750

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,750

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,210

	6
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

	100 m
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,200

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,600

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,042

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,200

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,049

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,520

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,420

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	5,500

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	5,500

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,420

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc,  Panourile de distributie P1-P4 - 4 buc, Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare -3 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor - 1 buc
	            
	

	 
	
	2.2. Articole de cablu

	
	
	

	7
	08-02-147-4

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg 

	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,590

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,540

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,006

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,030

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,007

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,075

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,366

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,752

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,752

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,366

	8
	

	Cablu AVVGng (A)  LSLTx-1  4 * 240 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	30,000

	
	25445784541
	Cablu AVVGng (A)  LSLTx-1  4 * 240 mm2 aluminiu sau analog
	m
	30,000

	9
	08-02-147-3

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,870

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,180

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,059

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,438

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,438

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,059

	10
	

	Cablu AVVGng (A) LSLTx-1  4 * 120 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	10,000

	
	254457845423
	Cablu AVVGng (A) LSLTx-1  4 * 120 mm2 aluminiu sau analog
	m
	10,000

	11
	08-02-147-3

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg 

	100 m
	0,650

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,155

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,170

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,014

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,065

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,016

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,163

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,384

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,847

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,847

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,384

	12
	

	Cablu AVVGng (A) LSLTx 5 * 95 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	50,000

	
	2544578454233
	Cablu AVVGng (A) LSLTx-1 5 * 95 mm2 aluminiu sau analog
	m
	50,000

	13
	

	Cablu AVVGng (A) LSLTx 4* 95 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	15,000

	
	25445784542331
	Cablu AVVGng (A) LSLTx 4* 95 mm2 aluminiu sau analog
	m
	15,000

	14
	08-02-147-2

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

	100 m
	0,350

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,390

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,630

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,007

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,035

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,009

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,087

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,147

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,260

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,260

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,147

	15
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 70 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	15,000

	
	254457845434
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 70 mm2 aluminiu sau analog
	m
	15,000

	16
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 50 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	20,000

	
	25445784543421
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 50 mm2 aluminiu sau analog
	m
	20,000

	17
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

	100 m
	1,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,080

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	2,340

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,027

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,130

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,032

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,338

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,273

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,575

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,575

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,273

	18
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 25 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	5,000

	
	25445784543424
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 25 mm2 aluminiu sau analog
	m
	5,000

	19
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 25 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	5,000

	
	2544578454342412
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 25 mm2 aluminiu sau analog
	m
	5,000

	20
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 16 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	10,000

	
	25445784543424125
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 16 mm2 aluminiu sau analog
	m
	10,000

	21
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 16 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	5,000

	
	25445784543424124
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 16 mm2 aluminiu sau analog
	m
	5,000

	22
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 10 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	5,000

	
	25445784543424126
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 10 mm2 aluminiu sau analog
	m
	5,000

	23
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 6 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	10,000

	
	25445784543424128
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 4 * 6 mm2 aluminiu sau analog
	m
	10,000

	24
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 6 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	15,000

	
	25445784543424129
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 6 mm2 aluminiu sau analog
	m
	15,000

	25
	

	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 4 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	5,000

	
	25445784543424110
	Cablu AVVGng(A) LSL Tx-1 5 * 4 mm2 aluminiu sau analog
	m
	5,000

	26
	

	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2.5 mm2 sau analog 

	m
	35,000

	
	25545875441
	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2.5 mm2 sau analog
	m
	35,000

	27
	

	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1.5 mm2 sau analog 

	m
	20,000

	
	25545875443
	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1.5 mm2 sau analog
	m
	20,000

	28
	

	Cablu VVGg (A) FRLS-1 3*1.5 mm2 sau analog 

	m
	15,000

	
	255458754431
	Cablu VVGg (A) FRLS-1 3*1.5 mm2 sau analog
	m
	15,000

	29
	08-02-147-2

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,620

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,540

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,006

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,030

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,007

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,075

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,126

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,080

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,126

	30
	

	Cablu AVVGng(A)FR LS-1 5 * 70 mm2 aluminiu sau analog 

	m
	30,000

	
	25445784543411
	Cablu AVVGng(A)FR LS-1 5 * 70 mm2 aluminiu sau analog
	m
	30,000

	31
	08-02-160-1

	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,300

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,005

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,012

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,014

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,900

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,060

	32
	

	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-25/50ng-LS  sau analog 

	buc
	6,000

	
	254875878744
	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-25/50ng-LS  sau analog
	buc
	6,000

	33
	08-02-160-2

	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 

	buc
	11,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	42,680

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,009

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,022

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,110

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,026

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	1,650

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,110

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,110

	34
	

	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-70/120 ng-LS  sau analog 

	buc
	11,000

	
	25487587874428
	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-70/120 ng-LS  sau analog
	buc
	11,000

	35
	08-02-160-2

	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,520

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,003

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,010

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	36
	

	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-150/240 ng-LS  sau analog 

	buc
	4,000

	
	25487587874429
	Mufa terminala pentru cablu cu conductoare ng-LS,cu izolatie din hartie sau din plastic, tip 4 КВНТп-1-150/240 ng-LS  sau analog
	buc
	4,000

	37
	08-02-167-1

	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 

	buc
	18,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	124,380

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,014

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,037

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,558

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,180

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	27,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,043

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,180

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,180

	38
	

	Manson de cuplare termocontractabil pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV MTS(6:1)-6/25 

	buc
	18,000

	
	257857885785
	Manson de cuplare termocontractabil pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV MTS(6:1)-6/25
	buc
	18,000

	39
	08-02-167-2

	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	31,120

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,003

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,008

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,124

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	6,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	40
	

	Manson de cuplare  pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV  4 CTP-1(25-50) ng-LS 

	buc
	4,000

	
	2578578857856
	Manson de cuplare  pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV  4 CTP-1(25-50) ng-LS
	buc
	4,000

	41
	08-02-167-3

	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	27,960

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,002

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,006

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,093

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,030

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	4,500

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,007

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,030

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,030

	42
	

	Manson de cuplare  pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV  4 CTP-1(70-120) ng-LS 

	buc
	3,000

	
	2578578857859
	Manson de cuplare  pentru cabluri cu izolatie din material plastic de pana la 1 kV  4 CTP-1(70-120) ng-LS
	buc
	3,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Articole de cablu
	            
	

	 
	
	2.3. Altele

	
	
	

	43
	08-03-603-1

	Cutie cu transformatori coboritori 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,430

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,260

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	44
	08-03-594-1

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 

	100 buc
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,640

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	6,120

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,061

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,084

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,046

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,945

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,046

	45
	

	Corp de iluminat aplicabil, ermetic LED 40W IP65 4000K, PL-OS40L 

	buc
	3,000

	
	246874784545
	Corp de iluminat aplicabil, ermetic LED 40W IP65 4000K, PL-OS40LK
	buc
	3,000

	46
	08-03-591-1

	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,790

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,020

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,021

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,002

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,128

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	47
	

	Intreruptor cu o clapa,  la instalatie deschisa, 220V,  10A 

	buc
	2,000

	
	2548745878
	Intreruptor cu o clapa,  la instalatie deschisa, 220V,  10A
	buc
	2,000

	48
	08-03-591-8

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,432

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,010

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,001

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,064

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	49
	

	Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A 

	buc
	1,000

	
	2544484478724
	Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A
	buc
	1,000

	50
	10-06-037-08

	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,090

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	0,160

	51
	

	Cutie de ramificare pentru instalatie deschisa  

	buc
	1,000

	
	2487545722
	Cutie de ramificare pentru instalatie deschisa 
	buc
	1,000

	52
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  

	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,887

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,300

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	60,000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	1,824

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,824

	53
	

	Canal din masa plastica 40*20 mm 

	m
	30,000

	
	258588578122
	Canal din masa plastica 40*20 mml
	m
	30,000

	54
	08-02-396-5

	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 

	100 m
	0,360

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,536

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,462

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,144

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,461

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	4,140

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,889

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,461

	55
	

	Canal metalic  perforat 400*50 mm, lungime 2 m 

	m
	30,000

	
	248457874477
	Canal metalic  perforat 400*50 mm, lungime 2 m
	m
	30,000

	56
	

	Canal metalic  perforat 300*50 mm, lungime 2 m 

	m
	6,000

	
	248457874478
	Canal metalic  perforat 300*50 mm, lungime 2 m
	m
	6,000

	57
	08-02-397-1

	Profil perforat de montare, lungime 2 m 

	100 buc
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,140

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,428

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,250

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,868

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,060

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,868

	
	5009825
	Cercel
	buc
	6,000

	
	5349100
	Mansoane
	buc
	1,200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,066

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,656

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,602

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,442

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,066

	58
	

	Profil perforat tip U gr.2.5 mm L=900 mm 

	buc
	20,000

	
	25484784545
	Profil perforat tip U gr.2.5 mm L=900 mm
	buc
	20,000

	59
	

	Consola 400 mm 

	buc
	40,000

	
	2478857845
	Consola 400 mm
	buc
	40,000

	60
	

	Consola 300 mm 

	buc
	12,000

	
	24788578451
	Consola 300 mm
	buc
	12,000

	61
	

	Consola 100 mm 

	buc
	12,000

	
	2478857845211
	Consola 100 mm
	buc
	12,000

	62
	

	Cot 90gr. 400*50 mm 

	buc
	4,000

	
	25878458
	Cot 90gr. 400*50 mm
	buc
	4,000

	63
	

	Conector  

	buc
	18,000

	
	25487857874
	Conector 
	buc
	18,000

	64
	

	Bolt M6 10 mm, piulita M6 

	set
	72,000

	
	254897854
	Bolt M6 10 mm, piulita M6
	set
	72,000

	65
	

	Scoaba metalica dubla d60-63mm 

	buc
	50,000

	
	24845578578
	Scoaba metalica dubla d60-63mm
	buc
	50,000

	66
	

	Scoaba metalica dubla d38-40mm 

	buc
	30,000

	
	248455785781
	Scoaba metalica dubla d38-40mm
	buc
	30,000

	67
	08-02-472-7

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

	100 m
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,260

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,260

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,640

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,640

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,026

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,460

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,300

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	2,680

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,050

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,672

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,050

	68
	

	Suport pentru banda de impamantare K-188 

	buc
	25,000

	
	24845888578
	Suport pentru banda de impamantare K-188
	buc
	25,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Altele
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare materialului
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	
	
	3.1. Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc,  Panourile de distributie P1-P4 - 4 buc, Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare -3 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor - 1 buc

	
	
	

	69
	

	Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc in componenta:Intrerupator automat EasyPact NSX 630A Micrologic 2.3 A, - 1buc,Transformator de curent 0.4 KV Ktt=500/5 - 3 buc,  Intrerupator automat modular monopolar C6A - 1 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=125A, Ir=125A, Isd=1250A Compact NSX160B - ТМ-D - 1 buc, Intrerupator manual reversibil tripolar 380V 630A - 1 buc, Voltmetru  600V Э47600В -1 buc, Аmpermetru  1000/5А  Э471000/5А- 3 buc, Comutator ПК-1-64 10A p/u voltmetru -1 buc, Lampa semnalizare verde 220V-1 buc, Descarcator de supratensiune tripolar OPS1-B 3P- 1 buc;  Panou de distributie RP1 -1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=125A, Ir=125A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D - 6 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D - 2 buc,   Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 4 buc; Panou de distributie RP2 -1 buc  in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 4 buc, Declansator independent pentru Compact NSX250N- 1 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=315A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc; Panou de distributie RP3- 1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=25A, Ir=25A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D -1 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -3 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=80A, Ir=80A, Isd=800A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=315A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc; Panou de distributie RP4 - 1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=25A, Ir=25A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -4 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-1 - 1buc, in componenta: Separator de sarcina  Interpact INS400A 3P 400 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 400A, 3P, 380V DEKraft AVR -304- 1 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 2 buc;  Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-2 - 1 buc, in componenta: Separator de sarcina  Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc,Intrerupator automat cu declansator electronic, In=100A Compact NSX100N -Micrologic 2.2- 3 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 2 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-3 - 1 buc, in componenta: Separator de sarcina  Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 1 buc; Intreruptor automat  iK60N 3P, 25 A, C - 3 buc, Intreruptor automat  iK60N 3P, 32 A, C - 9 buc, Intreruptor automat  iK60N 3P, 63 A, C - 2 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor SAVR spz- 1  buc, in componenta: Separator de sarcina  Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 1 buc, Intreruptor automat  iK60N 3P, 25 A, C - 8 buc, Intreruptor automat  iK60N 3P, 16 A, C - 1 buc,Intreruptor automat  iK60N 3P, 40 A, C - 3 buc,Intreruptor automat  iK60N 3P,10 A, C - 1 buc 

	set
	1,000

	
	2548375885451
	Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc in componenta:Intrerupator automat EasyPact NSX 630A Micrologic 2.3 A, - 1buc,Transformator de curent 0.4 KV Ktt=500/5 - 3 buc,  Intrerupator automat modular monopolar C6A - 1 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=125A, Ir=125A, Isd=1250A Compact NSX160B - ТМ-D - 1 buc, Intrerupator manual reversibil tripolar 380V 630A - 1 buc, Voltmetru  600V Э47600В -1 buc, Аmpermetru  1000/5А  Э471000/5А- 3 buc, Comutator ПК-1-64 10A p/u voltmetru -1 buc, Lampa semnalizare verde 220V-1 buc, Descarcator de supratensiune tripolar OPS1-B 3P- 1 buc;  Panou de distributie RP1 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=125A, Ir=125A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D - 6 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D - 2 buc,   Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 4 buc; Panou de distributie RP2 -1 buc  in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 4 buc, Declansator independent pentru Compact NSX250N- 1 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=315A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc; Panou de distributie RP3- 1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=25A, Ir=25A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D -1 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -3 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=80A, Ir=80A, Isd=800A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=315A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc; Panou de distributie RP4 - 1 buc in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=25A, Ir=25A, Isd=250A Compact NSX100N - ТМ-D -2 buc,Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=50A, Ir=50A, Isd=500A Compact NSX100N - ТМ-D -4 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-1 - 1buc, in componenta: Separator de sarcina  Interpact INS400A 3P 400 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 400A, 3P, 380V DEKraft AVR -304- 1 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 2 buc;  Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-2 - 1 buc, in componenta: Separator de sarcina  Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc,Intrerupator automat cu declansator electronic, In=100A Compact NSX100N -Micrologic 2.2- 3 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 2 buc; Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare SAVR-3 - 1 buc, in componenta: Separator de sarcina  Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc,  Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 1 buc; Intreruptor automat  iK60N 3P, 25 A, C - 3 buc, Intreruptor automat  iK60N 3P, 32 A, C - 9 buc, Intreruptor automat  iK60N 3P, 63 A, C - 2 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor SAVR spz- 1  buc, in componenta: Separator de sarcina  Interpact INS250A 3P 250 A -2 buc, Bloc automatizare comutare rezerva (AAR) 250A, 3P, 380V DEKraft AVR -303- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 1 buc, Intreruptor automat  iK60N 3P, 25 A, C - 8 buc, Intreruptor automat  iK60N 3P, 16 A, C - 1 buc,Intreruptor automat  iK60N 3P, 40 A, C - 3 buc,Intreruptor automat  iK60N 3P,10 A, C - 1 buc sau analog
	set
	1,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV- 2 buc,  Panourile de distributie P1-P4 - 4 buc, Tablou de Automatizare pentru Comutarea Rezervei de Alimentare -3 buc, Tablou de alimentare al echipamentelor sistemului de protectie impotriva incendiilor - 1 buc
	            
	

	 
	
	3.2. Altele

	
	
	

	70
	

	Cutie cu transformatori coboritori 220/36В, 250ВА    ЯТП 250 220/36 sau analog 

	buc
	1,000

	
	2548458465784
	Cutie cu transformatori coboritori 220/36В, 250ВА    ЯТП 250 220/36 sau analog
	buc
	1,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Altele
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




