| Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti. Tomograf | Formular Nr.2 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Solutii arhitecturale (01/01-2023-SA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 67,00 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta | m2 | 28,50 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: usi | m2 | 2,50 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 5 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,50 |
| 6 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 14,00 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 9,60 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,60 |
|  |  | Capitolul 2. Finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardosele |  |  |
| 9 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 28,70 |
| 10 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -28,70 |
| 11 | CG49A | Executarea acoperirii din PVC omogen antibacterian, conductiv, fara ftalati, grosimea 2,0 mm, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) Smart Control Top, clasa de uzura 34/43, la pardoseli, cu montarea benzii din cupru pe perimetru | m2 | 28,70 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tavane |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 28,70 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 28,70 |
| 14 | CF18B | Placare tavane cu Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 28,70 |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Placile imensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003 cu urmatoarele caracteristici: - Clasa de absorbtie acustica A - Acoperire Akutex TH si margine amorsata - Pentru оncaperi uscate cu dezinfectie regulata - Corespunde standardului IAC - Indoor Air Control, care reflecta calitatea aerului in icaperi medicale - Are clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant, avand o baza speciala din fibra de sticla - Rezistenta la umeditate clasa C 95% - Rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998 - Rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C - Se recomanda pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644 | m2 | 28,70 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereti |  |  |
| 16 | CF18B | Placare pereti cu Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 12,14 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 69,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,00 |
| 19 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 69,00 |
| 20 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din PVC heterogen antibacterian, grosimea 0,92 mm. RAL 7001, la pereti | m2 | 69,00 |
|  |  | Capitolul 3. Timplarie |  |  |
| 21 | CK12D | Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie in doua canaturi. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm), placi din otel 9.96 mm echivalent de plumb 1.66 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U2 - 2060x860 mm) | m2 | 3,01 |
| 22 | CK12A | Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm), placi din otel 5,41 mm echivalent de plumb > 0.85 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U5 - 2060x860 mm) | m2 | 1,78 |
| 23 | CK08A | Fereastra cu sticla plumbata echivalent 1.268 mm Pb. Grosimea minimala a sticlei 10mm la 100 kV (F1 - 960x760 mm) | m2 | 0,73 |

Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti. Tomograf. (denumirea obiectivului). Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2 Incalzire, ventilare (01/01-2023-IV) (denumirea lucrării) № crt.; Simbol norme și cod resurse; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1; VA02A; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm; m2; 27,80. 2; VA02B; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm; m2; 39,60. 3; VA02C; Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm; m2; 36,00. 4; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x150 mm; buc; 1,00. 5; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x350 mm; buc; 1,00. 6; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 150x350 mm; buc; 1,00. 7; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 150x400 mm; buc; 1,00. 8; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x500 mm; buc; 2,00. 9; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 150x500 mm; buc; 1,00. 10; VB09B; Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x100 mm, montata pe canal; buc; 2,00. 11; VB09B; Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal; buc; 1,00. 12; VB09B; Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal; buc; 1,00. 13; VB09B; Montarea clapetei de sens de aer cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal; buc; 1,00. 14; VB09B; Montarea clapetei de sens de aer de aer cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal; buc; 1,00. 15; IzH22A; Izolarea conductelor cu izolatie dielectrica, gata confectionate, autoadeziva; m2; 21,00. 16; СF59F; Placarea suprafetelor cu un strat de Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri; m2; 43,00. 17; IzH07A; Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cu folie de aluminiu pentru conducte gr.50 mm; m2; 45,00. 18; IzH22A; Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica de tip K-FLEX AL AIR, gata confectionate, autoadeziva, cu grosimea de 10 mm; m2; 5,00. 19; IzH07A; Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cu folie de aluminiu pentru conducte gr.50 mm; m2; 6,00. 20; CI25A; Executarea ecranului dielectric 1400x600 mm - 2 buc; m2; 2,52. 21; IC11D; Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x3.2 mm; m; 48,00. 22; IzH22A; Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica de tip K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, autoadeziva, cu grosimea de 30 mm; m2; 13,87. 23; ID06A; Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"; buc; 4,00. 24; ID04B; Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4"; buc; 2,00. 25; ID04A; Robinet sfera cu mufa si stut pentru conectarea furtunului, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"; buc; 2,00. 26; IE03B; Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"; m; 48,00. 27; IE04B; Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"; m; 48,00. 28; CN23E; Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv; m; 48,00. 29; SA16A; Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25 mm (drenaj); m; 20,00. Capitolul 2. Lucrari de montare. 30; VC18A; Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (PV1 + KKBP1+B1); buc; 1,00. 31; VC37B; Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (lungimea conductelor de alimentare 10 m) (K2, K3.1, K3.2); buc; 3,00. 32; VC37E; Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic (lungimea conductelor de alimentare 25 m) (K11, K12); buc; 2,00. Capitolul 3. Utilaj. 33; pret furnizor; Sistem de aspiratie si racire si evacuare a aerului in executie igienica. Caracteristici: Admisie: - ventilator cu productivitatea 1835 m3/h, P=1137 Pa in urmatoatea componenta: - supapa de inchidere aer, termoizolata cu dispozitiv de actionare electrica; - filtre G4 cu control impotriva murdarii; - sistema de automatica cu protectie contra inghetului, tablou electic, regulator pe microprocesor a sensorilor de temperatura, de presiune si a regulatorului de umeditate; - incalzitor de aer cu separator de picaturi; - baterie de racire a aerului; - sectie goala pentru umidificator aer; - set de dirijare cu bateria de incalzire aer; - set de dirijare cu bateria de racire aer; - fitinguri de reglare a sistemei de incalzire; - fitinguri de reglare a sistemei de raciire; - atenuator de zgomot; - regulator de viteza. Evacuare: - ventilator cu productivitatea 1040 m3/h, P=1100 Pa; - supapa de sens montata pe canal; - atenuator de zgomot; - regulator de viteza; - bloc de automatica; - regulator de consum al aerului cu dispozitiv de actionare lectric; - corpul filtrului cu filtru E10 HEPA pentru curatarea aerului de aerosole radioactive cu control impotriva murdarii; Tip conditioner central - FGX22Pd/ANa-ZX5(O); set; 1,00. 34; pret furnizor; Conditioner de tip Gree Bora R32 Inverter GWH12AAB-K6DNA5A sau similar (K2, K3.1, K3.2); set; 3,00. 35; pret furnizor; Conditioner de tip Toshiba RAV-SM806KRT-E/RAV-SM804ATP-E sau similar (K11, K12); set; 2,00. Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti. Tomograf. (denumirea obiectivului). Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3 Echipament electric de forta si iluminat interior (01/01-2023-EEF/IEI) (denumirea lucrării) № crt.; Simbol norme și cod resurse; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de montare. 1; 08-03-573-4; Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (6AP); buc; 1,00. 2; 08-03-575-1; Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate; buc; 8,00. 3; 08-03-575-1; Dispozitiv - contactor; buc; 1,00. 4; 08-03-575-1; Dispozitiv - relee + contacte aditionale; buc; 2,00. 5; 08-03-521-28; Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A; buc; 1,00. 6; 08-03-594-1; Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1; 100 buc; 0,01. 7; pret furnizor; Corp iluminat luminiscent Омега-1x11 W; buc; 1,00. 8; pret furnizor; Lampa luminiscenta 11W; buc; 1,00. 9; 08-03-594-1; Corp de iluminat cu modul LED; 100 buc; 0,13. 10; 08-03-532-4; Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3; buc; 4,00. 11; 08-03-534-1; Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 - ПВ3-10-IP54; buc; 1,00. 12; 08-01-081-1; Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2; buc; 2,00. 13; 08-02-147-10; Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg; 100 m; 5,02. 14; pret furnizor; Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x2.5 mm2; m.l.; 10,00. 15; pret furnizor; Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2; m.l.; 180,00. 16; pret furnizor; Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2; m.l.; 50,00. 17; pret furnizor; Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2; m.l.; 22,00. 18; pret furnizor; Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2; m.l.; 30,00. 19; pret furnizor; Conductor electric tip ПВ-3 1x4.0 mm2; m.l.; 25,00. 20; pret furnizor; Conductor electric tip ПВ-3 1x10 mm2; m.l.; 25,00. 21; pret furnizor; Conductor electric tip ПВ-3 1x16 mm2; m.l.; 160,00. 22; 08-02-147-13; Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg; 100 m; 1,60. 23; pret furnizor; Cablu ВВГнг-LS-0.66 4х50 mm2; m.l.; 70,00. 24; pret furnizor; Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х70 mm2; m.l.; 90,00. 25; 08-02-407-1; Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm; 100 m; 0,20. 26; pret furnizor; Teava din otel Dn=25x3.2 mm; m.l.; 20,00. 27; 08-02-396-6; Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m; 100 m; 4,20. 28; pret furnizor; Jgheb metalic zincat perforat 50x50x3000 mm, CLP10-050-050-120-3; m.l.; 420,00. 29; pret furnizor; Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm; buc; 20,00. 30; pret furnizor; Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm, CLP1CW-100-1; buc; 140,00. 31; 10-08-019-01; Cutie de ramificare pe perete; buc; 10,00. 32; pret furnizor; Cutie de conexiune de tip KOP74; buc; 10,00. 33; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata, montare aparenta; 100 buc; 0,10. 34; pret furnizor; Priza de impamintare pentru utilaj portabil montata in perete de tip РЗ-1; buc; 10,00. 35; 08-03-572-8; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - ШРМ-ШЗ; buc; 6,00. 36; 08-03-591-9; Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate; 100 buc; 0,08. 37; pret furnizor; Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP22, 16A, 220V; buc; 8,00. 38; 08-03-591-2; Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate; 100 buc; 0,03. 39; pret furnizor; Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V; buc; 3,00. 40; 08-03-591-5; Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate; 100 buc; 0,02. 41; pret furnizor; Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V; buc; 2,00. Capitolul 2. Utilaj. 42; L 6 018 33; Cofret cu 12 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (36M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE (601833); buc; 1,00. 43; L 0 019 66; Lacat pentru cofret (001966); buc; 1,00. 44; L 0 019 68; Chit pentru sigilare (001968); buc; 1,00. 45; L 0 019 69; Set din 4 urechi de fixare cofret (001969); buc; 1,00. 46; L 0 019 61; Obtulatoare (001961); buc; 2,00. 47; L 0 019 65; Suporturi pline pentru cofret 18M (001965); buc; 2,00. 48; L 4 076 68; Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba C (407668); buc; 2,00. 49; L 4 076 70; Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 16A, curba C (407670); buc; 3,00. 50; L 4 078 55; Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 6A, curba C (407855); buc; 2,00. 51; L 4 078 59; Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 16A, curba C (407859); buc; 1,00. 52; L 4 160 89; Contactor CTX3-22, 9 A, 415V, contacte 1ND/1NI integrate (416089); buc; 1,00. 53; L 4 166 69; Releu termic RTX3-40, Imin=5 A, Imax=8 A (416669); buc; 1,00. 54; pret furnizor; Bloc de contacte auxiliare 1ND+1NI pentru CTX3 (416850); buc; 1,00. 55; L 4 203 07; Intrerupator automat cu declansator electronic DPX3-250, 3P, Icu=25kA, I=160A, 400V (420307); buc; 1,00. 56; pret furnizor; Corp de iluminat de tavan, montat incorporat in tavan suspendat de tip ADV/K UNI LED 600 32W, IP65; buc; 8,00. 57; pret furnizor; Corp de iluminat de tavan ALS.OPL UNI LED 34W, IP54, 3800Lm, 4000K; buc; 4,00. 58; pret furnizor; Corp de iluminat STAR NBT LED 12W 4000K IP65; buc; 1,00. 59; L 0 242 14; Post de comanda echipat cu 1 tasta tip ciuperca de ф40 mm cu actionare prin apasare si deblocare prin rotire (024214); buc; 3,00. 60; pret furnizor; Butoane de comnda APBB-22N-I-O; buc; 1,00. 61; pret furnizor; Comutator pachet 3P, 10A, IP54 de tip ПВ3-10-IP54; buc; 1,00. 62; pret furnizor; Armatura de iluminat 24V; buc; 2,00. 63; pret furnizor; Cutie pentru conectare la conturul de impamintare de tip ШРМ-ШЗ; buc; 6,00. Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti. Tomograf. (denumirea obiectivului). Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4 Retele interioare alimentare cu apa si canalizare (01/01-2023-RAC) (denumirea lucrării) № crt.; Simbol norme și cod resurse; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructie. Capitolul 1.1. Sistema A1. 1; SD20A; Racord PPRxmetal, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20x1/2"; buc; 1,00. 2; SA15B; Teava din polpropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20 mm; m; 2,00. 3; SD06A; Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"; buc; 2,00. 4; RpCU06C1; Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata; m; 1,50. 5; RpCU07D; Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari; m; 1,50. 6; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 2,00. 7; SF02C; Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm; 10 m; 0,20. 8; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 2,00. 9; SB30A; Suporti din otel zincat pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 0,70. Capitolul 1.2. Sistema T3. 10; SA15B; Teava din polpropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20 mm; m; 3,00. 11; SD06A; Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"; buc; 1,00. 12; RpCU06C1; Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata; m; 2,50. 13; RpCU07D; Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari; m; 2,50. 14; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 3,00. 15; SF02C; Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm; 10 m; 0,30. 16; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 3,00. 17; SB30A; Suporti din otel zincat pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 0,70. 18; RpIF09A; Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm; m; 2,00. Capitolul 1.3. Sistema K1. 19; SB08C; Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 1,00. 20; SB09C; Cot 87* din PP-R pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm; buc; 2,00. 21; SB10C; Teu 45* din PP-R pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm; buc; 1,00. 22; SB30A; Suporti din otel zincat pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 0,70. 23; SF04B; Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm; 10 m; 0,10. 24; SC04C; Lavoar din portelan sanitar, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal; buc; 1,00. 25; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"; buc; 1,00. Capitolul 2. Lucrari de montare. Capitolul 2.1. Sistema T3. 26; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de pina la 80 l si greutatea de pina la 44 kg, montata pe console fixate in perete; buc; 1,00. Capitolul 3. Utilaj. Capitolul 3.1. Sistema T3. 27; Boiler electric vertical cu reglare automata a temperaturii, rezistenta electrica imersata de pina la 1.60 kW, cu racorduri in partea inferioara, inclusiv clapeta de de siguranta si robinetul de siguranta; buc; 1,00.