Anexa №4

Lista echipamentelor şi a utilajului tehnologic conform schiţei tehnologice.

Перечень узлов и деталей согласно технологической схеме.

| 1. RR-Robinet de reglare 2. RG-Regulator cu acţionare directă 3. Electroventil 4. IE-Imbinare electroizolantă 5. FS-Filtru separator 6. SD-Supapă de descărcare 7. IG-Incălzitor de gaze (vertical sau orizontal) 8. SSV-Dispositive blocare circuit apă 9. CD-Panou comandă la distanţă 10. REG (PC) - Regulator axial cu acţionare indirect 11. TR-Vana cu trei căi 12. MD- Manometru deferențial 13. Lampă iluminat 14. SE - Senzor efracţie 15. CM- Contor cu membrană 16. AE - Robinet cu acţionare electrică 17. R- Robinet cu acţionare manuală 18. TI-Termometru indicator 19. Diafragmă 20. AM-Amortizator de zgomot 21.SI-Senzor incendiu 22. SC-Senzor curgere 23. Disc rupere 24 N-Indicator de nivel 25. Robinet fluture 26. Aer ieșire 27. Reducţie 28. TT-Traducător de temperatură 29. PI-Manometru indicator 30. PT-Traducator de presiune 31. DPS- Traducător de prasiune diferenţială 32. LSH-Indicator de nivel maxim 33. LSL-Indicator de nivel minim 34. LIA-Indicator de nivel magnetic 35. Robinet cu sferă 36. SG-Senzor scăpări gaze 37. SF-Senzor fum 38. RRM - Robinet-Regulator acţionat manual 39.MEC-Manometru cu electrocontacte semnalizare min-max 40. Disc restrictiv 41. Ventilator antiex 42. SB-Supapă de blocare | 1. RR- Кран регулятор 2. RG- регулятор прямого действия. 3. Защитный электроклапан 4. IE- Электроизолирующие фланцы 5. FS- Фильтр - сепаратор 6. SD- Предохранительный сбросной клапан 7. IG- Подогреватель газа (вертикальный) 8. SSV- Защитный клапан от прорыва газа в систему теплоносителя с датчиком положения. 9. CD- Панель удалённого управления ГРС. 10.REG (PC)- Регулятор аксиальный непрямого действия. 11. TR- Трёхходовой клапан-регулятор системы подогрева газа. 12. MD- Дифференциальный манометр. 13. Лампа освещения 14. SE- Датчик охранной сигнализации 15. Газовый счётчик 16. AE- Кран с электроприводом 17. Кран с ручным приводом 18. TI- Термометр 19. Диафрагма 20. AM- Шумогаситель 21. SI- Датчик пожара 22. SC- Датчик протока 23. Разрывная мембрана 24. IN- Датчик уровня 25. Задвижка 26. Продувочная свеча 27. Переход 28. TT- Датчик температуры 29. PI- Показывающий манометр 30. PT- Датчик давления 31. DPS- Дифференциальный датчик давления 32. LSH- Датчик максимального уровня 33. LSL- Датчик минимального уровня 34. LIA- Магнитный датчик уровня 35. Кран шаровый 36. SG-Датчик загазованности 37. SF- Датчик задымления 38. RRM- Кран регулятор с ручным приводом 39. MEC- Электроконтактный манометр (ЭКМ) (min-max) 40. Редуцирующая мембрана 41. Вытяжной вентилятор с жалюзи 42. SB- Предохранительно-запорный клапан (ПЗК) |
| --- | --- |

Anexa № 4  «FISA TEHNICĂ  INSTALATII   TEHNOLOGICE»

Приложение № 4 «Технический лист технологической установки»

| OBIECTIV: “SP cu Q=10 000 Nmc/h” Обьект ГРС: призводительности 10 000М3/час |
| --- |
| #### Fisa tehnica: ___________________________________________________________________________ #### Техническая спецификация: ( Se indică denumirea instalației tehnologice conform listei / Указать наименование технологической установки согласно перечню ) |  |

| Nr. Ctr. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini Технические характеристики согласно техническим требованиям | Рropunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini Соответствие технических данных, предусмотренных техническим заданием | Producător Производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametri tehnici și funcționali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: gaz natural, densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 - Clasa de presiune / Presiunea nominală: conform Specificatii tehnice - Temperatura mediului ambiant: conform Specificatii tehnice - Temperatura gazului: conform Specificatii tehnice - Presiunea maximă gaz de lucru: conform clasa presiune indicată Specificatii tehnice - Randament de lucru (după caz) - Domeniu de reglaj (după caz) - Corespunde prevederilor standartelor de executare,cerințe funcționale |  |  |
|  | Технические и функциональные параметры: |  |  |
|  | - Рабочая жидкость: природный газ, плотность ( ) 0,717 кг / нм3 - Класс давления / номинальное давление: в соответствии с техническими характеристиками - Температура окружающей среды: в соответствии с техническими характеристиками - Температура газа: в соответствии с техническими характеристиками - Максимальное рабочее давление газа: согласно указанному классу давления технические характеристики - Эффективность (при необходимости) - Диапазон регулировки (при необходимости) - Соответствует требованиям стандартов исполнения, функциональным требованиям |  |  |
|  | Parametrii constructivi: |  |  |
|  | - Cerințele de conectare la instalația tehnologica - flanșe/sudură - Dimensiuni constructive: - Amplasare instalații tehnologice: exterioare/interioară - Poziție de montaj: - Racorduri și caracteristici dimensionale ale acestora - Tip etanșare: - Corpul ________: oțel carbon sau oțel aliat, construcție demontabilă - Izolație antocorozivă/termică (după caz) |  |  |
|  | Конструктивные параметры: |  |  |
|  | - Требования к подключению к технологической установке-фланцы / сварка - Конструктивные размеры: - Расположение технологических установок: наружное / внутреннее - Монтажное положение: - Соединения и их размерные характеристики - Тип уплотнения: - Корпус________: углеродистая сталь или легированная сталь съемная конструкция - Антикоррозионная/тепловая изоляция (при необходимости) |  |  |
|  | Dotări minime _________: |  |  |
|  | Se indică dotarea utilajului conform schiței tehnice № 1 în scopul asigurării funționării după algoritmul sistemului automatizat. |  |  |
|  | Минимальные оснащение _________: |  |  |
|  | Указывается оснащение оборудования по технической схеме № 1 в целях обеспечения работаспособности по алгоритму автоматизированной системы. |  |  |
|  | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | - Conform (de indicat normativul) |  |  |
|  | Se indică caracteristicile tehnice pentru utilag echipament conform destinației tehnoligice pentru _________(dupa caz) - Tensiune de alimentare: - Funcționare: - Sistem unități de măsură: - Tip de protecție la explozie conform de indicat normativul - Grad de protecție mecanică a acționarii: IP___ - Tensiune de alimentare: conform Specificatii tehnice - Funcționare la variații ale tensiunii de alimentare: “+ - 10%” - Funcționare la variații ale variații ale frecventei: “+ - 5%” - Dispozitiv corectarea automata a fazei: (dacă este cazul) - Timp de închidere - secunde / inch - Comandă: (Vc.c.) - Intrări digitale pentru comenzile ÎNCHIS, DESCHIS - Manevrare de siguranță (rezervă): Posibilitate de acționare manuală - Acționare manuală: Cu conectare prin intermediul unui mecanism care să asigure decuplare automată a motorului electric - Tip serviciu motor: (pentru robinete on/off, pentru funcționare de scurtă durată) - Clasa de izolație motor: F - Sistem de încălzire acționare electrică: Protecții motor: - protecția motorului în cazul blocării robinetului - protecția motorului la lipsa unuia sau a mai multor faze de alimentare cu energie electrica (dacă este cazul) - protecția termică a motorului - protecție anticondens - Selector pentru alegere comandă manuală și electrică locală sau la distanță - Indicator mecanic al poziției obturatorului - Operare la distanță (închidere/deschidere, indicare poziție, alarme, etc.) - Protocolul de comunicație de tip industrial, deschis, cu posibilitate de upgrade. - Produsul se va livra cu harta protocolului de comunicare înregistrată/instalată de către producătorul acționării - Se va pune la dispoziție harta protocolului de comunicare în format tipărit și electronic - Meniu panou de comandă implementat pe acționarea electrică: În limba română/rusă - Date ce vor fi memorate în acționare: minim 1000 de evenimente / parametri (logguri) - Capacitate de autodiagnosticare și alarmare - Posibilitate de închidere/deschidere procentuală - Interfața locală de operare trebuie să permită: - controlul acționarii - configurarea acționarii - vizualizarea parametrilor acționarii - vizualizare alarme Semnalizare prin leduri de culori distincte: Apariție eroare, atingerea capătului de cursă |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | В соответствии (указать норматив) |  |  |
|  | Указываются технические характеристики оборудования по назначению технолигического оборудования _________ (по необходимости) - Напряжение питания: - Функционирорвания: - Система единиц измерения: - Тип защиты от взрыва согласно указанному нормативу - Степень механической защиты и воздействия: IP___ - Напряжение питания: в соответствии с техническими характеристиками - Работа при изменении напряжения питания: + - 10% - Работа при изменении частоты:+ - 5% - Устройство автоматической коррекции фазы:(если применимо) - Время выключения-секунды / дюйм - Подача сигнала: (Vc.c.) - Цифровые входы для команды ЗКРЫТО, ОТКРЫТО - Управление безопасностью (резервное): возможность ручного управления - Ручное управление: с подключением через механизм, обеспечивающий автоматическое отключение электродвигателя - Варианты режима работы двигателя: (для кранов on / off, для непродолжительной работы) - Класс изоляции электро двигателя: F - Система электрического обогрева: - Защита электро двигателя: - защита двигателя при блокировке крана - защита двигателя от отсутствия одной или нескольких фаз электропитания (по необходимости) - тепловая защита двигателя - антиконденсатная защита - Селектор для выбора локального или удаленного ручного и электрического управления - Механический индикатор положения затвора - Удаленная работа (закрытие / открытие, индикация положения, сигнализация и т.д.) - Протокол связи промышленного типа, открытый, с возможностью обновления. - Продукт будет поставляться с открытым протоколом или, зарегистрирован у производителя с возможностью обновления. - Будет предоставлина карта протокола связи в печатном и электронном формате - Меню Панели управления реализовано на румынском/русском языке. - Данные, которые будут сохранены: минимум 1000 событий / параметров - Возможность самодиагностики и аварий - Возможность закрытия / открытия в процентах - Локальный интерфейс должен позволить: - Контроль режимов управления - настройка конфигурации - просмотр параметров-управление - просмотр аварий - Светодиодная сигнализация разных цветов: появление ошибки, конец хода и т.д. |  |  |
|  | Documentație care va însoți produsul |  |  |
|  | - Condiții generale conform standartelor de originea utilajului/echipametului - Certificatul de conformitate - Certificat de management al calității existent - Certificate de inspecție materiale și echipamente - Certificat de calitate și de conformitate, însoțit de documente care să ateste efectuarea testelor: - probe de presiune - probe de etanșeitate - buletine de analiză, prin metode nedestructive a îmbinărilor sudate 100% - Probe de funcționare Buletine de analiză suduri |  |  |
|  | Документация, которая будет сопровождать продукт |  |  |
|  | - Общие условия в соответствии со стандартами происхождения оборудования / оборудования - Сертификат соответствия - Существующий сертификат управления качеством - Сертификаты инспекции материалов и оборудования - Сертификат качества и соответствия, в сопровождении документов, подтверждающих проведение тестов: - Испытания на прочность - Испытания на герматичность - Котроль качества сварных стыков неразрушаещим методом контроля 100% - Контроль работоспособности. - Заключение по контролю сварных соединений неразрушаещим методом контроля. |  |  |
| 6. | Cartea tehnica a produsului: |  |  |
|  | - Fișa/Сartea Tehnică : - Desene de ansamblu la scară (secțiuni, detalii, etc.) - Instrucțiuni de montaj - Instrucțiuni de punere în funcțiune și exploatare - Instrucțiuni de scoatere din funcțiunere - Instrucțiuni/manuale de operare și întreținere: - Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secțiuni, detalii) (robinet/acționare) - Schemele de interconectare a acționarii |  |  |
|  | Техническая книга продукта: |  |  |
|  | - Технический Лист / Паспорт : - Общие чертежи в маштабе (разделы, детали и т.д.) - Инструкция по монтажу - Инструкции по вводу в эксплуатацию и эксплуатации - Инструкции по вывода из эксплуатации - Инструкции / руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию: - Список компонентов и чертежей сборки/сборки (разделы, детали) (кран / привод) Схемы взаимоподключения действий |  |  |
| 7. | Marcare și identificare: |  |  |
|  | - Conform conform standartelor de originea utilajului/echipametului - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare. - Pe o eticheta nedemontabila se vor regăsi minim următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie și tipul/modelul - anul fabricației - presiunea nominală - debitul maxim de gaz (după caz) - diametrul nominal racorduri (după caz) - marcaj de conformitate CE - Pe corpul utilajului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare sensul de curgere al fluidelor, cu săgeată - Se vor indica unitățile de măsură, acolo unde este cazul |  |  |
|  | Маркировка и идентификация: |  |  |
|  | - Согласно стандартам происхождения оборудования / комплектующие - Таблички с обозначением, в соответствии с действующими правилами. - На несъемной табличке должны быть минимально следующие данные: - Название, символ производителя - №, серия, тип / модель - год выпуска - номинальное давление - максимальный расход газа (при необходимости) - номинальный диаметр соединения (при необходимости) - маркировка соответствия CE - На теле оборудования должны быть нанесены, путем литья или гровировки стрелка с указанием направления потока жидкости(среды). Будут указаны единицы измерения, где есть необходимость |  |  |
| 8. | Condiții de garanție și postgaranție: |  |  |
|  | - Garanția producătorul a calitați și buna funcționare a produsului de la punerea în funcțiune (luni) |  |  |
|  | Условия гарантии и пост гарантии: |  |  |
|  | -Гарантия производителя качества и бесперебойной работы продукта от ввода в эксплуатацию (месяцев) |  |  |