Anexa nr. 3

Cerințe tehnice

la conectarea contorului de energie electrica prin transformator

| Nr. | Parametrii necesari | Valorile parametrilor necesari | Valoarea parametrului ofertantului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cerințe necesare |  |  |  |
| 1 | Tip de energie măsurată | Contor de energie activă si reactivă |  |
| 2 | Elemente de construcție, schema de conectare | Contor de energie electrica cu 4 cadrane si conectare prin transformator, schema de conectare prin 4 fire si 3 elemente |  |
| 3 | Diapazonul adminsibil, Unom | de la 3 x (58 - 240/100 – 415) V |  |
| 4 | Curentul nominal, Inom | 5 A |  |
| 5 | Curentul de pornire, не хуже | 5 mA |  |
| 6 | Fregvența nominală, fnom | 50 Hz |  |
| 7 | Clasa de precizie: -la masurarea energiei active -la masurarea energiei reactive | 0,5S 1.0 |  |
| 8 | Diapazonul de lucru | de la - 25 °C до + 70 °C |  |
| 9 | Prezența unui port optic pentru citirea/scrierea datelor | da |  |
| 10 | Dotare cu LED-uri de testare pentru energie activă și reactivă (pentru verificarea contorului) | da |  |
| 11 | Rezervă de energie în cazul întreruperii tensiunii de alimentare | - supercondensator - baterie |  |
| 12 | Tensiune de rezervă pentru alimentarea interfețelor de comunicarea a contorul în absența tensiunii în circuitele de măsurare | 220 V АС |  |
| 13 | Funcția de control la distanță a contorului | - tensiune, curent, putere - factorul de putere |  |
| 14 | Citirea informației prin LCD in lipsa tensiunii la borne | baterie |  |
| 15 | Modulul de comunicare | detașabil, fără deteriorarea sigiliilor de verificare metrologica |  |
| 16 | Nivele de protecție împotriva accesului neaterizat (parole de acces) | da |  |
| 17 | Citirea datelor Standardele de comunicare | - indiferent de prezența tensiunii la bornele contorului -in conformitate cu МЭК 62056-21, IEC 61107 și DLMS |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cerințe pentru ceasul calendaristic intern al contorului |  |  |  |
| 18 | Exactitatea ceasului intern | ≤ 0,5 sec pe zi |  |
| 19 | Setarea ora si data | - de la distanta - regim manual |  |
| 20 | Tip calendar | Грегорианский |  |
| 21 | Posibilitatea de trecere anuale „vara-iarnă” a ceasului intern fără programare suplimentară a contorului | da |  |
| Cerințe display |  |  |  |
| 22 | Display | - ecran LSD - Iluminare de fundal a afișajului |  |
| 23 | Indicatori | - prezența și succesiunea corectă a fazelor - direcția puterii - defecțiune baterie - indecșii parametrilor măsurați |  |
| 24 | Afișarea codul de măsurare a energie electrică in conformitate cu standardul IEC 62056-61 (OBIS) | da |  |
| 25 | Regimul de lucru a LCD-lui | - Afișajul automat de date - vizualizarea manuala a pofilelor de sarcini - afișarea datelor în lipsa tensiunii la borne |  |
| Cerințe pentru interfețele de comunicare cu contorul |  |  |  |
| 26 | Interfața optica | - standardul IEC 61107 - viteza de la 300 bits |  |
| 27 | Interfața de tip serie RS 485 - posibilitatea ramificării prin fibră optică - executat în conformitate cu ISO-8482 - viteza - compatibil cu protocolul DLMS - compatibil cu protocolul de schimb МЭК 62056-21 - numărul maxim de contoare conectate in serie la interfața RS485 | da da de la 1200 boud pină la 38,4 kбит/с da da 32 |  |
| 28 | Dotarea cu interfețe de conexiune: - Ethernet + RS 485 - RS 485 + RS 485 | Modul de conexiune detașabil, fără deteriorarea sigiliilor de verificare metrologica |  |
| Cerințe către sistemul de măsurare |  |  |  |
| 29 | Sistemul de măsurare | Valorile instantanee: - tensiunea pentru fiecare fază - curentul pentru fiecare fază |  |
| 30 | Valorile măsurate | - putere activă per fază - putere reactivă per fază - tensiune per fază - curenți per fază - timpul necesar curbei pentru a trece prin zero |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Valorile calculate | - Import de putere activă (sumă / per fază) - Export de putere activă (sumă / per fază) - Putere reactivă +(sumă / per fază) - Putere reactivă - (sumă / per fază) - Putere reactivă 1 cadran (sumă / per fază) - Putere reactivă 2 cadran (sumă / per fază) - Putere reactivă 3 cadran (sumă / per fază) - Putere reactivă 4 cadran (sumă / per fază) - Import de putere aparentă (sumă / per fază) - Export de putere aparentă (sumă / per fază) - factor de putere (per fază/medie) - Tensiuni de fază (U1 - U2 - U3) - Curenți de fază (I1 - I2 - I3) - curent neutru (I0) - Frecvența rețelei - Unghiul de fază al tensiunii (U1 - U2 / U1 - U3) - Unghiul de fază tensiune-curent |  |
| Cerințele pentru Event log(jurnalul de evenimente) și Load profile (profilul de sarcini) |  |  |  |
| 32 | Înregistrarea evenimentelor | - supratensiune si sub tensiune - cădere de tensiune - lipsa de tensiune - abateri ale valorilor măsurate de la valorile prescrise cu indicarea intervalului de timp (factor de putere, curent neutru) - parametrizare neautorizată - înregistrarea depășirii limitei de capacitate instalata - ora incorectă - succesiunea incorectă a fazelor - ajustarea timpului - resetați perioada de facturare - baterie descărcată |  |
| 33 | Load profile (nr de canale) | Nu mai puțin de 18 |  |
| 34 | Perioada de măsurare a fiecărui profil, în minute, programabilă | De la 1 pina la 60 |  |
| 35 | perioada maxima de stocare a fiecărui profil | Nu mai plutinde 45 zile prin 16 canale 15 min perioada de măsurare |  |
| 36 | Înregistrarea și stocarea zilnică a valorilor de facturare | - la 24:00 |  |
| Modul de alimentare de rezervă a contorului |  |  |  |
| 37 | Conectarea în paralel doar a contoarelor printr-un circuit de alimentare de rezerva fără dispozitive suplimentare | da |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | Izolarea galvanică de circuitele de măsurare (alimentarea principală) a contorului | da |  |
| 39 | Tranziție automată la alimentarea de rezervă atunci când întrerupe alimentarea principală | dа |  |
| 40 | Compatibilitatea cu software-ul sistemului automatizat de măsurare a energiei electrice (SAMEE) de existent și lucrările cu scopul de a organiza colectarea datelor de la contoare în SAMEE fără a actualiza software-ul SAMEE. | da |  |

Ext. șef SESTMEE Aghenii Iu.S., tel. 022 – 253 - 251