CAIET DE SARCINI

Servicii de deservire planificate a rețelelor electrice,

sistemelor de climatizare și a generatoarelor diesel ce sunt în gestiunea  IP STISC

Lista sistemelor inginerești supuse serviciilor de deservire planificată

Tabel 1

|  | Tipul echipamentului | Un de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rețele electrice * | rețele | 3 |
| 2. | Surse de alimentare neîntreruptibile UPS*, inclusiv | buc. | 5 |
| 2.1. | Surse de alimentare neîntreruptibile UPS 90 kVA | buc. | 5 |
| 3. | Generatoare Diesel* inclusiv | buc. | 7 |
| 3.1. | Generator Diesel puterea activă 200kVA | buc. | 1 |
| 3.2. | Generator Diesel puterea activă 150kVA | buc. | 2 |
| 3.3. | Generator Diesel puterea activă 114kVA | buc. | 1 |
| 3.4. | Generator Diesel puterea activă 100kVA | buc. | 1 |
| 3.5. | Generator Diesel puterea activă 10kVA | buc. | 1 |
| 3.6. | Generator Diesel puterea activă 17kVA | buc. | 1 |
| 4. | Sisteme de climatizatoare* inclusiv | buc. | 14 |
| 4.1. | Climatizatoare tip In Row 35kW | buc. | 4 |
| 4.2. | Climatizatoare tip In Row 22,5kW | buc. | 4 |
| 4.3. | Climatizatoare tip In Room 35kW | buc. | 2 |
| 4.4. | Climatizatoare tip In Room 74kW | buc. | 2 |
| 4.5. | Climatizatoare tip In Row 25kW | buc | 2 |

Notă: din motive de securitate, modele de echipamente propuse pentru deservire, precum și adresele amplasării acestora, va fi pusă la dispoziția operatorilor economici exclusiv în baza unei solicitări scrise, semnate cu semnătură electronică calificată, transmisă pe adresa de e-mail: tender@stisc.gov.md, după semnarea și transmiterea către Beneficiar a Acordului de confidențialitate.

Cerințe generale obligatorii fața de

Prestatorul de servicii de deservire planificată

Tabel 2

| 1. Cerințele generale |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Toate cerințele prevăzute în prezentul document sunt minime și obligatorii pentru ofertant. |
| 1.2. | Prestatorul trebuie să dețină certificate de partener autorizat al producătorilor de echipamente relevante (de exemplu: Vertiv/Liebert, Atlas Copco, Gesan, Knürr, APC, Socomec etc.) sau echivalente. |
| 1.3. | Executarea lucrărilor se va efectua exclusiv de către specialiști atestați în domeniul: • sistemelor de climatizare și ventilație (HVAC), • instalațiilor electrice și de automatizare, • sistemelor de alimentare neîntreruptibilă (UPS), • generatoarelor electrice. |
| 1.4. | Toate persoanele implicate în prestarea serviciilor vor semna acorduri de confidențialitate privind accesul la infrastructura Beneficiarului |
| 1.5. | Prestatorul este obligat să asigure calitatea serviciilor în conformitate cu standardele producătorilor echipamentelor și cu bunele practici din domeniul Centrelor de Date (Uptime Institute, EN 50600, etc.). |
| 1.6. | Prestatorul va întocmi rapoarte tehnice detaliate pentru fiecare intervenție, inclusiv: • mentenanță preventivă, • lucrări de remediere, • constatarea defecțiunilor tehnice. |
| 1.7. | Prestatorul trebuie să asigure funcționarea tuturor sistemelor la parametrii nominali, conform specificațiilor producătorului și proiectului tehnic. |
| 1.8. | Prestatorul va informa în mod proactiv Beneficiarul despre orice defecțiuni, nereguli sau riscuri identificate în timpul exploatării, propunând măsuri corective. |
| 1.9. | În timpul executării serviciilor, prestatorul va respecta normele de protecție a muncii, normele anti-incendiu și procedurile interne de securitate ale Beneficiarului |
| 1.10. | Prestatorul va respecta toate cerințele de securitate fizică și de control al accesului, conform politicilor interne ale Beneficiarului și reglementărilor privind infrastructurile critice. |
| 1.11. | Prestatorul va asigura instruirea personalului Beneficiarului desemnat în exploatarea sistemelor, privind regulile de utilizare, întreținere și intervenție de prim nivel. |
| 1.12. | Prestatorul va oferi asistență tehnică și consultanță pentru optimizarea regimului de funcționare a sistemelor, reducerea consumurilor și creșterea eficienței energetice. |
| 1.13. | Prestatorul va asigura receptarea permanentă (24/7) a notificărilor privind incidente, deranjamente sau solicitări tehnice, prin telefon sau e-mail dedicat. |
| 1.14. | Intervențiile corective și reparațiile vor fi efectuate 24/7, cu disponibilitate continuă a personalului de suport. |
| 1.15. | Pentru remedierea defecțiunilor apărute pe perioada de valabilitate a contractului, Prestatorul va înainta Beneficiarului un proces-verbal de constatare, însoțit de o ofertă de preț pentru bunurile materiale, piesele de schimb și lucrările suplimentare care necesită înlocuire sau reparație. Execuția intervenției va fi realizată doar după aprobarea în scris a ofertei de către Beneficiar. |
| 1.16. | Prestatorul trebuie să intervină prompt și adecvat pentru soluționarea oricărui incident apărut pe perioada contractului. |
| 1.17. | Timpul maxim de reacție la defecțiuni este de: • 2 ore în timpul orelor de lucru; • 4 ore în afara orelor de lucru. |
| 1.18. | Prestatorul va furniza anual un raport consolidat de performanță a sistemelor inginerești, incluzând: • statisticile intervențiilor; • durata medie de remediere; • disponibilitatea anuală (%); • recomandări de îmbunătățire. |

Lista activităților și periodicitatea executării serviciilor de deservire planificate

Tabel 3

| 1. Servicii de deservire a rețelelor electrice în cadrul Obiectivului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Compartiment | Activități aferente, servicii de deservire planificate | Periodicitatea |  |  |  |
|  |  |  | 1/12 an | ¼ an | ½ an | 1 an |
| 1.1. | Examinarea vizuală | Verificarea grupului de contacte |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea panoului de siguranțe automate |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării plăcilor, conductori, etc. |  | * |  |  |
| 1.2. | Executarea măsurărilor | Intrare: tensiunea, curentul, frecvența, putere de consum |  | * |  |  |
|  |  | Ieșire: tensiunea, curentul, frecvența, puterea de consum |  | * |  |  |
|  |  | Temperatura pe grupurile de contact |  | * |  |  |
|  |  | Temperatura pe grupul de siguranțe |  | * |  |  |
|  |  | Temperatura conductorilor electrice |  | * |  |  |
|  |  | Distribuția sarcini pe grupul de siguranțe |  | * |  |  |
|  |  | Distribuția sarcini pe grupul pe fază |  | * |  |  |
| 1.3. | Priza de împământare | Verificarea prizei de împământare de lucru |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea prizei de împământare de protecție |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea grupurilor de contact |  |  |  | * |
|  |  | Întocmirea raportului tehnic cu date măsurate |  |  |  | * |
| 1.4. | Profilaxie | Aprecierea integrității și înlocuirea componentelor defecte |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea fixării dispozitivelor la suprafața de sprijin |  | * |  |  |
|  |  | Curățarea prafului de pe dispozitivele tehnice |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea capetelor, clemelor și comutației interne a dispozitivelor, conexiunilor interne |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea și restabilirea elementelor izolatoare ale cablurilor |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea și restabilirea aranjării cablurilor |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea și aplicarea marcajelor necesare |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea și înlocuirea izolatorilor, restabilirea suprafețelor izolate |  |  |  | * |
| 1.5. | Elaborarea raportului tehnic | Întocmirea raportului tehnic cu măsurători, concluzii și recomandări |  | * |  | * |

| 2. Servicii de deservire a surselor de alimentare neîntreruptibile UPS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Compartiment | Activități aferente, servicii de deservire planificate | Periodicitatea |  |  |  |
|  |  |  | 1/12 an | ¼ an | ½ an | 1 an |
| 2.1. | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al echipamentelor |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea indicatorilor, statutului și alarmelor înregistrate |  | * |  |  |
| 2.2. | Sistemul de monitorizare | Verificarea statisticii alarmelor |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea sistemelor de notificare |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea jurnalelor de evenimente |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea parametrilor nominali |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea configurațiilor de bază |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea modulelor de putere, acumulatoarelor, etc. |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea alertelor înregistrate, identificarea și înlăturarea acestora |  | * |  |  |
|  |  | Actualizarea versiunilor de software (la necesitate) |  | * |  |  |
| 2.3. | Examinarea | Verificarea conexiunilor electrice |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării plăcilor de contact, conductorilor, etc. |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea părților componente |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea prizei de împământare |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea siguranțelor, protecțiilor diferențiale și împământării funcționale |  | * |  |  |
| 2.4. | Sistemul de ventilare | Verificarea funcționării sistemului de ventilare |  | * |  |  |
|  |  | Curățirea grilelor, filtrelor |  | * |  |  |
| 2.5. | Măsurarea parametrilor intrare-ieșire | Intrare: tensiunea, frecvența, curent, putere, etc. |  | * |  |  |
|  |  | Ieșire: tensiunea, frecvența, curent, putere, etc. |  | * |  |  |
|  |  | Repartizarea sarcinii pe faze. |  | * |  |  |
| 2.6. | Măsurarea și testarea acumulatoarelor | Verificarea vizuală a acumulatoarelor |  | * |  |  |
|  |  | Măsurarea parametrilor tehnici, tensiune, curent, sarcina |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea curenților de încărcare a acumulatoarelor |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea temperaturii pe acumulatoare |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea timpului de backup |  | * |  |  |
|  |  | Schimbarea acumulatoarelor (la necesitate) |  | * |  |  |
|  |  | Inspectarea detailata a tuturor acumulatorilor prin demontare și măsurarea parametrilor tehnic, tensiunea nominală, rezistența internă, etc. Întocmirea raportului tehnic |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea ciclului de încărcare descărcare a acumulatoarelor |  | * |  |  |
| 2.7. | Testarea UPS | Regim obișnuit |  | * |  |  |
|  |  | Regim de lucrul pe acumulatori |  | * |  |  |
|  |  | Regim de lucrul – bypass automat |  | * |  |  |
|  |  | Regim de lucrul – bypass manual |  | * |  |  |
|  |  | Sistemelor de alarmă, notificare |  | * |  |  |
|  |  | Simularea pierderii de rețea electrică |  | * |  |  |
| 2.8. | Elaborarea raportului tehnic | Întocmirea rapoartelor tehnice cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii |  | * |  | * |

| 3. Servicii de deservire a grupului electrogen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Compartiment | Activități aferente, servicii de deservire planificate | Periodicitatea |  |  |  |
|  |  |  | 1/12 an | ¼ an | ½ an | 1 an |
| 3.1. | Filtre și consumabile | Schimb ulei, lichid de răcire, filtre (la necesitate) |  |  |  | * |
|  |  | Măsurarea nivelului de ulei, lichid de răcire și suplinirea (la necesitate) |  | * |  |  |
|  |  | Schimbarea filtrului de aer (la necesitate) |  |  |  | * |
|  |  | Schimbul filtrul de combustibil (la necesitate) |  |  |  | * |
| 3.2. | Motor | Verificarea tensionării sau schimbul curelei în caz de fisuri sau uzare |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea și diagnostica regulatorului frecvenței turațiilor |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea sau calibrarea fixărilor generatorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării conductelor și a pompei de combustibil |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea materialului termoizolator la țeava de eșapament |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea rezervorului de combustibil, înlăturarea defectelor |  | * |  |  |
| 3.3. | Radiator | Verificarea nivelului lichid de răcire |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării radiatorului |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea stării conductelor |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea scurgerii lichid de răcire |  | * |  |  |
| 3.4. | Sistemul de ventilare | Verificarea și diagnosticarea sistemului de admisie a aerului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea și diagnosticarea sistemului de evacuare a gazelor |  | * |  |  |
|  |  | Curățirea ventilatorului |  | * |  |  |
|  |  | Curățirea grilelor de ventilare |  | * |  |  |
| 3.5. | Acumulator | Verificarea funcționarii acumulatorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea redresorului de încărcare a acumulatorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea nivelului de electrolit, suplinirea |  | * |  |  |
| 3.6. | Generator | Verificarea calității racordărilor electrice |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea funcționalității regulatorului tensiunii |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea conexiunilor de împământare |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea corectitudinii conectării generatorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării rulmenților generatorului |  |  |  | * |
| 3.7. | Panoul electric 220V/380V | Verificarea racordărilor electrice |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea întrerupătoarelor, contactoarelor, conductoarelor |  | * |  |  |
| 3.8. | Priza de împământare | Verificarea prizei de împământare de lucru |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea prizei de împământare de protecție |  |  |  | * |
|  |  | Întocmirea raportului tehnic cu date măsurate |  |  |  | * |
| 3.9. | Panoul de comandă | Verificarea indicațiilor pe ecran a comenzilor de lucru |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea indicatoarelor aferente ecranului de comandă |  | * |  |  |
|  |  | Pornirea în regim de testare a generatorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea parametrilor tehnic al rețelelor electrice |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea parametrilor tensiune, curent, putere activă pasivă, frecvență etc. |  | * |  |  |
|  |  | Testarea demaror al generatorului |  | * |  |  |
| 3.10. | Sistem de comutare automată (ATS/AAR) | Verificarea funcționării automate la pierderea rețelei principale (transfer pe generator |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea reveniri automate la rețeaua principală |  | * |  |  |
|  |  | Testarea timpilor de transfer și revenire |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea blocajelor mecanice și electrice de interblocare |  | * |  |  |
|  |  | Măsurarea curenților de comutare și analiza sincronizării tensiunii/frecvenței |  | * |  |  |
| 3.11. | Verificări suplimentare | Testarea nivelului de zgomot și vibrații în timpul funcționării (comparativ cu specificațiile producătorului) |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea integrității antivibratoarelor și suporturilor de fixare |  |  |  | * |
| 3.12. | Analiză și întreținere combustibilului | Prelevarea probelor de combustibil din rezervorul grupului electrogen |  |  |  | * |
|  |  | Transmiterea probelor către laborator autorizat pentru analiză completă. |  |  |  | * |
|  |  | Prezentarea raportului de încercare a calității combustibilului, emis de laborator autorizat (conținut de apă, contaminare bacteriană, densitate, particule, stabilitate oxidativă, punct de inflamabilitate etc.). |  |  |  | * |
|  |  | Interpretarea rezultatelor și recomandări privind: filtrare, tratare, curățare rezervor, înlocuire combustibil. |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea prezenței apei în rezervor prin sondare și testare rapidă. |  |  |  | * |
|  |  | Curățarea rezervorului de combustibil (fără schimb de combustibil; se folosește filtrare + recirculare + aspirare depuneri). |  |  |  | * |
| 3.13. | Elaborarea raportului tehnic | Întocmirea raportului tehnic cu măsurători, concluzii și recomandări. |  | * |  |  |
|  |  | Raportul tehnic va conține măsurători de tensiune, curent, frecvență, putere activă/reactivă, timp de transfer și timpi de răspuns ATS. |  | * |  |  |

| 4. Servicii de deservire a sistemelor de climatizare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Compartiment | Activități aferente, servicii de deservire planificate | Periodicitatea |  |  |  |
|  |  |  | 1/12 an | ¼ an | ½ an | 1 an |
| 4.1. | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al climatizorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al climatizorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă |  | * |  |  |
| 4.2. | Filtrele | Curățarea filtrelor |  | * |  |  |
|  |  | Schimbul filtrelor (după necesitate) |  |  |  | * |
| 4.3. | Sistemul de ventilare | Curățarea sistemului de ventilare |  | * |  |  |
|  |  | Curățarea grilelor |  |  |  | * |
| 4.4. | Evaporatorul | Curățarea evaporatorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării radiatorului și îndreptarea lor (după necesitate) |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea scurgerii de condensate de pe radiator |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării conductelor |  | * |  |  |
| 4.5. | Umidificatorul | Verificarea rezervorului dacă nu sunt depuneri de calcar, impurități |  | * |  |  |
|  |  | Curățirea rezervorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea conductelor de aburi |  | * |  |  |
|  |  | Testarea umidificatorului în regim de funcționare |  | * |  |  |
|  |  | Schimbarea umidificatorului și a conductelor defecte (la necesitate) |  |  |  |  |
| 4.6. | Panoul electric | Verificarea racordărilor electrice |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea întrerupătoarelor, contactelor, conductoarelor, etc. |  | * |  |  |
|  |  | Testarea tensiunii de alimentare |  | * |  |  |
| 4.7. | Compresorul | Verificarea fixării compresorului |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea scurgerii de Freon și ulei |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea nivelului de ulei |  | * |  |  |
| 4.8. | Condensatorul răcire cu aer | Curățarea radiatorului condensatorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea fixării electromotorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării rulmenților |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea racordărilor electrice |  | * |  |  |
|  |  | Testarea vitezei ventilatorului |  | * |  |  |
| 4.9. | Condensatorul răcire cu lichid | Verificarea scurgerii de lichid |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea supapelor |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea fixării radiatorului |  | * |  |  |
| 4.10. | Traseul frigorific | Verificarea traseului la scurgeri de Freon |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea materialului termoizolator |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea fixării conductelor a agentului termic |  |  |  | * |
| 4.11. | Testarea climatizatorului | Testarea presiunii de absorbție |  | * |  |  |
|  |  | Testarea presiunii de comprimare |  | * |  |  |
|  |  | Testarea supapei de reglare termică |  | * |  |  |
|  |  | Testarea presostatelor |  | * |  |  |
|  |  | Testarea senzorilor |  | * |  |  |
|  |  | Testarea valvelor de presiune înaltă și joasa |  | * |  |  |
|  |  | Testarea tensiunii de alimentare și a curenților |  | * |  |  |
|  |  | Măsurarea temperaturii și umidității aerului la intrare și ieșire din unitatea de climatizare |  | * |  |  |
|  |  | Calculul ΔT (diferență de temperatură) și compararea cu valorile nominale ale producătorului |  | * |  |  |
| 4.12. | Identificarea zonelor climaterice cu devieri de la cerințele tehnice | Temperatură ridicată/scăzută |  | * |  |  |
|  |  | Umiditate ridicată/scăzută |  | * |  |  |
|  |  | Punctul de rouă ridicat/scăzut |  | * |  |  |
| 4.13. | Sistem de drenaj și detecție scurgeri | Verificarea pompei de evacuare condens și a funcționării |  | * |  |  |
|  |  | Testarea senzorilor de detecție a apei / scurgerilor (Leak Detection Sensors) |  | * |  |  |
|  |  | Curățarea tăvilor de condens și a traseelor de drenaj |  |  |  | * |
| 4.13. | Elaborarea raportului tehnic | Întocmirea raportului tehnic cu măsurători, concluzii și recomandări |  | * |  |  |