CAIET DE SARCINI

pentru  achiziția bunurilor

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

- Tabel 1

| Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/lucrări | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 31681200-5 | Achiziționarea și schimbarea a două pompe de circulație cu motoare electrice | 2 buc. | Puncte 5,6,10. Anexe 1,2,3 | 7 400 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 7 400 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

DESCRIERE GENERALĂ ȘI SCOPUL ACHIZIȚIONĂRII

- Pompele de circulație  - sunt componentele principale ale unui sistem de răcire a condensatoarelor turbinelor și a mecanismelor dinamice de la CET Sursa 1. Este conceput pentru a asigura mișcarea forțată a lichidului într-un circuit închis (circulație), precum și recircularea.

- Scopul acestei achiziții este de a asigura funcționarea neîntreruptă a echipamentelor energetice ale Secției Cazane și Turbine Generare nr. 1.

ADRESA LIVRĂRII BUNURILOR ȘI DE REALIZARE A LUCRĂRILOR:

Adresa de livrare a bunurilor și de realizare a lucrărilor:

- or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1 (Secția Cazane și Turbine)

TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR ȘI A LUCRĂRILOR

Termenul de livrare a pompelor: 180 zile calendaristice din momentul semnării contractului;

Termenul de realizare a lucrărilor de schimbare a pompelor: 60 zile din data livrării .

- CERINŢE TEHNICE PENTRU ACHIZIȚIA POMPELOR

- Tabel 2

| Nr d/o | Specificația tehnică |  | Pompa 1 | Pompa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrii pompelor |  |  |  |  |
|  | Cantitatea |  | 1 buc. | 1 buc. |
|  | Tipul pompei necesare |  | Vertical |  |
|  | Debitul nominal |  | 2,6 m3/s (9360 m3/h) | 3,25 m3/s (11700 m3/h) |
|  | Înălțimea de pompare m (coloană H2O) |  | 13,5 | 21 |
|  | Presiunea minimă la aspirație h, m (coloană H2O) |  | 4 |  |
|  | Cavitația | regim normal regim de limită | 11,5 m 13 m | 12,5 m 14 m |
|  | Randamentul pompei în punctul de funcționare |  | ≥83% |  |
|  | Fluidul de pompare |  | Apă |  |
|  | Conținutul de particule cântărite în fluidul pompat |  | < 3000 mg |  |
|  | Conținutul de particule abrazive în fluidul pompat |  | < 2 % |  |
|  | Mărimea particulelor în fluidul pompat |  | < 0,2 mm |  |
|  | Temperatura fluidului pompat |  | + 5…+ 40 °С |  |
|  | Temperatura mediului de exploatare |  | + 5…+ 40 °С |  |
|  | Tipul pompei existente* |  | ОПВ3-87МК |  |
|  | Greutatea pompei |  | 5,27 t |  |
|  | Cota de înălțime a poziției picioarelor motorului electric față de axa roții de lucru a pompei. |  | 4,85 m |  |
| Parametrii motoarelor electrice |  |  |  |  |
|  | Cantitatea |  | 2 buc. |  |
|  | Puterea nominală a motorului |  | Conform puterii pompei, dar până la 1 MW |  |
|  | Alimentarea electrică |  | 6000 V, 50 Hz |  |
|  | Clasa de eficiență energetică |  | IE4 |  |
|  | Grad de protecție |  | IP 55 |  |
|  | Temperatura mediului ambiant |  | + 5…+ 40 °С |  |
|  | Modelul motorului existent* |  | AB-15-31-10K | ВАН 118/51 – 8243 |
|  | Greutatea motorului |  | 6,7 t | 6,7 t |
|  | Puterea motorului existent* |  | 630 kW | 1000 kW |
|  | Nr turații a pompei existente* |  | 585 rot/min | 750 rot/min |

* – este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipul de produs ca și concept

  - Caracteristicile de gabarit a pompelor existente sunt indicate în Anexa 1, 2 și 3, astfel caracteristicile de gabarit ale pompelor ofertate trebuie să fie identice sau compatibile (cât mai aproape de cele existente). În cazul în care dimensiunile de gabarit ale pompelor ofertate nu vor corespunde cu cele existente, în ofertă va fi necesar de inclus lucrările de reproiectare a fundațiilor (cu prezentarea proiectului) și lucrurile de modificare a fundațiilor.

  - Pompele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse nu mai devreme de anul 2025.

  - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie marcate și ambalate de uzina producătoare conform cerințelor și condițiilor tehnice, normelor de securitate și standardelor de transportare a utilajului.

CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

Înainte de achiziția/comandarea echipamentului de pompare, Executantul va analiza încă o dată dimensiunile de gabarit ale pompelor existente și condițiile de instalare ale acestora, astfel încât, după achiziție, pompele să poată fi montate în locul celor demontate fără necesitatea schimbării fundației sau executării altor lucrări majore. În cazul în care vor apărea neconcordanțe între dimensiunile noilor pompe și locația de amplasare existentă, cheltuielile necesare pentru modificarea fundației vor fi suportate integral de către Executant.

Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al utilajului, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organizații a căror activitate să fie acreditată și certificată în domeniul respectiv.

Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

- Tabel 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NRS 35-05-32-2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | LP 116/2012 | Legea RM privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 | Securității și sănătății în muncă |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | NE1-01:2019 | ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019 |
|  | SM CLC IEC/TS 60034–25:2024 | Mașini electrice rotative. Partea 25: Mașini electrice de curent alternativ utilizate în sistemele de acționare de putere”. |
|  | SM EN 16297-2-2014 | POMPE DE CIRCULAȚIE ERMETICE |
|  | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |

Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

- Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

- Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

La încălcarea regulamentelor din tabelul 3, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate se pot afla în funcțiune.

Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

Materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul liniar de livrare a pompelor și de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.

Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul liniar de executare a lucrărilor, contrasemnat de ambele părți.

Dacă Executantul va încălca graficul de executare a lucrărilor cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul de a penaliza Executantul conform clauzelor contractuale.

Graficul de executare a lucrărilor se va anexa la contract și va fi parte componentă a acestuia.

Pentru toate defectele tehnice ascunse depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa personalul responsabil de supravegherea lucrărilor din partea  Beneficiarului. Executantul împreună cu inginerul responsabil de supravegherea lucrărilor va întocmi acte de constatare, defectare care vor fi aprobate și coordonate conform procedurilor din cadrul  „TERMOELECTRICA” S.A.

La finalizarea lucrărilor Executantul va întocmi și va preda Beneficiarului documentația de execuție (schiță/schemă pe care vor fi indicate elementele noi montate cu toate mărimile de gabarit față de structurile portante ale fundațiilor și ale tuturor elementelor adiacente în diferite secțiuni).

FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR

  - Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din sectorul de producere, în apropierea pompelor se află utilaj termoenergetic și canale de cablu.

  - Păstrarea bunurilor, se va face la depozitul central (după caz), cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea bunurilor se va face ținând cont de prescripțiile din normativele tehnicii securității muncii.

ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare și mobile.

  - Executantul va executa lucrările cu toate materialele consumabile proprii (electrozi, oxigen, propan, etc).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costurile acestora vor fi excluse din devizele de cheltuieli.

CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

  - Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea platformelor de lucru, pregătirea locului de depozitare a utilajului demontat, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează a fi montat).

  - Lucrările vor fi îndeplinite în zonă de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă:  în structuri și încăperi închise  buncăre, camere etc.), a căror cotă superioară este sub 3m de la suprafața solului.

  - Executantul va demonta pompele de circulație existente și le va transporta la depozitul central cu perfectarea actelor corespunzătoare.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru schimbarea pompelor de circulație sunt prezentate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” (Punct 15).

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant.

  - Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizului de cheltuieli.

- Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către   antreprenori se efectuează cu respectarea  cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

- https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului,        (pct. 6 ordinul nr. 195).

  - Beneficiarul va asigura pod rulant staționar cu capacitate de ridicare 16 tone.

11.6  Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele- verbale:

-  k= 1,2  și k=1,1  conform pct. 1 și pct. 5, Ordinul  Nr. 117 din 03.09.2007 al Agenției Construcții

și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova.

CONDIȚII DE RECEPȚIE A BUNURILOR

  - Ofertantul va asigura transportarea și livrarea bunurilor achiziționate la Depozitul Central  „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3, unde se va efectua controlul detaliat de intrare.

  - Compania ofertantă la livrarea echipamentului va prezenta documentele de la producător ( după caz):în limba  engleză și în limba română:

    - Fișele tehnice - Pașapoartele echipamentului produs, documente  ce confirmă testarea parametrilor tehnici  la echipamentul produs, termenul de exploatare, per unitate  produs livrat în original, de la uzina producătoare;

    - Certificatele de calitate / conformitate a echipamentului, în original, de la uzina producătoare, certificat de origine - copie;

    - Certificatul de garanție a bunurilor – minim 24 luni;

    - Documente tehnice – normative, desene tehnice, instrucțiuni p/u montarea, exploatarea și mentenanța echipamentului emise în original, de uzina producătoare, per unitate produs livrat (dacă limba originală a documentelor menționate va fi alta decât Româna, antreprenorul va asigura traducerea acestora în limba română).

  - Livrarea bunurilor materiale de către Furnizor se va efectua în baza facturii fiscale non-livrare cu prezentarea documentelor obligatorii menționate în prezentul Caiet de Sarcini, după constatarea conformității bunurilor de către Beneficiar, bunurile se vor transmite înapoi Antreprenorului pentru montare.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, în momentul controlului de intrare, Beneficiarul este în drept să se refuze de echipament (să returneze echipamentul).

  - În cazul depistării unor defecțiuni, vicii ascunse, abateri de la parametri normali de funcționare la bunurile care fac obiectul garanției, bunurile vor fi înlocuite de către Ofertant, în termen de maxim 60 zile calendaristice. Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de Ofertant.

  - Asigurarea  asistenței  tehnice (pentru înlocuirea bunurilor) în  perioada  de garanție  va  fi suportat  de Ofertant.  (Termenul  de  garanție  a bunului  înlocuite  va  fi de minim 24 luni, din  data  punerii  in exploatare-funcționare  livrării  repetate).

CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (rapoartele tehnice) de executare a lucrărilor.

Recepția finală a lucrărilor se va efectua după funcționarea pompelor noi instalate la sarcină nominală minim 48 ore. În această perioadă se vor efectua testele de garanție, care vor demonstra funcționalitatea pompelor la parametrii declarații în caietul de sarcini și în ofertă.

După efectuarea testelor de garanție pozitive și după 48 ore de funcționare la sarcină nominală, Executantul, în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției finale a lucrărilor cu anexarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

Beneficiarul urmează să recepționeze bunurile și lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

Termenul prevăzut pentru recepția bunurile și lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențele.

La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

Lichidarea lipsurilor și deficiențelor în perioada garanției se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română, se admite ca unele anexe referitoare la documentația tehnică, certificate și desene tehnice să fie prezentate în limba engleză.

În ofertă trebuie să fie anexată copia certificatului de înregistrare a întreprinderii.

În ofertă trebuie să fie indicată data când echipamentul va fi livrat la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3 și termenul de realizare a lucrărilor.

În ofertă trebuie să fie anexat un document prin care ofertantul își asumă cheltuielile necesare pentru modificarea fundației, în cazul apariției unor neconcordanțe a mărimilor de gabarit a pompelor noi și locul de amplasare existent în timpul executării lucrărilor de montare.

  - La ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare a pompelor activează în domeniul  producerii  echipamentului similar mai mult de 3 ani (lista de referință).

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul, codificarea de la uzina producătoare a echipamentului).

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5 și desenele tehnice cu dimensiunile de gabarit similare celor indicate în anexele 1, 2 și 3.

Termenul de garanție a bunurilor și lucrărilor – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

În ofertă trebuie să fie prezentată dovadă că compania sau subantreprenorul care va executa lucrările de schimbare a pompelor de circulație au experiență de executare a astfel de lucrări minim 3 ani (listele de referință unde compania sau subantreprenorul au executat lucrări similare, copia contractelor cu lucrări similare).

Ofertele care nu vor respecta cerințele capitolului 14 vor fi respinse.

Potențialii ofertanți înainte de înaintarea ofertelor pot vizita încăperea și utilajul existent, pentru a înțelege mai bine sarcina. Pentru aceasta Ofertanții vor înainta în prealabil o solicitare scrisă în care vor fi indicate persoanele, data și ora vizitei.

- LISTELE  CU  CANTITĂȚILE  DE  LUCRĂRI

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Lucrări de schimbare a două pompe de circulație cu motoare electrice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea si montarea utilajului. Conditii ce difera de cele normale k=1,2*1,1=1,32: p. 1 si p. 5 Ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007Коэффициент к трудозатратам=1,3200 Коэффициент к машинам=1,3200 |  |  |
| 1 | 07-04-015-02 K=0.3 | Demontarea agregat de pompare cu dispozitiv de actionare de la motor electric, masa, t: 8,92, K=0.3. Poduri rulante electrice pentru montarea utilajului tehnologic (beneficiar) | buc | 2,00 |
| 2 | 08-03-482-12 K=0.3 | Demontarea motorul electric. Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 7 t, K=0.3. Poduri rulante electrice pentru montarea utilajului tehnologic (beneficiar) | buc | 2,00 |
| 3 | 08-03-482-12 | INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 7 t, Motorul electric. Poduri rulante electrice pentru montarea utilajului tehnologic (beneficiar) | buc | 2,00 |
| 4 | 07-04-015-02 | Agregat de pompare cu dispozitiv de actionare de la motor electric, masa, t: 8,92. Poduri rulante electrice pentru montarea utilajului tehnologic (beneficiar) | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-482-32 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent continuu, masa pina la 7 t | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructii. Deplasarea elementelor demontarei utilajului la locul de depozitare. |  |  |
| 6 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 24,00 |
| 7 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 24,00 |
| 8 | TrB22F2D2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 24,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reglare-demarare |  |  |
| 9 | M7 C04 B | Forte de munca pentru proba de punere in functiune a agregatelor rotative, avind electromotoare cu puterea peste 100 kW | buc | 2,00 |
| 10 | 1-07-001-3 | Motor electric asincron cu rotor scurtcircuitat, tensiunea peste 1 kV, putere peste 300 kW | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 4. Costul utilajului |  |  |
| 11 | Pret Furniz. | Pompa si Motorul electric | buc | 2,00 |

Anexele prezentului caiet de sarcini:

ANEXA 1 – Desenul cu dimensiunile pompei existente;

ANEXA 2 – Desenul de ansamblu a pompei și a motorului existent;

ANEXA 3 – Schema de amplasare.