| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea regulatoarelor de presiune (hidraulice) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulator de presiune (hidraulică) - bd. Mircea cel Bătrîn, 38/1 |  |  |  | Confom cerințelor Caietului de sarcini Poziţia regulatorului: retur - normal închisă tur - normal deschisă Diapazonul temperaturii fluidului - până la 150°C Presiunea nominală - 25 bar Cerințe tehnice a regulatoarelor - conform capitol. 7 al Caietului de sarcini Racordul + set de montare pentru fiecare regulator + țeava de impuls - filet (Dn 15 ÷ Dn 25 inclusiv) sau flanşă (Dn 32 și mai mare) Elementele regulatorului - materiale rezistente la depunerile de calcar şi coroziune sau mai performante Materialul diafragmei - EPDM (cauciuc) - conform capitol. 7 al Caietului de sarcini Presiunea existentă în conducta, bar - 1,8 Presiunea necesară pentru menţinere în conducta, bar - 4,5 Parametrii tehnici a supapei de reglare, Dn/Kvs - 32/12,5 Diapazon de reglare ∆p, bar - 3…11 |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulator de presiune (hidraulică) - PTC 1005, str. Ginta Latină, 15/4 |  |  |  | Confom cerințelor Caietului de sarcini Poziţia regulatorului: retur - normal închisă tur - normal deschisă Diapazonul temperaturii fluidului - până la 150°C Presiunea nominală - 25 bar Cerințe tehnice a regulatoarelor - conform capitol. 7 al Caietului de sarcini Racordul + set de montare pentru fiecare regulator + țeava de impuls - filet (Dn 15 ÷ Dn 25 inclusiv) sau flanşă (Dn 32 și mai mare) Elementele regulatorului - materiale rezistente la depunerile de calcar şi coroziune sau mai performante Materialul diafragmei - EPDM (cauciuc) - conform capitol. 7 al Caietului de sarcini Presiunea existentă în conducta, bar - 8…9,5 Presiunea necesară pentru menţinere în conducta, bar - 7,0 Parametrii tehnici a supapei de reglare, Dn/Kvs - 50/25 Diapazon de reglare ∆p, bar - 3…11 |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulator de presiune (hidraulică) - str. Ac. Radauțeanu, 9 s.2 |  |  |  | Confom cerințelor Caietului de sarcini Poziţia regulatorului: retur - normal închisă tur - normal deschisă Diapazonul temperaturii fluidului - până la 150°C Presiunea nominală - 25 bar Cerințe tehnice a regulatoarelor - conform capitol. 7 al Caietului de sarcini Racordul + set de montare pentru fiecare regulator + țeava de impuls - filet (Dn 15 ÷ Dn 25 inclusiv) sau flanşă (Dn 32 și mai mare) Elementele regulatorului - materiale rezistente la depunerile de calcar şi coroziune sau mai performante Materialul diafragmei - EPDM (cauciuc) - conform capitol. 7 al Caietului de sarcini Presiunea existentă în conducta, bar - 3 Presiunea necesară pentru menţinere în conducta, bar - 6 Parametrii tehnici a supapei de reglare, Dn/Kvs - 50/25 Diapazon de reglare ∆p, bar - 3…11 |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________