- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Serviciilor de deservire și reparare a sistemului

de condiționare a aerului VRV

prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului RM

- IDNO: 1006601003762

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105

- Numărul de telefon/fax: 0 22 820-205; 820-201; 820-196; 820-221

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: sap@parlament.md; parlament.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Autoritate publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

CPV- 50300000-0

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor solicitate | Unit. de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de deservire și reparare a sistemului de condiționare VRV |  |  |  | 83333,32 |
| 1.1 | Servicii de deservire curentă a sistemului VRV |  | 1 | 1.Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului – trimestrial. 2.Verificarea funcționării pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar – trimestrial. 3.Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar – trimestrial. 4.Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare – trimestrial. 5. Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat – trimestrial. 6.Controlul/testarea funcționării echipamentelor în toate modurile, inclusiv verificarea funcționalității sistemului de indicare a modului – trimestrial. 7. Efectuarea măsurătorilor de control ale temperaturii aerului care intră și iese din unitatea interioară a sistemului cu mai multe zone – trimestrial. 8.Tragerea conexiunilor realizate prin intermediul terminalelor – trimestrial. 9. Verificări de sistem referitoare la eventuale scurgeri de freon – trimestrial. 10. Măsurarea curenților de funcționare și de pornire ai compresorului – trimestrial. 11.Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgomotului străin – trimestrial. 12.Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare /aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar – trimestrial. 13. Înaintarea recomandărilor și concluziilor cu privire la funcționalitatea sistemului, cu prezentarea actului de defecțiuni tehnice – la necesitate și trimestrial. | 25000,00 |
| 1.2 | Servicii de deservire anuală a sistemului VRV |  |  | 1. Curățarea de înaltă calitate a schimbătorului de căldură din blocul intern al sistemului și tratarea cu un compus care îi dezinfectează suprafața. 2. Curățarea mecanică și hidraulică a schimbătorului de căldură și a carcasei unității exterioare; echipamente climatice cu ajutorul unui compresor și/sau a unei mașini de spălat de înaltă presiune. 3. Curățarea completă a filtrelor de aer din unitatea interioară și a grilelor de admisie a aerului din sistemul de aer condiționat. 4. Monitorizarea funcționării sistemului de drenaj, curățarea acestuia și tratarea acestuia cu o compoziție antibacteriană în caz de contaminare. | 51666,66 |
| 1.3 | Lucrări de reparație a sistemului VRV (prețul include și costul pieselor de schimb) |  |  | 1. Reparația blocului extern al sistemului „Toshiba MMY1606HT8P-E” – 1 buc., inclusiv: a) înlocuirea rulmentului ventilatorului; b) servicii de reglare/pornire a sistemului de condiționare. Perioada de executare a serviciilor – luna mai – iunie. 2. Înlocuirea blocului de comandă intern al sistemului „Mitsubishi FDC560KX6”. Perioada de executare a serviciilor – luna mai - iunie | 4166,66 2500,00 |

Lista utilajului sistemului VRV

| Nr | Bloc interior | Cant. |  | Nr | Bloc exterior | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toshiba MMB-AP0096 BHP-E | 53 |  | 1 | MitsubishiFDC560KX6 | 3 |
| 2 | Toshiba MMB-AP0074DH-E | 71 |  | 2 | MitsubishiFDC335KXE6 | 8 |
| 3 | Toshiba DH72900701 | 15 |  | 3 | ToshibaMMY1006HT8P-E | 12 |
| 4 | MitsubishiFDM22KXE6F | 67 |  | 4 | ToshibaMMY1606HT8P-E | 1 |
| 5 | MitsubishiFDM28KXE6F | 15 |  |  |  |  |
| 6 | MitsubishiFDM36KXE6F | 26 |  |  |  |  |
| 7 | MitsubishiFDM112KXE6-F | 1 |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot V ;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant nu se aplică.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: pe parcursul anului 2023;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Semnată electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Cu indicarea prețului pe unitate (fără TVA, cu TVA), preț total (fără TVA, cu TVA). Semnată electronic | Obligatoriu |
| 3 | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont | Obligatoriu |
| 5 | Autorizare de funcționare Personal autorizat (permis de exercitare) pentru desfășurarea deservirilor și reparațiilor solicitate - min. 4 persoane | Semnată electronic | Obligatoriu |
| 6 | Minim 3 ani de experiență în domeniu – lista contractelor similare încheiate în ultimii 3 ani. | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declarație pe propria răspundere că dispune de transport, aparat de spălat sub presiune, echipament electric, scări și instrumente pentru deservirea tehnică a climatizatoarelor. | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Garanții pentru lucrările îndeplinite și piesele schimbate, precum și funcționarii normale a sistemului — 1 an de zile | Semnat electronic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz: nu este, cuantumul 0%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: nu este, cuantumul 0%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta - lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică | nu |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- pe: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a  contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | DA |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                  ___________________ Tatiana RUSU