[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Hlk77771358]CAIET DE SARCINI
Bunuri

Obiectul achiziției: Sistem de control acces, barieră de acces și supraveghere video în sediile Judecătoriei Chișinău 
- Sediul Central al Judecătoriei Chișinău: mun. Chișinău, str. Nicolae Zelinski, nr. 13;
-Sediul Ciocana: mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu, nr. 24/1;
-Sediul Rîșcani: mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3;
-Sediul Buiucani: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200.
Cod CPV: 42900000-5
Autoritatea contractantă: Judecătoria Chișinău, mun. Chișinau, str. Zelinski,13
Sursa de finanţare: Bugetul de stat. 
Tipul procedurii de achiziție :Licitație deschisă
                                                                              (denumirea, adresa)
1. [bookmark: _Hlk236224836]Descriere generală. Informaţii
	Nr
	Denumirea
	Specificație Tehnică
	Unit
masura
	Cantitate
	Valoare estimative fara TVA(lei)

	[bookmark: _Hlk230704540]Lotul nr.1 Sistem control acces
Sediul Central - str. Zelinski, 13
	480 000,00

	1.1
	 Detector de metale tip arc 
	
	 - Detector de metale tip arc,
Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente;
Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă;
Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră.
-semnalizare luminoasă pentru indicarea detectării;
-semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent;
Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei
monedе poate fi detectat, verificând în mod eficient
obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai
mult de З сm dеаsuрга solului pot declanșa аlаrma
atunci când intră in zona de dеtесtаrе,
Contor de treceri pe barieră IR integrat;
Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display;
Indicarea locului de detecție pe verticală.
Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare;
Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm
Dimensiuni pasaj de trecere:
lățime minimum 700 mm;
înălțime minimum 2000 mm;
Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec).
Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent;
Consum de energie: <30W.
Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces;
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.
	buc
	1
	[image: ]


	1.2
	Turnichet batant (Swing Barrier)

	 Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere.
Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent);
Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare;
Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închideri;
Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor;
Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit;
Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate;
Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei
Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe);
Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei;
Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent.
Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent.
Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces ofertat.
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.

	Buc
	1
	[image: ]


	1.3
	Set de panouri mobile pentru turnichet
	Set panouri mobile pentru turnichet batant
Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier);
Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent;
Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces;
Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm;
Compatibil cu turnichetul batant ofertat și cu sistemul de control acces;
Rezistente la utilizare intensivă în spații publice;
Montare și elemente de fixare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	set
	2
	

	1.4
	Cititor de carduri 
	Cititor pentru control acces pe bază de card;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Citire rapidă a cardurilor;
Posibilitate montare pe turnichet;
Comunicare cu controlerul de acces;
Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară;
Protecție pentru utilizare în spații publice.
Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	2
	

	1.5
	Buton de comandă pentru personalul de pază
	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului;
Compatibil cu controlerul sistemului de control acces ofertat;
Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar;
Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.
	buc
	1
	

	1.6
	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces;
Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele ofertate;
Protecție la:
-scurtcircuit;
-supratensiune;
-suprasarcină;
Funcționare continuă (regim 24/7);;
Montare: pentru utilizare în interior;
Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.7
	Post exterior de apel video (videointerfon)
	Cameră color cu rezoluție de minimum 2 MP (Full HD 1920 × 1080);
Viteză de înregistrare: minimum 30 cadre/s;
Unghi de vizualizare: minimum 80°;
Funcții video: WDR și compresie video H.264 sau echivalent;
Iluminare IR cu rază de acțiune de minimum 3 m;
Posibilitatea funcționării în regim Standalone, fără monitor interior;
Microfon și difuzor integrate, cu funcții de reducere a zgomotului și a ecoului;
Interfață de rețea minimum 1 port Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps);
Minimum 1 intrare de alarmă;
Posibilitate de conectare a unei sonerii;
Alimentare la 12 VDC și/sau PoE conform standardului IEEE 802.3af;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+50°C;
Grad de protecție: minimum IP65;
Sistem integrat de protecție împotriva condensului și funcționare la temperaturi scăzute (sau sistem de încălzire a carcasei);
Grad de protecție antivandal: minimum IK09;
Dimensiuni: compacte, aproximativ 162 × 24 × 53 mm sau echivalent;
Panou LCD
Toate accesoriile necesare montajului și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă. În cazul în care echipamentul nu este alimentat prin PoE, sursa de alimentare necesară funcționării va fi inclusă în ofertă.
Garanție: minimum 36 luni.

	buc
	1
	

	1.8
	Cameră de supraveghere video IP, tip Dome
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior;
 Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800);

Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă;
Reglaj mecanic pe minimum trei axe;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent;
Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 100°;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 120 dB;
3D DNR;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent;
Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării;
Distanță de iluminare: minimum 30 m;
Alimentare:
DC 12V (6W) +/- 25%;
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK08;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	buc
	7
	

	1.9
	Cameră de supraveghere video IP, tip Bullet;
	Cameră IP tip Bullet pentru supraveghere video;
Cameră de supraveghere video IP, tip Bullet;
Rezoluție: minimum 6 MP (3200 × 1800);
Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare suplimentară sau tehnologie echivalentă;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,001 Lux (F1.0) sau echivalent;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Obiectiv:Fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 110°;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
3D DNR;
WDR minimum 120 dB;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Codecuri audio MP2L2/AAC sau echivalent;
Slot pentru card de memorie Micro SD cu suport pentru minimum 512 GB;
Iluminare suplimentară LED/IR sau tehnologie hibridă, cu rază de acțiune de minimum 30 m;
Alimentare:
Alimentare DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE .
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție: minimum IP67;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Dimensiuni: aproximativ 77x164mm
Garanție: minimum 36 luni.
Compatibilitate: Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	buc
	2
	

	1.10
	Videorecorder de rețea IP(NVR)
	Tip echipament: videorecorder de rețea IP (NVR);

Număr canale video: minimum 16 canale IP;
Suport camere IP cu rezoluție de până la minimum 12 MP;
Lățime de bandă pentru recepție (bitrate intrare): minimum 1600 Mbps;
Lățime de bandă pentru transmisie (bitrate ieșire): minimum 80 Mbps;
Suport pentru funcții inteligente de analiză video bazate pe algoritmi AI sau tehnologie echivalentă, inclusiv analiză de protecție a perimetrului pe minimum 1 canal cu rezoluție de până la 4 MP.
Funcții inteligente:
-detectarea și clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-reducerea alarmelor false;
-analiză video pentru protecția perimetrului (intruziune/depășire linie) sau funcție echivalentă;
-notificări de alarmă pe dispozitive mobile (Push) sau echivalent;
Detectare inteligentă a mișcării:suport minimum 4 canale, până la 4 MP, cu identificare persoană/autovehicul.
Capacitate de decodare AI: suport pentru minimum 8 canale @1080p (30 fps) în modul fără funcții AI și minimum 6 canale @1080p (30 fps) cu funcții AI activate.
Compresie video:
H.265+/H.265;
H.264+/H.264 sau echivalent;
Redare video sincronizată;
Ieșiri video:
HDMI cu suport pentru rezoluție minimum 4K (3840×2160);
VGA cu suport pentru rezoluție minimum 1920×1080;
Interfețe:
minimum 2 × USB;
minimum 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45);
Audio:
intrare audio: minimum 1 canal;
ieșire audio: minimum 1 canal;
Stocare:
suport pentru minimum 1 HDD SATA;
capacitate suportată: minimum 10 TB;
Alimentare: 12V DC, 1,5 A sau echivalent;
Temperatură de funcționare: minimum +10°C...+55°C;
Dimensiuni compacte, conform cerințelor constructive ale echipamentului aproximativ 320x240x40mm
Compatibilitate:
suport protocol ONVIF sau echivalent;
echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video;
Toate accesoriile, cablurile, licențele și componentele necesare instalării, configurării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.
Garanție: minimum 36 luni.



	buc
	1
	

	1.11
	HDD
	Hard Disk (HDD) destinat sistemelor de supraveghere video;
Capacitate: minimum 10 TB;
Proiectat pentru funcționare continuă 24/7;
Compatibil cu videorecorderul de rețea (NVR) ofertat;
Tehnologie optimizată pentru înregistrare continuă video;
Interfață de conectare: SATA III (6 Gb/s) sau echivalent;
Format: 3,5";
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	2
	

	1.12
	Dulap metalic 12U
	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video;
Dimensiune: minimum 12U;
Construcție metalică robustă;
Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent;
Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță;
Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent;
Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor;
Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului;
Accesorii de montare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.13
	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	Sursă de alimentare UPS (2kw)
Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor;
Putere activă: minimum 2 kW.
Protecție împotriva:
-supratensiunilor;
-scurtcircuitului;
-suprasarcinii;
-fluctuațiilor de tensiune;
Funcționare automată la întreruperea alimentării;
Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms 
Afișaj pentru starea de funcționare;
Compatibil cu echipamentele instalate în rack.
Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.14
	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date;
Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps;
Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W;
Protecție la supratensiune: minimum 2 kV;
Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps;
Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation;
Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot;
Carcasă metalică;
Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C;
Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus;
Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video;
Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	6
	

	1.15
	Programator carduri
	Dispozitiv destinat programării și/sau înregistrării cardurilor de acces în sistemul de control acces;
Compatibil cu tehnologia cardurilor ofertate și cu echipamentele sistemului de control acces;
Interfață de conectare: USB sau echivalent;
Compatibil cu software-ul de administrare și configurare a sistemului de control acces;
Permite citirea, înregistrarea și programarea cardurilor de acces, conform funcționalităților sistemului ofertat;
Toate cablurile, driverele, licențele și componentele necesare instalării și funcționării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni
	buc
	1
	

	1.16
	Card de acces de proximitate printable
	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent;
Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului;
Grosime: aproximativ 0,8 mm;
Format: card standard tip ID card;
Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă;
Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces ofertat.

	buc
	100
	

	1.17
	Constructie metalica din INOX
	Constructie metalica din INOX cu portiță ,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces,  prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare.  O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea masurarilor
	buc
	1
	

	

În prețul ofertei vor fi incluse toate costurile aferente furnizării și punerii în funcțiune a sistemului, inclusiv: toate materialele, cablurile, elementele de fixare, accesoriile, consumabilele necesare, lucrările de montare, configurare, programare, testare și punere în funcțiune.


	Lotul nr.2 Bariera de acces
Sediul Central - str. Zelinski, 13.
	
60 000,00

	1.1
	Cameră IP ANPR pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare
	Tip echipament: cameră IP cu funcție de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR/LPR), destinată controlului accesului auto prin comandarea barierei de acces;
Rezoluție: minimum 4 MP (aproximativ 2688×1520 pixeli);
Rată cadre: minimum 25 fps;
Senzor: minimum 1/1,8" Progressive Scan CMOS;
Obiectiv: varifocal motorizat, cu distanță focală aproximativă 2,8–12 mm sau echivalent;
Unghi de vizualizare: aproximativ 115°–42°;
Sensibilitate la lumină: minimum 0,0005 Lux;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 140 dB;
BLC/HLC;
reducerea digitală a zgomotului 3D DNR;
funcție anti-ceață sau echivalent;
stabilizare electronică a imaginii (EIS) sau echivalent.
Funcții inteligente:
Recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare;
Suport pentru liste de acces permise și restricționate (listă albă/neagră);
Capacitate de stocare a unei baze de date cu minimum 100 000 numere de înmatriculare (cu suport de stocare locală, dacă este necesar);
Recunoașterea numerelor de înmatriculare în condiții variate de iluminare;
Detectarea și identificarea caracteristicilor suplimentare ale vehiculelor (culoare, tip/marcă) sau echivalent;
Suport pentru controlul barierei de acces prin ieșiri de comandă.
Interfețe și conectivitate:
Ieșiri releu: minimum 2 canale pentru comandarea deschiderii/închiderii barierei sau echivalent;
Interfețe:
Ethernet RJ-45;
intrări/ieșiri alarmă;
interfață RS-485 sau echivalent;
Wiegand sau echivalent, dacă este necesar pentru integrare cu sistemul de control acces;
Slot pentru card de memorie micro SD: minimum 1 TB sau echivalent;
Suport pentru funcție de stocare locală în lipsa conexiunii la rețea (ANR sau echivalent).
Video:
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
Suport pentru fluxuri video multiple.
Iluminare și condiții de utilizare:
Iluminare integrată IR și/sau LED pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare pe timp de noapte;
Distanță de iluminare: minimum 10 m pentru plăcuța de înmatriculare;
Protecție la praf și umiditate: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK10;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+70°C;
Alimentare: 12–24 V DC și/sau PoE 802.3at;
Compatibilă cu bariera auto și sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării, configurării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.2
	Barieră automată pentru controlul accesului auto
	Barieră automată destinată controlului accesului vehiculelor în parcări, instituții publice sau alte spații cu acces restricționat;
Destinată utilizării în condiții de trafic intens;
Lungimea brațului: minim 3,8 m- maxim 4,2 m;
Braț cu posibilitate de montare pe partea dreaptă sau stângă, în funcție de configurația amplasamentului;
Braț prevăzut cu sistem de iluminare LED sau echivalent;
Timp de ridicare/coborâre a brațului: maximum 2,5 secunde;
Posibilitate de reglare a timpului de întârziere pentru coborârea brațului;
Motor electric fără perii (Brushless DC) sau echivalent, destinat funcționării intensive;
Durată de viață: minimum 5.000.000 cicluri de funcționare;
Funcție de protecție la detectarea obstacolelor, cu oprirea și/sau revenirea brațului în cazul detectării unui obstacol;
Compatibilă cu senzori IR, bucle inductive, radare sau alte dispozitive echivalente pentru prevenirea coliziunilor;
Mecanism de acționare robust, destinat funcționării intensive;
Funcționare lină, cu ridicare și coborâre controlată a brațului;
Posibilitate de deblocare și acționare manuală în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică;
Indicator luminos pentru semnalizarea stării barierei (deschis/închis) sau echivalent;
Carcasă metalică rezistentă la coroziune și utilizare în exterior;
Grad de protecție: minimum IP54;
Protecție antivandal: minimum IK09;
Alimentare: 24 V DC sau echivalent;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Compatibilă cu sistemul de control acces, camera ANPR și celelalte echipamente ofertate;
Toate accesoriile, elementele de fixare, cablurile și componentele necesare instalării, configurării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.3
	Detector de vehicule cu buclă inductivă
	Tip echipament: detector de vehicule cu buclă inductivă, destinat controlului accesului auto;
Compatibil cu bariera automată și sistemul de control acces ofertat;
Suport pentru conectarea a minimum 2 bucle inductive;
Detectarea prezenței vehiculelor și comandarea funcționării barierei;
Sensibilitate reglabilă, cu minimum 4 niveluri de reglaj;
Minimum 2 ieșiri releu pentru integrarea cu bariera și alte echipamente ale sistemului;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+70°C;
Compatibil cu utilizarea în exterior;
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.4
	Cablu pentru buclă inductivă
	Buclă inductivă destinată protecției împotriva închiderii/coborârii brațului barierei în prezența unui vehicul în zona de acces.
Compatibilă cu detectorul de vehicule ofertat;
Livrată sub formă de cablu pentru realizarea buclei inductive;
Lungime: minimum 50 m/rolă;
Destinată montării în carosabil;
Compatibilă cu sistemul de control acces auto ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.

	Buc/rolă
	1
	

	Lotul nr. 3 Sistem de control acces
Sediul Ciocana - str. M. Sadoveanu, 24/1.
	270 000,00

	1.1
	Detector de metale tip arc
	Detector de metale tip arc,
Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente;
Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă;
Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră.
-semnalizare luminoasă pentru indicarea detectării;
-semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent;
Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei
monedе poate fi detectat, verificând în mod eficient
obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai
mult de З сm dеаsuрга solului pot declanșa аlаrma
atunci când intră in zona de dеtесtаrе,
Contor de treceri pe barieră IR integrat;
Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display;
Indicarea locului de detecție pe verticală.
Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare;
Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm
Dimensiuni pasaj de trecere:
lățime minimum 700 mm;
înălțime minimum 2000 mm;
Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec).
Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent;
Consum de energie: <30W.
Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces;
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.
	buc
	1
	[image: ]

	1.2
	Turnichet batant (Swing Barrier)
	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere.
Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent);
Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare;
Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închideri;
Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor;
Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit;
Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate;
Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei
Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe);
Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei;
Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent.
Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent.
Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces ofertat.
Garanție: minimum 36 luni.
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;

	buc
	1
	[image: ]

	1.3
	Set de panouri mobile pentru turnichet
	Set panouri mobile pentru turnichet batant
Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier);
Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent;
Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces;
Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm;
Compatibil cu turnichetul batant ofertat și cu sistemul de control acces;
Rezistente la utilizare intensivă în spații publice;
Montare și elemente de fixare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	set
	2
	

	1.4
	Cititor de carduri 
	Cititor pentru control acces pe bază de card;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Citire rapidă a cardurilor;
Posibilitate montare pe turnichet;
Comunicare cu controlerul de acces;
Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară;
Protecție pentru utilizare în spații publice.
Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	2
	

	1.5
	Buton de comandă pentru personalul de pază
	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului;
Compatibil cu controlerul sistemului de control acces ofertat;
Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar;
Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.
	buc
	1
	

	1.6
	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces;
Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele ofertate;
Protecție la:
-scurtcircuit;
-supratensiune;
-suprasarcină;
Funcționare continuă (regim 24/7);;
Montare: pentru utilizare în interior;
Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.7
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior;
 Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800);
Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă;
Reglaj mecanic pe minimum trei axe;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent;
Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 100°;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 120 dB;
3D DNR;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent;
Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării;
Distanță de iluminare: minimum 30 m;
Alimentare:
DC 12V (6W) +/- 25%;
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK08;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	buc
	1
	

	1.8
	Dulap metalic 12U
	Dulap rack destinat montării tururor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video;
Dimensiune: minimum 12U;
Construcție metalică robustă;
Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent;
Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță;
Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent;
Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor;
Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului;
Accesorii de montare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.9
	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	Sursă de alimentare UPS (2kw)
Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor;
Putere activă: minimum 2 kW.
Protecție împotriva:
-supratensiunilor;
-scurtcircuitului;
-suprasarcinii;
-fluctuațiilor de tensiune;
Funcționare automată la întreruperea alimentării;
Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms 
Afișaj pentru starea de funcționare;
Afișaj pentru starea de funcționare;
Compatibil cu echipamentele instalate în rack.
Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.10
	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date;
Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps;
Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W;
Protecție la supratensiune: minimum 2 kV;
Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps;
Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation;
Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot;
Carcasă metalică;
Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C;
Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus;
Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video;
Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.11
	Card de acces de proximitate printable
	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent;
Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului;
Grosime: aproximativ 0,8 mm;
Format: card standard tip ID card;
Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă;
Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces ofertat.

	buc
	100
	

	1.12
	Constructie metalica din INOX
	Constructie metalica din INOX cu portiță ,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces,  prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare.  O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea masurarilor
	buc
	1
	

	În prețul ofertei vor fi incluse toate costurile aferente furnizării și punerii în funcțiune a sistemului, inclusiv: toate materialele, cablurile, elementele de fixare, accesoriile, consumabilele necesare, lucrările de montare, configurare, programare, testare și punere în funcțiune.


	Lotul nr.4 Sistem de control acces
Sediul Rîșcani -  str. Kiev, 3
	
270 000,00

	1.1
	Detector de metale tip arc
	Detector de metale tip arc,
Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente;
Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă;
Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră.
-semnalizare luminoasă pentru indicarea detectării;
-semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent;
Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei
monedе poate fi detectat, verificând în mod eficient
obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai
mult de З сm dеаsuрга solului pot declanșa аlаrma
atunci când intră in zona de dеtесtаrе,
Contor de treceri pe barieră IR integrat;
Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display;
Indicarea locului de detecție pe verticală.
Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare;
Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm
Dimensiuni pasaj de trecere:
lățime minimum 700 mm;
înălțime minimum 2000 mm;
Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec).
Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent;
Consum de energie: <30W.
Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces;
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.
	buc
	1
	[image: ]

	1.2
	Turnichet batant (Swing Barrier)
	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere.
Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent);
Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare;
Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închideri;
Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor;
Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit;
Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate;
Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei
Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe);
Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei;
Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent.
Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent.
Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces ofertat.
Garanție: minimum 36 luni.
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
	buc
	1
	[image: ]

	1.3
	Set de panouri mobile pentru turnichet
	Set panouri mobile pentru turnichet batant
Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier);
Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent;
Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces;
Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm;
Compatibil cu turnichetul batant ofertat și cu sistemul de control acces;
Rezistente la utilizare intensivă în spații publice;
Montare și elemente de fixare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	set
	2
	

	1.4
	Cititor de carduri 
	Cititor pentru control acces pe bază de card;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Citire rapidă a cardurilor;
Posibilitate montare pe turnichet;
Comunicare cu controlerul de acces;
Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară;
Protecție pentru utilizare în spații publice.
Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	2
	

	1.5
	Buton de comandă pentru personalul de pază
	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului;
Compatibil cu controlerul sistemului de control acces ofertat;
Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar;
Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.
	buc
	1
	

	1.6
	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces;
Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele ofertate;
Protecție la:
-scurtcircuit;
-supratensiune;
-suprasarcină;
Funcționare continuă (regim 24/7);;
Montare: pentru utilizare în interior;
Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.7
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior;
 Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800);
Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă;
Reglaj mecanic pe minimum trei axe;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent;
Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 100°;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 120 dB;
3D DNR;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent;
Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării;
Distanță de iluminare: minimum 30 m;
Alimentare:
DC 12V (6W) +/- 25%;
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK08;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	buc
	1
	

	1.8
	Dulap metalic 12U
	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video;
Dimensiune: minimum 12U;
Construcție metalică robustă;
Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent;
Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță;
Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent;
Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor;
Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului;
Accesorii de montare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.9
	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	Sursă de alimentare UPS (2kw)
Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor;
Putere activă: minimum 2 kW.
Protecție împotriva:
-supratensiunilor;
-scurtcircuitului;
-suprasarcinii;
-fluctuațiilor de tensiune;
Funcționare automată la întreruperea alimentării;
Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms 
Afișaj pentru starea de funcționare;
Afișaj pentru starea de funcționare;
Compatibil cu echipamentele instalate în rack.
Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.10
	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date;
Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps;
Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W;
Protecție la supratensiune: minimum 2 kV;
Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps;
Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation;
Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot;
Carcasă metalică;
Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C;
Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus;
Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video;
Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.11
	Card de acces de proximitate printable
	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent;
Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului;
Grosime: aproximativ 0,8 mm;
Format: card standard tip ID card;
Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă;
Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces ofertat.

	buc
	100
	

	1.12
	Constructie metalica din INOX
	Constructie metalica din INOX cu portiță ,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces,  prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare.  O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea masurarilor
	buc
	1
	

	În prețul ofertei vor fi incluse toate costurile aferente furnizării și punerii în funcțiune a sistemului, inclusiv: toate materialele, cablurile, elementele de fixare, accesoriile, consumabilele necesare, lucrările de montare, configurare, programare, testare și punere în funcțiune.

	Lotul nr. 5 Sistem  de control acces
Sediul Buiucani - bd. Șt.cel Mare, 200
	270 000,00

	1.1
	Detector de metale tip arc
	Detector de metale tip arc,
Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente;
Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă;
Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră.
-semnalizare luminoasă pentru indicarea detectării;
-semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent;
Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei
monedе poate fi detectat, verificând în mod eficient
obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai
mult de З сm dеаsuрга solului pot declanșa аlаrma
atunci când intră in zona de dеtесtаrе,
Contor de treceri pe barieră IR integrat;
Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display;
Indicarea locului de detecție pe verticală.
Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare;
Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm
Dimensiuni pasaj de trecere:
lățime minimum 700 mm;
înălțime minimum 2000 mm;
Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec).
Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent;
Consum de energie: <30W.
Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces;
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.
	buc
	1
	[image: ]

	1.2
	Turnichet batant (Swing Barrier)
	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere.
Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent);
Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare;
Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închideri;
Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor;
Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit;
Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate;
Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei
Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe);
Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei;
Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent.
Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent.
Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces ofertat.
Garanție: minimum 36 luni.
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;

	buc
	1
	[image: ]

	1.3
	Set de panouri mobile pentru turnichet
	Set panouri mobile pentru turnichet batant
Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier);
Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent;
Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces;
Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm;
Compatibil cu turnichetul batant ofertat și cu sistemul de control acces;
Rezistente la utilizare intensivă în spații publice;
Montare și elemente de fixare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	set
	2
	

	1.4
	Cititor de carduri 
	Cititor pentru control acces pe bază de card;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Citire rapidă a cardurilor;
Posibilitate montare pe turnichet;
Comunicare cu controlerul de acces;
Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară;
Protecție pentru utilizare în spații publice.
Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	2
	

	1.5
	Buton de comandă pentru personalul de pază
	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului;
Compatibil cu controlerul sistemului de control acces ofertat;
Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar;
Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.
	buc
	1
	

	1.6
	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces;
Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele ofertate;
Protecție la:
-scurtcircuit;
-supratensiune;
-suprasarcină;
Funcționare continuă (regim 24/7);;
Montare: pentru utilizare în interior;
Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.7
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior;
 Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800);
Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă;
Reglaj mecanic pe minimum trei axe;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent;
Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 100°;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 120 dB;
3D DNR;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent;
Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării;
Distanță de iluminare: minimum 30 m;
Alimentare:
DC 12V (6W) +/- 25%;
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK08;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	buc
	1
	

	1.8
	Dulap metalic 12U
	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video;
Dimensiune: minimum 12U;
Construcție metalică robustă;
Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent;
Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță;
Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent;
Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor;
Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului;
Accesorii de montare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.9
	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	Sursă de alimentare UPS (2kw)
Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor;
Putere activă: minimum 2 kW.
Protecție împotriva:
-supratensiunilor;
-scurtcircuitului;
-suprasarcinii;
-fluctuațiilor de tensiune;
Funcționare automată la întreruperea alimentării;
Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms 
Afișaj pentru starea de funcționare;
Afișaj pentru starea de funcționare;
Compatibil cu echipamentele instalate în rack.
Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.10
	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date;
Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps;
Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W;
Protecție la supratensiune: minimum 2 kV;
Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps;
Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation;
Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot;
Carcasă metalică;
Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C;
Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus;
Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video;
Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	buc
	1
	

	1.11
	Card de acces de proximitate printable
	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent;
Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului;
Grosime: aproximativ 0,8 mm;
Format: card standard tip ID card;
Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă;
Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces ofertat.

	buc
	170
	

	1.12
	Constructie metalica din INOX
	Constructie metalica din INOX cu portiță,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces,  prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare.  O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea masurarilor
	buc
	1
	

	
	Total
	
	
	
	1 350 000,00

	În prețul ofertei vor fi incluse toate costurile aferente furnizării și punerii în funcțiune a sistemului, inclusiv: toate materialele, cablurile, elementele de fixare, accesoriile, consumabilele necesare, lucrările de montare, configurare, programare, testare și punere în funcțiune.

	În prețul ofertei vor fi incluse serviciile de montare, configurare, punere in funcțiune a sistemului, cu ulterioara deservire al întregului sistem gratis timp de 12 luni. 
După finalizarea lucrărilor de implementare a sistemului de control acces și supraveghere video, executantul (O.E.) va elabora o schiță de execuție care să includă amplasarea tuturor componentelor sistemului: camere video, echipamente de control acces, unități centrale și alte elemente aferente.



Pentru întocmirea unei propuneri tehnice și financiare care să corespundă tuturor cerințelor impuse prin prezentul caiet de sarcini, autoritatea contractantă solicită ofertanților să efectueze o vizită la amplasamentul obiectivului, în vederea evaluării condițiilor existente și a identificării tuturor aspectelor tehnice necesare implementării sistemului.
În cadrul vizitei, ofertanții vor analiza condițiile de montare a echipamentelor, traseele de cablare, posibilitățile de alimentare cu energie electrică, amplasarea echipamentelor, infrastructura existentă, condițiile de integrare cu sistemele existente, accesul în zonele de instalare, precum și orice alte particularități tehnice care pot influența executarea contractului.
Oferta tehnică și oferta financiară vor avea în vedere toate condițiile constatate la fața locului și vor include toate lucrările, materialele, accesoriile și serviciile necesare pentru livrarea, instalarea, configurarea, integrarea, testarea și punerea în funcțiune a unui sistem complet funcțional, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Cerințe generale privind furnizarea, instalarea și funcționarea sistemului
Va fi desemnată câștigătoare oferta care corespunde tuturor cerințelor tehnice și condițiilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini și care prezintă cel mai mic preț fără TVA.
În valoarea ofertei vor fi incluse toate cheltuielile aferente furnizării sistemului, inclusiv costul echipamentelor, transportul, livrarea, descărcarea, manipularea, montarea, configurarea, integrarea, testarea și punerea în funcțiune a sistemului.
Ofertantul va include în preț toate accesoriile, cablurile, materialele consumabile, elementele de fixare, licențele și componentele necesare pentru instalarea și funcționarea integrală a sistemului, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.
Ofertantul va asigura instruirea personalului desemnat de Beneficiar privind utilizarea și operarea sistemului, inclusiv:
-instruirea a minimum unei persoane pentru fiecare sediu unde va fi instalat sistemul;
-instruirea a minimum unei persoane responsabile pentru sistemul barierei de acces.

1. Cerințe generale privind compatibilitatea:
Toate echipamentele ofertate (bariera automată, camera ANPR, detectorul cu buclă inductivă, controlerul, cititoarele de carduri, software-ul și celelalte componente ale sistemului) trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de control acces.
Sistemul ofertat trebuie să permită integrarea, după caz, cu infrastructura existentă de supraveghere video a autorității contractante, prin utilizarea protocoalelor standard de comunicare (ONVIF sau echivalent).
Ofertantul va asigura livrarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a întregului sistem, astfel încât acesta să fie complet operațional la momentul recepției.

2. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark7]Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor
Produsele vor fi livrate în ambalaj corespunzător, conform cerințelor și recomandărilor producătorului, astfel încât să fie asigurată integritatea acestora pe perioada transportării, manipulării și depozitării până la predarea către autoritatea contractantă.
Transportarea bunurilor, precum și riscurile aferente transportului și manipulării acestora până la recepția cantitativă și calitativă de către beneficiar, vor fi în sarcina furnizorului.
Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:
-factura fiscală;
-certificat de garanție;
-declarație de conformitate și/sau alte documente de conformitate emise de producător, după caz;
-actul de predare-primire a bunurilor, cu indicarea pentru fiecare echipament livrat a:
· denumirii și modelului exact al echipamentului;
· producătorului;
· Part Number (P/N), dacă este aplicabil;
· Serial Number (S/N) – numărul unic de identificare atribuit de producător;
-fișe tehnice, manuale de utilizare și alte documente aferente produselor livrate;
Fiecare lot constituie un sistem complet și funcțional și va fi recepționat ca un singur bun. Actul de predare-primire va cuprinde denumirea sistemului, iar în anexă se va prezenta lista tuturor componentelor livrate, cu indicarea modelului, Part Number (P/N) și Serial Number (S/N), după caz.
Bunurile, vor fi livrate în termen de 70 zile calendaristice de la data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantităților specificate în documentația de atribuire.
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark14] Produsele livrate trebuie să fie noi, neutilizate și nerecondiționate (nu refurbished) și să corespundă cerințelor tehnice solicitate, standardelor aplicabile și documentației tehnice emise de producător.
În cazul în care, la recepție, instalare, conectare sau punere în funcțiune se constată că bunurile livrate nu corespund cerințelor tehnice solicitate sau prezintă deficiențe de funcționare, autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea acestora.
Furnizorul va înlocui bunurile neconforme fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, în termen de 30 zile calendaristice de la notificarea transmisă de beneficiar.
    3.Cerințe privind calculul costului/prețului
Prețul ofertei va include toate costurile aferente furnizării bunurilor și serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
Locurile de livrare a bunurilor:
-Sediul Central al Judecătoriei Chișinău: mun. Chișinău, str. Nicolae Zelinski, nr. 13;
-Sediul Ciocana: mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân/Sadoveanu, nr. 24/1;
-Sediul Rîșcani: mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3;
-Sediul Buiucani: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 200.
Locul exact de livrare și instalare a bunurilor va fi stabilit și coordonat cu Beneficiarul pentru fiecare lot în parte, în funcție de necesitățile acestuia. 
Bunurile vor fi achiziționate și livrate conform necesităților Beneficiarului, în condițiile și la prețurile prevăzute în oferta desemnată câștigătoare. Nu se acceptă modificarea sau actualizarea prețurilor ofertate pe durata executării contractului.
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]4.Cerințe obligatorii
[bookmark: bookmark18]-Perioada de garanție, începând cu data recepției calitative a echipamentelor, va fi de minimum 36 luni pentru toate componentele sistemului;
-Ofertantul va asigura suport tehnic pe perioada de garanție, prin posibilitatea contactării serviciului de suport (telefonic și/sau prin e-mail) pentru consultanță și remedierea eventualelor defecțiuni;
-Ofertantul va asigura intervenția și soluționarea problemelor tehnice urgente apărute în procesul de exploatare a sistemului;
-Ofertantul va asigura deservirea tehnică în perioada de garanție și postgaranție prin personal calificat sau centru de service autorizat;
-Termenul maxim de intervenție și/sau remediere a defecțiunilor tehnice: maximum 2 zile lucrătoare de la sesizarea beneficiarului;
-Garanția pentru lucrările de reparație efectuate în perioada de garanție va fi de minimum 12 luni de la data finalizării reparației.
Nota: 
1. Echipamentele ofertate trebuie să fie noi, neutilizate și nerecondiționate (nu refurbished).
2. Ofertantul va asigura instalarea, montarea, conectarea, configurarea, reglarea, integrarea și punerea în funcțiune a întregului sistem, astfel încât acesta să funcționeze conform cerințelor tehnice solicitate în prezentul caiet de sarcini.
3. Sistemul și toate componentele acestuia trebuie să corespundă integral cerințelor tehnice și funcționale prevăzute în prezentul caiet de sarcini și să fie livrate complet configurate și pregătite pentru exploatare.
4. În valoarea ofertei vor fi incluse toate serviciile necesare pentru implementarea sistemului, inclusiv montarea, configurarea, punerea în funcțiune, testarea și deservirea tehnică a întregului sistem pe o perioadă de minimum 12 luni de la recepția finală, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
5. După finalizarea lucrărilor de implementare, Ofertantul va elabora și va transmite Beneficiarului schema/schița de execuție a sistemului instalat, care va include amplasarea și conexiunile principalelor componente, inclusiv camere video, echipamente de control acces, unități centrale și alte elemente aferente.
6. Toate echipamentele și componentele sistemului trebuie să fie livrate, instalate și configurate complet, inclusiv cu toate accesoriile, materialele și elementele necesare pentru funcționarea integrală a soluției.


Nerespectarea cerințelor obligatorii prevăzute în prezentul caiet de sarcini, lipsa informațiilor relevante privind conformitatea tehnică sau prezentarea unor răspunsuri generale de tip „corespunde” fără descrierea modului de îndeplinire a cerințelor solicitate va constitui motiv de considerare a ofertei ca fiind neconformă.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: _Hlk229650127]
             
              
           Președintele grupului de lucru______________ARHIP Alexandru

  
 Ex. Natalia Nașco
   Tel:0227606 
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