5SPECIFICATII TEHNICE

Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat

| Aplicare | Tip stradal |
| --- | --- |
| Tensiune nominala | 150-270V; |
| Frecventa | 50 Hz |
| Puterea nominala | 30W (drumurile secundare si centrale) |
| Factorul de putere | > 0.85 |
| Carcasa | Aluminiu turnat |
| Gradul de protecție | min IP 65 |
| Rezistenta la impact | min IK 07 |
| Curba fotometrică | Tip stradal |
| Clasa de izolare | Clasa I |
| Durata de viată a sursei | 50000 ore la 70% din flux inițial |
| Temperatura de culoare | Min 4000K max 6500K |
| Optica | Distribuție stradală |
| Protecție la descărcări atmosferice | min 10 kV |
| Temperatura de funcționare | -20°C... +40°C |
| Garanție | min 3 ani |
| Aplicare | Tip stradal |
| Tensiune nominala | 150-270V; |

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice trebuie sa asigure următoarelor obiective:

Drum central, secundar nivel de iluminat E mediu - 6 lx, E minim -1 lx;

| Date pentru calcul: Drum central Montaj: unilateral Distanta intrepiloni: 35 m Lăţime carosabil: 6 m Inaltimea pilonului: 7,6…8,1m Retragere stâlp: 2 m înălţimea de montare: 6,2…6,8m Lungimeconsola: 1 m Unghiînclinare PL: 0° - maxim 15° Factor de menţinere: 0.85 | Date pentrucalcul: Drum secundar: Montaj: unilateral Distantaintrepiloni: 35 m Lăţimecarosabil: 3.5-4 m Inaltimeapilonului: 7,6…8,1m Retragere stâlp: 0,5…1 m înălţimea de nmontare: 6,2…6,8m Lungimeconsola: 0,5 m Unghiînclinare PL: 0° - maxim 15° Factor de menţinere: 0.85 |
| --- | --- |

De prezentat  documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice a corpurilor de iluminat.

• Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana;

• Declaratii de conformitate CE producator .

• Certificat de garanție (garanție 3 ani);

• Raport de încercări IP pentru aparat de iluminat .

• Raport de încercări IK pentru aparat de iluminat .

• Raport de încercări fotometrice pe aparat de iluminat,emis de producator.

• Raport de calcule luminotehnice in Dialux pentru drum central si drum secundar;

• Fișierele in format „ldt” sau „ies” pentru corp de iluminat.

Cerinte tehnice referitoare la consolele de susținere:

- Material: ţeavă de oţel vopsită, având diametru minim Ø 42 mm pentruaparate de iluminat cu greutăţi mai mici sau egale cu 7 kg şi minim Ø 60 mm pentru greutăţi mai mari de 7 kilograme;

- Dimensiuni: înfuncţie de geometriastrăzii, lungimeaminimă a braţuluipeorizontală 500 mm; lungimeamaximă nu vadepăşi 1/4 din înălţimea de montaj;

- Unghiuri de înclinare: înfuncţie de soluţiaaleasădar nu maimari de 45° faţă de planulorizontal;

- Prindereabraţelorpestâlpi se va face înbrăţăripereche.

Cerinţe tehnice minime pentru cablu:

- Conductor torsadatСИП-5secţiunea– 2x25;

- Clasa de tensiune – 0,4 - 1,0 kV;

- Tensiunenominală – 0,66 kV;

- Temperatura minimă a mediului ambiant (pe manta): - 60 °C;

- Temperatura maximă admisibilă pe conductor: + 90 °C;

- Tensiunea de încercare: 3,5 kV.

Cerințetehnicepentrucleme de conexiune la rețea:

- Clema de derivație cu dințipentrurețelele cu conductor torsadat;

- Material carcasă: sintetic;

- Material/Secțiunea conductorului principal: Al/16-70, Al/16-95;

- Material/Secțiunea conductorului secundar: Al/1,5-10, Al/2,5-35;

- Tipul conductorului: circular compact;

- Tensiune nominala U0/U: 0,6/1 kV;

- Tensiunea maximă material: 1,2 kV;

- Tensiunea suportată, scufundat, la frecvență industrială: 6 kV.

Cerintetehnicereferitoare laechipamentul de evidență a energieielectrice:

- Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ceva fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor
Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 382 din 02.07.2010
MonitorulOficialnr. 214-220/765 din 05.11.2010).

- Afişa indicaţiilor contoarelor electronice de energie electric trebuiesă fie reflectat prin intermediul LCD display;

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie verificat metrologic şi să deţină buletinul de verificare metrologică valabil pentru termenul stabilit  în conformitate cu ListaOficială a mijloacelor de măsurareşi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobatăprinHotărârea de Guvern nr.1042 din 13 septembrie 2016, Legeametrologiei nr.19 din 4 martie 2016, şinumaiînlaboratoarelemetrologiceautorizate;

Cerinte tehnice referitoare la panourile de încorporare a echipamentul de evidență a energieielectrice:

- Panou de încorporare a echipamentului de evidențăcu douăuşidotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm.

- Uşainterioarăsădispună de fereastrăpentrucitireaindicaţiilorcontorului electric şiorificiipentruaplicareasigiliilor.

- Panou de încorporare a echipamentului de evidență din oţel cu protecţieanticorozivăprinzincare la caldşiaplicareavopselei cu grad de protecţie contra impactuluimecanic IK10, gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529.

Cerintetehnicereferitoare laaparatele de comutaresiprotecție:

- Aparatele de comutareșiprotecțietrebuiesăcorespundăcondițiilor de funcționareatâtînregim nominal, câtșiînregim de scurtcircuit, supratensiune.

- Posibilitatea de montarepe bara DIN;

- Clasa de izolare a echipamentuluisăcorespundătensiuniinominale din rețeauaelectrică;

- Întreruptoarele de acționaresă fie dotate cu indicatoareprivindpozițiileconectateșideconectate (indicator de semalizare a stăriiîntreruptoruluianclanșat/roșu, declanșat/verde);

- Întrerupătoare automate cu lățime a polului corespunzătoar unui modul (18 mm), cu caracteristici de decuplare B.