Anexa la Anunțul de participare

Servicii de deservire tehnică.

Prestarea serviciilor, care necesită să fie efectuate lunar în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I) cu praf ”BOLID”, mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1, arhiva, et. 3-4:

- inspecţia vizuală a instalaţiei;

- citirea memoriei de evenimente din centrala de detecţie şi alarmare la incendiu;

- verificarea prezenţei de tensiune în reţeaua S.A.S.I;

- simularea funcţionării S.A.S.I. în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă;

- verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii;

- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru);

- verificarea capacităţii bateriei de acumulare;

- verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare;

- verificarea funcţiei de programare;

- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanşării S.A.S.I.);

- instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor;

- transmiterea informaţiei de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă 24/24 de ore, care în caz de declanşare a unui incendiu sau inundare nesancţionată cu agent de stingere a încăperilor protejate, anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- descrierea tuturor operaţiunilor de verificare efectuate în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.”

Servicii de mentenanță.

Totalitatea operațiunilor de restabilire a funcționalității echipamentului (utilajului) Sistemului automat de stingere cu praf în termen de 24 ore de la apelul primit de la ofertant, cu excepția reîncărcării cu agent de stingere.

Totodată, dacă prelucrarea nesancționată a Sistemului de stingere s-a produs din cauza neglijenței prestatorului de servicii, în timpul efectuării lucrărilor de deservire tehnică  lunară, reîncărcarea cu agent de stingere a instalației se va face din contul operatorului economic care prestează aceste servicii.

Componentele sistemului:

1. Concentrator „BOLID”

2. Panou de control şi dirijare C2000-M;

3. Panou indicativ C2000-БИ;

4. Panou de control şi recepţionare Сигнал-20П

5. Panou de control C2000КПБ cu 6 zone

6. Detector de căldură  – 60,

7. Modul cu pulberi – 42,

8. Sirena acustică – 1,

9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4.

10. Panou informativ luminescent: 4 «Газ, не входи»