CAIET DE SARCINI NR.1

PENTRU

Servicii de deservire planificată a instalațiilor automatizate de stingere a incendiilor  în Centre de Date

Lista sistemelor de securitate supuse serviciilor de deservire planificate

Tabel 1

| Denumirea | Un. De măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Instalațiile automate de stingere a incendiilor * | instalații | 3 |

Notă * - din motive de securitate, modele de echipamente propuse pentru deservire, precum și adresele amplasării acestora se va prezintă doar în bază solicitării scrise semnate cu semnătura electronica avansată calificată parvenite de la operator economic pe adresa de email: tender@stisc.gov.md

Cerințe generale obligatorii fața de Prestatorul de servicii de deservire planificată

Tabel 2

| - Cerințele generale obligatorii |  |
| --- | --- |
|  | Executarea lucrărilor vor fi efectuate de către specialiști atestați în domeniul corespunzător, dovadă fiind prezentarea certificatelor de atestare profesională - în domeniul instalațiilor de semnalizare și avertizare a incendiului ISAI - în domeniul instalațiilor automate de stingere a incendiilor IASI |
|  | Deservirea sistemelor vor efectuate în baza actelor normative stabilite pe teritoriul Republicii Moldova |
|  | Să asigure calitatea serviciilor prestate |
|  | Întocmirea rapoartelor tehnice la prestarea serviciilor de mentenanță în cazuri de înlăturarea defecțiunilor sau la constatarea defecțiunilor tehnice |
|  | Să asigure funcționarea tuturor sistemelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător |
|  | Preîntâmpinarea și informarea Beneficiarului de eventualelor defecțiuni, sau a breșelor în sisteme care pot parveni pe parcursul exploatării |
|  | Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor |
|  | Să respecte cerințele de securitate fizică și acces control în încăperile Beneficiarului |
|  | Să efectueze instruirea colaboratorilor Beneficiarului responsabili de funcționarea echipamentelor privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și eficiente |
|  | Să acorde asistența tehnică necesară pentru îmbunătățirea regimului de funcționare a sistemelor precum și reducerea cheltuielilor la exploatarea |
|  | Recepționarea deranjamentelor, incidentelor, solicitărilor prin telefon 24/7 |
|  | Înlăturarea deranjamentelor și reparația echipamentelor se vor acorda 24/7 |
|  | Să intervină operativ și adecvat pentru soluționarea incidenților parvenite pe perioada de mentenanță planificată |
|  | Înlăturarea defecțiunilor tehnice în cel mai scurt timp, 2 ore în timpul orelor de lucru, 4 ore în afara orelor de lucru |
|  | Asigurarea cu materialele consumabile recomandate de producător pentru serviciile de mentenanță planificate |

# Lista activităților și periodicitatea executării serviciilor de deservire planificate

Tabel 3

|  | Servicii de mentenanță instalații automate de stingere a incendiilor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Compartimentul | Conținutul lucrărilor | Periodicitatea |  |  |
|  |  |  | 1/12 an | 1/4 an | 1 an |
|  | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe panoul de comandă | * |  |  |
|  |  | Verificarea prezenței erorilor pe panoul de comandă | * |  |  |
|  |  | Verificarea îndeplinirii comenzilor în regim automat/manual |  | * |  |
|  |  | Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă |  | * |  |
|  | Monitorizarea | Verificarea statutul | * |  |  |
|  |  | Verificarea sistemelor de notificare | * |  |  |
|  |  | Testarea regimului de notificare, vizualizare, alertare, etc |  |  | * |
|  |  | Actualizarea versiunii de software (la necesitate) |  |  | * |
|  | Examinarea vizuală | Verificarea conexiunilor electrice ale componentelor și ansamblurilor |  | * |  |
|  |  | Verificarea conductelor de refulare |  | * |  |
|  |  | Verificarea panoului de comandă |  | * |  |
|  |  | Verificarea butoanelor, declanșare manuală, stopare, deblocarea ușilor |  | * |  |
|  |  | Verificarea detectoarelor automate de incendiu, indicatoarele optice și sonore | * |  |  |
|  | Sistemul de refulare | Verificarea butelie cu gaz |  |  | * |
|  |  | Conexiunile către panoul de comandă |  |  | * |
|  |  | Verificarea presiunii |  |  | * |
|  |  | Verificarea duzelor pentru refulare |  |  | * |
|  |  | Verificarea conductelor de refulare |  |  | * |
|  | Sistemul de ventilare | Testarea și verificarea sistemului de ventilare |  | * |  |
|  |  | Verificarea conexiunilor electrice |  | * |  |
|  |  | Verificarea cailor de ventilare |  | * |  |
|  |  | Testarea și verificarea elementelor active pornire-oprire automată/manuală |  | * |  |
|  |  | Testarea și verificarea valvelor de evacuare a gazelor toxice pornire-oprire automată/manuală |  | * |  |
|  | Măsurarea parametrilor sursei de alimentare | Intrare: tensiunea, frecvența, curentul |  | * |  |
|  |  | Ieșire: tensiunea, frecvența, curentul |  | * |  |
|  | Testarea | Simularea situației de incendiu prin acționarea minim un detector automat de incendiu sau un declanșator manual de alarmare în fiecare zonă de protecție |  | * |  |
|  |  | Înregistrarea timpului de declanșare |  | * |  |
|  |  | Înregistrarea timpului de notificare |  | * |  |
|  |  | Înregistrarea timpului de amânare |  | * |  |
|  |  | Sistemelor de alarmă, sonor, vizual |  | * |  |
|  |  | Zonelor de detecție |  | * |  |
|  |  | Butoanelor de declanșare manuală |  | * |  |
|  |  | Butoanelor de deblocare a ușilor |  | * |  |
|  |  | Regim Automat |  | * |  |
|  |  | Regim Manual |  | * |  |
|  | Profilaxie | Curățarea detectoarelor automate de incendiu |  | * |  |
|  |  | Schimbarea filtrelor (la necesitate) |  |  | * |
|  |  | Curățirea cailor de ventilare |  |  | * |
|  |  | Curățirea duzelor pentru refulare |  |  | * |
|  | Acumulator | Verificarea funcționarii acumulatorului |  | * |  |
|  |  | Măsurarea parametrilor tensiune, curent, timp de rezervă |  | * |  |
|  |  | Regim de descărcarea și încărcarea |  | * |  |
|  |  | Schimbarea acumulatorului (la necesitate) |  |  | * |
|  | Marcaje informative | Restabilirea marcajelor defecte uzate |  |  | * |
|  |  | Identificarea lipsei marcajelor stric necesare |  |  | * |
|  | Raport tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii |  | * |  |