CAIET  DE  SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

Cod  CPV  71319000-7

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: Coșuri de fum H=180m, Coș de fum  H=207,5m

| Lot 1 | Denumirea lucrărilor | Obiect | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1.1 | Elaborarea expertizei tehnice a coșului de fum din beton armat H=180 m | CET Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | 150 000,00 |
| Lot 1.2 | Elaborarea expertizei tehnice a coșului de fum din beton armat H=207,5 m | CET Sursa 1 str. Meșterul Manole, 3 | 140 000,00 |
| Lot 1.3 | Elaborarea expertizei tehnice a coşului de fum H=180 m | CET Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 | 150 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 440 000,00 |

- DESCRIEREA GENERALĂ PENTRU ELABORAREA EXPERTIZEI TEHNICE

| nr. ord. | Denumirea obiectului/ | Anul dării în exploatare | Date generale a construcției | Sarcina stabilită pentru raportul de expertiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coș de fum din beton armat H=180 m de la CET Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | 1976 | Structura de rezistență – beton armat monolit în etape a câte 2,5m. Captușeală interioară – cărămidă rezistentă la acizi și temperatură rezemată pe console circulare a corpului coșului de fum | Determinarea caracterului distructiv și înaintarea propunerilor de înlăturare a defectelor pentru: - Căptușeala interioară din cărămidă - Sistemul de paratrăsnet din extremitatea superioară a coșului de fum - Inelul de protecție din plăci de fontă amplasate pe partea superioară a coșului de fum Determinarea înclinației prin măsurători geodezice |
| 2 | Coș de fum din beton armat H=207,5 m de la CET, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | 2004 | Structura de rezistență – beton armat monolit în etape a câte 2,5 m Captușeală interioară – beton polimeric | Cercetarea vizuală a tuturor elementelor coșului de fum Determinarea rezistenței betonului din structura portantă prin metode nedistructive (în caz că există suspiciuni de slăbire a capacității portante sau erodări locale provocate de factorii climaterici) Determinarea înclinației prin măsurători geodezice |
| 3 | Coș de fum din beton armat H=180 m de la CET Sursa 2, Str. Vadul lui Vodă, 5 | 1976 | Structura de rezistență – beton armat monolit în etape a câte 2,5 m. Captușeală interioară – cărămidă rezistentă la acizi și temperatură rezemată pe console circulare a corpului coșului de fum | Determinarea caracterului distructiv și înaintarea propunerilor de înlăturare a defectelor pentru: - Căptușeala interioară din cărămidă - Sistemul de paratrăsnet din extremitatea superioară a coșului de fum - Inelul de protecție din plăci de fontă amplasate pe partea superioară a coșului de fum - Scări și platformele exterioare Determinarea înclinației prin măsurători geodezice |

3.TERMENI DE REALIZARE A SERVICIILOR

  - Elaborarea serviilor de expertiză tehnică  – 90 zile calendaristice din data semnării contractului.

4. SCOPUL SERVICIILOR CONTRACTATE

  - Expertiza tehnică se va efectua prin studii, cercetări, încercări și evaluări ale situației existente, prin calcule și verificări pentru cunoașterea stării tehnice a construcțiilor existente și fundamentarea măsurilor de intervenție necesare pentru construcțiile respective precum și reflectarea soluțiilor în documentația de proiect și nu în ultimul rând asigurarea integrității și exploatării în siguranță a întregului lanț tehnologic.

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ CE REGLEMENTEAZĂ EFECTUAREA SERVICIILOR:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | CUC 434 din 28.12.2023 | Codul Urbanismului și Construcțiilor cu modificări, art.349-352 |
| 2. | PG 35-01-58:2003 | Modul de determinare a costului lucrărilor de expertiză a securității industriale și de verificare tehnică a utilajului |
| 3. | HANRE nr.210 din 27.03.2024 | Norme de Securitate tehnică în sectorul termoenergetic, Capitolul II,secțiune 5, Capitolul IV, secțiunea 1,8 |
| 4. | РД 34.20.328-95 | Metodologia inspecției coșului de fum la centralele termice |
| 5. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |

- CERINȚE   PRIVIND  CALCUL COSTULUI

  - Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada

de derulare a contractului.

  - Calculele costurilor preconizate ale Executantul vor fi calculate pe baza intensității muncii și indicatorii specificați în Anexa nr.1 la  CS.

  - Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor  PG 35-01-58:2003:

https://www.ctsic.md/libview.php?l=ro&idc=24&id=140&t=/Documente-normative/PG-35-01-

  - Documentul a  fost  trimis cu o scrisoare de la Ministerul Dezvoltării  și  Digitalizării al  RM  nr. 16/2-2435  din 02.08.2024.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA  DEPUNEREA OFERTEI

Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii/certificat de specialist  atestat.

  - Prezentarea certificatului de atestare a expertului tehnic atestat conform:

- HG 499/2025 pentu domeniul “34.3.11. rezistența și stabilitatea construcțiilor energetice”

- sau HG 743/2024 pentru domeniul “34.3.11. rezistența și stabilitatea construcțiilor energetice”

- sau HG 207/2022 pentru domeniile „4,  b - construcțiilor industriale și agrozootehnice; d - consolidării construcțiilor”;

- sau domeniului de atestare B, 2 - Construcții industriale și agrozootehnice și 7 - Consolidarea construcțiilor.

  - Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare a lucrărilor de  expertiză.

  - Lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Lista statelor de personal (sau contracte prestări servicii) cu copiile certificatelor de atestare în domeniul expertizei  în  construcții.

  - Deviz de  cheltuieli.

Notă: Potențialii ofertanți înainte de înaintarea ofertelor pot vizita obiectele prezentului caiet de sarcini, pentru a înțelege mai bine sarcina. Pentru aceasta Ofertanții vor înainta în prealabil o solicitare scrisă în care vor fi indicate persoanele, data și ora vizitei. De asemenea la cererea ofertantului i se poate pune la dispoziție documentația tehnică existentă în arhiva tehnică pentru analizare la sediul Beneficiarului.

8.CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA SERVICIILOR DE EXPERTIZĂ

Beneficiarului se înaintează următorul set de documente:

  - Rapoartele de expertiză (2 copii suport hârtie, 1 copie format .docx și .pdf).

  - La finalizarea serviciilor, operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea   recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze serviciile efectuate  prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - Termenul prevăzut  pentru recepția serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.