                                                                                                                                        Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul  “Reparația a sistemului interior de alimentare cu energie electrică și ventilație al Liceul Teiretic „Lucian Blaga” din str. Alexandr Pușkin, nr.69 mun.Bălți.”   (Etapa I - Reparația a sistemului interior de alimentare cu energie electrică).
Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )
        1. Descriere generală
          Liceului Teoretic L.Blaga  se află în partea a m.Bălți de pe  str.Pușkin, 69 și se învecinează cu clădiri rezidențiale mici. Accesul la clădirea liceului este asigurat prin două cai de acces existente: una cu scopul- “administrative – festive”; a două cu scopul -“administrative-gospodărești”.

     2. Informaţii şi proiectare
 Proiect se prevede:
· Sistemul de alimentre cu energie electrică a clădirii liceului

· Sistemul interior de alimentare  cu energie electrica include:
· Montarea panourior noi;
· Montarea cablurior electńce către echipamenlul de forță și iluminat.
Instalații și rețele de electrice:

Proiectul prevede reconstrucția rețelelor electrice din interiorul clădirii a blocului A, A/1,A/2,A/3
       Alimentarea clădirii este prevăzut de la tabloul principal BZUM-TF-250 (ВРУ).

Tablouri de distribuție (ГР1 Д1 și ГРЩ2) sunt amplasate în camera tablourilor electrice.

Evidența consumului de energie electrică de prevăzut cu contoare electronice instalate în camera tablourilor electrice.

       Dirijarea cu indicatoare «IEȘIRE» se prevede de panoul centralizat, iluminatul de avarie.

      În proiect se prevede dirijarea automată cu sistemul de iluminare a coridoarelor și recreațiilor, care asigură deconectarea automată a corpurilor de iluminat, odată cu sunetul, care informează despre începutul lecțiilor, și conectarea automată odată cu sunetul privind întreruperea sau terminarea lecțiilor. 

      În calitate de tablouri  de distribuție în proiect se prevede utilizarea tabloului cu montare aparentă, cu carcasa și ușa din metal, cu posibilitate închiderii cu cheie, cu întrerupătoare automate, ce sunt dimensionate pentru sarcvini necesare și condițiilor necesare a curenților de scurt circuit admisibil.

     Prizele și întrerupătoarele vor fi montate la distanța de 1,8 m de la cota pardoselilor, corp iluminat pe perete – 2,3m.

     Tabloul de distribuție trebuie să fie montate la înălțimea H=1,5m de la cota pardoselilor (mijlocul tabloului).

     Se prevede utilizarea prizelor cu dispozitiv de protecție, care închide prizele atunci când receptoarele electrice sunt deconectate / scoase din priză.

     De asemenea se prevede deconectarea automată a sistemelor de ventilație în caz de incendiu.
Linii electrice de forță, de distribuție, sunt din cablu tip ВВГнг-Is-660, pozate în canale, în nișe de comunicare și sub tavan suspendat.

Rețelele de distribuție de grup vor fi realizate cu cablu tip ВВГнг-Is-660 sub tavan suspendat, cu fir tip ПВ1-450 în țevi PVC cu pozare închisă în elementele de construcție a pardoselilor  sau a peretelui.  
· Termenul executării lucrărilor  4,0 luni, inclusiv periodă pentru pregătire.
· Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.
             3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

·  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM 
· Standardele aplicate  NCM A.08.01-2016; NCM А.08.02-2014; ПУЭ;  СНИП 2.04.05-91.
· Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor        
4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:  

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul str.A.Puskin

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața. 

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică. 

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  diriginte de șantier  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea diriginte de șantier atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Diriginte de șantier atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.     
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Beneficiar predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.
    Trasarea axelor principale, stâlpilor, liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului. 
          9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  
Puterea elecrica calculată: Pp=80,0 kW;  Gradul de fiabilitate  - II  
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
         Toate lucrarile pe santier trebuiue sa fie efectuate cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor NCM A.08.02:2014 "Securitatea și sănătatea muncii în construcții».
 Toate părțile metalice, neconductoare în regim normal de funcționare, dar care pot cădea sub tensiune în regimuri anormale, trebuie legate la pământ prin conexiunea la firul nul de protecție a rețelei.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu 
 -         NCM A.08.01:2016 "Organizarea construcțiilor";

-
NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in construcții";

-
ПУЭ „Правила устройства электроустановок”. 

-          ГОСТ 10474-82 „Соединения контактные электрические”
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

         În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze libere drumurile de acces, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exces , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.  

      Сheltuieli pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor .    
      Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.
16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

· calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse». 
· Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor,inclusiv:
 - executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

 - conectarea la rețelele provizorii

 - plata pentru energie electrică 

 - executarea lucrărilor pe timp friguroș

 - Cheltueli pentru organizarea cisculației temporară

