Anexa 13 – Cerințe tehnice pentru diagnosticarea generatorului electric ТВФ-120-2У3

- Diagnosticarea tehnică a statorului și a rotorului turbogeneratorului de tip ТВФ-120-2У3.

| Nr. | Numărul lotului | Denumirea lucrărilor/serviciilor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | Diagnosticarea tehnică a statorului și a rotorului turbogeneratorului de tip ТВФ-120-2У3 Sursa nr.1 ”Termoelectrica” S.A. Техническая диагностика статора и ротора турбогенератора типа ТВФ-120-2У3. |

- Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | RS-21 | Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente ”Termoelectrica” S.A. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей” Termoelectrica” S.A. |
| 2 | РД 34.45-51.300-97 | Volumul și normele de încercări ale utilajului electric Объём и нормы испытаний электрооборудования |
| 3 | РД 34.45.608-91 | Regulamentul tip privind determinarea necesității de rebobinare completă a înfășurărilor statorice ale turbogeneratoarelor, hidrogeneratoarelor și a compensatoarelor sincrone Типовое положение по определению необходимости полных перемоток статоров турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов |

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, încăperilor și contrucțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | СПО ОРГРЭС, 2002 | Culegerea materialelor informative privind exploatarea sistemelor energetice. Partea electrotehnică. Anexă la Culegerea de documentații administrative privind exploatarea sistemelor energetice. Сборник информационных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. Приложение к Сборнику распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. |
| 3 | Приказ ОАО РАО №200 от 28.03.2007 | Standardul ОАО РАО. Centrale termoelectrice. Metodici de determinare a stării tehnice a utilajului principal. Стандарт ОАО РАО. Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования. |
| 4 | Приказ ОАО РАО №223 от 28.04.2008 | Instrucțiuni metodice privind determinarea stării tehnice a turbogeneratoarelor cu durata normativă de exploatare depășită. Методические указания по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы |
| 5 | Приказ ОАО РАО №232 от 05.04.2007 | Ghid privind majorarea fiabilității de exploatare a nodurilor de bandaj ale rotoarelor turbogeneratoarelor. Руководство по повышению надёжности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов |

- Scopul Lucrărilor:

Scopul lucrărilor care urmează a fi executate constă în aprecierea stării tehnice a turbogeneratoarelor și analizarea posibilității de majorare a duratei de funcționare a acestuia, determinarea necesității de corecție a regimurilor de funcționare ale turbogeneratoarelor, planificarea măsurilor de majorare a fiabilității și de menținere a resurselor remanente de funcționare ale nodurilor principale (miezul și înfășurarea statorică, metalul și înfășurarea rotorică, nodurile de bandaj etc.) și ale turbogeneratorului în întregime.

Целью выполняемых работ является оценка технического состояния турбогенератора и определение возможности продления его срока службы, определения необходимости корректировки режимов работы, разработки мероприятий по повышению надёжности и сохранению остаточного ресурса основных узлов (сердечник и обмотка статора, металл и обмотка ротора, бандажные узлы и пр.) и турбогенератора в целом.

- Volumul lucrărilor:

Diagnosticarea în complex a turbogeneratorului în perioada desfășurării lucrărilor de reparații cu scoaterea rotorului include:

Комплексное диагностическое обследование турбогенератора в период проведения ремонта с выводом ротора включает в себя:

| Nr. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Verificarea stării tehnice a izolației dintre tole a părții active a statorului prin metoda electromagnetică cu scopul de a depista scurtcircuitările și a porțiunilor părții active cu cele mai mari pierderi. Контроль состояния межлистовой изоляции активной стали статора электромагнитным методом с целью выявления замыканий и участков активной стали статора с повышенными потерями |
| 2 | Verificarea densității de presare și depistarea elementelor dințate slabe ale părții active ale statorului prin metoda ultrasonoră. Контроль плотности прессовки и выявление ослабленных зубцов активной стали статора ультразвуковым методом |
| 3 | Diagnosticarea nodurilor de bază ale statorului prin intermediul programului special cu utilizarea sistemelor endoscopice dure și elastice. Se execută luând în considerație analiza experienței de exploatare și rezultatele măsurărilor și include: Обследование основных узлов статора по специальной программе с использованием жёстких и гибких технических эндоскопов. Проводится с учётом анализа опыта эксплуатации, а также результатов проведённых измерений и включает в себя: |
| 3.1 | Examinarea sectoarelor accesibile ale părții miezului statoric și a elementelor de fixare a a miezului de carcasa statorului. Обследование доступных участков спинки сердечника статора и элементов системы крепления сердечника к корпусу статора. |
| 3.2 | Examinarea zonei dințate a miezului accesibile pentru inspectarea vizuală cu scopul determinării crăpăturilor și a deformărilor tolelor părții active a statorului și a defecțiunilor mecanice ale părții dințate a miezului statoric. Обследование зубцовой зоны сердечника в доступных для осмотра с целью выявления распушений, трещин и обламываний листов активной стали зубцов сердечника, механических повреждений расточки посторонними предметами. |
| 3.3 | Examinarea canalelor de ventilare a miezului statoric cu scopul de depistare a neconformităților la sistemele de ventilare și prezența obiectelor străine. Обследование вентиляционных каналов сердечника статора с целью обнаружения нарушений системы вентиляции и наличия посторонних предметов. |
| 3.4 | Examinarea crestăturilor și a părților frontale ale înfășurării statorice cu scopul de a depista defecte ale izolației carcasei, a aprecia densitatea fixării tijelor înfășurării în caneluri și a nodurilor de fixare a coșurilor părților frontale și ale barelor inelare de conexiune, prezența obiectelor străine în coșurile părților frontale, creșterea temperaturii, vibrații sporite. Обследование в доступных для осмотра зонах пазовой и лобовых частей обмотки статора с целью выявления дефектов корпусной изоляции, оценки плотности заклиновки стержней обмотки в пазах, а также состояния узлов крепления корзин лобовых частей и кольцевых соединительных шин, наличия посторонних предметов в корзинах лобовых частей, признаков повышенного нагрева, повышенной вибрации. |
| 4 | Controlul instrumental privind lipsa obiectelor străine (inclusiv și feromagnetice) în părțile frontale ale statorului cu utilizarea sistemelor endoscopice și a elementului magnetic cu forță coercitivă sporită. Инструментальный контроль отсутствия посторонних предметов (в том числе и ферромагнитных) в лобовых частях обмотки статора с использованием эндоскопа и магнитного щупа с высокой коэрцитивной силой. |
| 5 | Verificarea stării tehnice a metalului rotorului: a suprafeței cilindrului și a părților laterale ale arborelui cu utilizarea sistemelor endoscopice și de asemenea controlul durității părților principale ale suprafeței arborelui rotorului în zona cilindrului și a părților frontale cu utilizarea sistemelor speciale de măsurare a durității în scopul determinării zonelor cu duritate slabă a metalului. Контроль технического состояния металла ротора: поверхности бочки и хвостовых частей вала с использованием эндоскопов, а также контроля твёрдости ответственных поверхностей вала ротора в зоне бочки и хвостовых частей с использованием портативного твёрдомера с целью выявления зон с подкаливанием металла. |
| 6 | Examinarea inelelor de bandaj, a inelelor de centrare și a suprafeței inelelor de contact. Обследование бандажных колец, центрирующих колец, поверхности контактных колец. |
| 7 | Examinarea înfășurării rotorului și a elementelor de fixare ale acesteia în caneluri și părțile frontale în scopul de a depista supraîncălzirile, defecțiunilor mecanice ale cuprului și a izolației, neconformități ale sistemului de ventilare, prezența obiectelor străine, verificarea densității de fixare bobinelor înfășurării rotorice în caneluri și în părțile frontale. Обследование обмотки ротора и элементов её крепления в пазовой и лобовых частях с целью выявления признаков перегрева, механических повреждений меди и изоляции, нарушения системы вентиляции, наличия посторонних предметов, а также проверки плотности закрепления катушек обмотки ротора в пазовой и лобовых частях. |

- Specificații tehnice

6.1. Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Toate lucrările enumerate este necesar să fie efectuate conform cerințelor NAIE, RS-21 Regulile Exploatare Tehnică și altor normative în vigoare.

  - Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009;

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc.

  - Încercări la tensiuni înalte, verificările protecțiilor în conformitate cu instrucțiunile de la producător vor fi efectuate în prezența beneficiarului.