Specificare tehnică

Parte componentă a Caietului de sarcini la achiziții

Extinderea și modernizarea rețelelor de iluminat public în com. Cîietu /s. Cîietu și Dimitrov/, r. Cantemir.

1. Obiectul cererii de oferte

Procedura are ca obiect îndeplinirea proiectului Extinderea și modernizarea rețelelor  de iluminat public în com. Cîietu /s. Cîietu și Dimitrova /r. Cantemir cu scopul de a asigura cu iluminat modern a străzilor principale și auxiliare din com. Cîietu. Proiectul luminotehnic va fi realizat cu respecterea prevederilor SM EN 13201-2 2017 privind nivelulși calitatea iluminatului care trebuie asigurat pentru diferite căi de circulație rutiere sau pietonale.

2. Condiții de participare la concurs

Soluțiile tehnice propuse conform cerințelor tehnice ale Exigențelor tehnice prevăzute în proiect.

3.Obiectul Contractului

Situația 1 –clasa de iluminat P$ - lățimea drumului 6m, asfalt .

Situația 2 –clasa de iluminat P$ - lățimea drumului 4m, drum de țară

În ambele situații proiectul prevede utilizarea iluminardelor stradale LED50Wt ce asigură un nivel minim al consumului de energie electrică, și care asigură nivelul luminotehnic conform standartului SM EN 13201-2 2017 .

4. Cerințe Tehnice și calitate .

4.1 Performanța luminotehnică

Proiectul prevede folosirea iluminardelor de tip LED 50Wt pe stîlpi existenți cît și noi montați pentru obiectivele conform SM EN 13201-2 2017.

- drum secundar –situația 1 –pietriș - cu clasa de iluminat P4 mediu , Emed-5Lx

- drum secundar –situația 2 – drum de țară - cu clasa de iluminat P5 mediu , Emed-3Lx.

4.2 Performanța energetică

Corpurile de iluminat de tip LED 50Wt conform proiectului vor fi montate pe stîlpi din beton armat existenți.

Densitatea iluminardelor LED50Wt peste un stîlp. Puterea fiecărei iluminarde nu mai mare de 50Wt.

4.3 Date de calcul luminotehnic

Geometria căilor de circulație luminotehnice este descrisă în Tab.1

Tabelul 1. Date de intrare pentru calcule luminotehnice.

| Nr.o | Parametrii definiti | Situația 1 Emed -5Lx | Situația 2 Emed 3Lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasa de iluminat | P4 | P5 |
| 2 | Tipul corpului LED | Optima LED50Wt | Optima LED50Wt |
| 3 | Montare | Unilateral | Unilateral |
| 4 | Nr. de benzi | 2 | 1 |
| 5 | Lățimea carosabil,m | 6 | 4 |
| 6 | Distanța dintre stîlpi,m | 30 | 30 |
| 7 | Retragerea stîlpului,m | 3 | 1 |
| 8 | Înălțimea de montare ,m | 6,5 | 6,5 |
| 9 | Lungimea braț,m | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Ungi de înclinare braț | 15gr. | 15.gr. |
| 11 | Tip carosabil | Pietriș | Petriș |
| 12 | Factor de menținere | 0,85 | 0,85 |

Tabelul 1. Rezultatul de calcul pentru Situația 1.

| Parametrii minimi solicitați |  | Parametrii calculați |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasa de ilumint | P4 | Clasa de ilumint | P4 |
| Iluminare medie Emed-lx/ | 5 | Iluminare medie Emed-lx/ | 5 |
| Iluminare minimă Emin-lx/ | 1 | Iluminare minimă Emin-lx/ | 1 |
| Iluminare minimă Emin-lx | 7,5 | Iluminare minimă Emin-lx | 7,5 |
| Creștere prag TI | 30 | Creștere prag TI | 30 |
| Densitatea consumului de energie kWh/m an | 0,5 | Densitatea consumului de energie kWh/m an | 0,5 |

Tabelul 1. Rezultatul de calcul pentru Situația 2.

| Parametrii minimi solicitați |  | Parametrii calculați |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasa de ilumint | P5 | Clasa de ilumint | P5 |
| Iluminare medie Emed-lx/ | 3 | Iluminare medie Emed-lx/ | 3 |
| Iluminare minimă Emin-lx/ | 0,6 | Iluminare minimă Emin-lx/ | 0,6 |
| Iluminare minimă Emin-lx | 5 | Iluminare minimă Emin-lx | 5 |
| Creștere prag TI | 30 | Creștere prag TI | 30 |
| Densitatea consumului de energie kWh/m an | 0,5 | Densitatea consumului de energie kWh/m an | 0,5 |

4.4 Cerințe tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED

Produsele oferite sînt marcate corespunzător documentației tehnice emise de producător. Produsele dețin certificate de calitate și proveniență

Specificații tehnice minime pentru corpuri de iluminatcu LED, folosite pentru iluminatul exterior al zonelor carosabile și pietonale.

Gradul de protecție ale iluminardelor oferite IP66.

Tensiunea nominală -220-240V

Frecvența -50Hz

Rezistența la impact minim IK80pentru întregul aparat de iluminat /corp din  aluminiu, folosit și ca radiator/

Distribuția luminoasă – de tip stradal ,l.

Durata de viață //36000 de ore cu păstrarea a minim 90% di fluxul luminos inițial /date ale producătorului/

Randament – 75%

Protecție la supratensiuni – încorporat , aparat de protecție OPS în panoul de dirijare

Sistemul de fixare  - braț metalic de tip KRST

Factorul de putere – 0,9

Protecție contra electrocutării Cl.1

Sursa de iluminat temperatura de culoare -4000K

Funcționare la temperaturi între -30și +45gr. Celsius.

Garanție producător minim 5 ani /garanția o asigură producătorul cu condiția calității energiei electrice , gradului de exploatare, condiții atmosferice/.

4.5 Cerințe impuse pentru realizarea calculelor luminotemnice

La calcularea luminotehnicii au fost respectate cerințele SM EN 13201-2 2017.

4.6 Documentația care să ateste respectarea condițiilor tehnice

La calcularea luminotehnicii au fost respectate cerințele SM EN 13201-2 2017.

Ofertantul pe propria răspundere va prezenta plinitudinea și veridicitatea certificatelor de calitate și proviniență a iluminardelor./ fișa tehnică, Certificat de garanție/.

Cerințe tehnice pentru console

Țiavă de metal vopsită de tip KRST , lungimea 0,5m, prinderea consolei de stîlp cu două brățări din panglică metalică inox. Consola KRST are prevăzut reglarea unghiului de înclinare.

Cerințe tehnice pentru cablu

Cablu torsadar de tip SIP conform proiectului , cu fișa tehnică și Certificat de conformitate.a tehnică și Certificat de conformitate

Cerințe tehnice referitoare la echipamentul de evidență a energiei electrice

Aparatul de evidență va fi instalat conform documentației de proiect. Tipul aparatului de evidență va fi instalat acela pe care îl va recomanda  ICS Premier Energy cu certificat de control metrologic. Aparatul de evidență va fi montat întrun panou metalic de tip BZUM. prevăzut cu două uși, lacăt,  cu protecția IP43 conform IEC529.

Cerințe tehnice referitoare la aparatele de comutare și protecție

Conform proiectului aparatele de comutare și protecție corespund cerințelor de funcționare  de tip BA47-29

posibil de montat pe bara DIN. Aparatele de comutare de tip KM conform proiectului.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achiziţie publica.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Denumirea beneficiarului de stat :Primaria comunei Cîietu raionul Cantemir

Organizatorul procedurii de achiziții: Primaria comunei Cîietu raionul Cantemir

Obiectul achizițiilor:  Extinderea și modernizarea rețelelor de iluminat public din comuna Cîietu /s. Cîietu și Dimitrov/raionul Cantemir

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii generale.. |  |  |  |  |
| 1.1 | TsA01B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,80 |  |  |
| 1.2 | CA03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,50 |  |  |
| 1.3 | CL17B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 66,00 |  |  |
| 1.4 | CL57A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 7,80 |  |  |
| 1.5 | CN27A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 1,20 |  |  |
| 1.6 | RpEA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. | m | 6,00 |  |  |
| 1.7 | RpEA05C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm cu D=32mm | m | 49,00 |  |  |
| 1.8 | 34-02-025-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 6,5 | buc | 10,00 |  |  |
| 1.9 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,95 |  |  |
| 1.10 | 08-02-471-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 5,40 |  |  |
| 1.11 | 08-02-471-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 5,40 |  |  |
| 1.12 | 33-04-008-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 7,39 |  |  |
| 1.13 | 5596 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Supoprti pentru corpuri de iluminat KPCT/D40 x 500 | buc | 122,00 |  |  |
| 1.14 | Pret de piata п. К=1,00 | Banda de montare /inox/ F19-07 30mm | m | 1 220,00 |  |  |
| 1.15 | 1111000100020-21 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema pentru banda de montare KM20-20 | buc | 1 220,00 |  |  |
| 1.16 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 121,00 |  |  |
| 1.17 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | buc | 140,00 |  |  |
| 1.18 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clronstein din aluminiu CS-1500 | buc | 260,00 |  |  |
| 1.19 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de cnecsiune FIDOS 1.5-10/16-16-95 | buc | 366,00 |  |  |
| 1.20 | 1111000100020-222 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de cnecsiune FIDOS 16-95 | buc | 106,00 |  |  |
| 1.21 | 1111000100020-225 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Gilza GA 35-7KWT | buc | 6,00 |  |  |
| 1.22 | 1111000100020-2299 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conexiuni CMK222 - 412 | buc | 366,00 |  |  |
| 1.23 | 1111000100020-2291 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zajim plasecnii PS 1-1 | buc | 54,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare a materialelo | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Contributii la asigurari sociale si asis | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare a materialelor | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. lucrari de reparatii speciale. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. lucrari de montare LEA 0,22KV |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 33-04-014-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea corpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT. | buc | 122,00 |  |  |
| 2.1.2 | Pret de piata п. К=1,00 | Montarea cablurilor electrice de tip CИП5 2x25mm2 | m | 7 221,00 |  |  |
| 2.1.3 | Pret de piata п. К=1,00 | Montarea cablurilor electrice de tip CИП5 2x35mm2 | m | 168,00 |  |  |
| 2.1.4 | Pret de piata п. К=1,00 | Montarea cablurilor electrice de tip AVVG 2 2x35 | m | 55,00 |  |  |
| 2.1.5 | 08-03-600-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ZCG112ASe 5-40A | buc | 1,00 |  |  |
| 2.1.6 | 08-03-575-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -contactor KMI 109109A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare a materialelo | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Contributii la asigurari sociale si asis | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare si achizitionar | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 3.1 | 2365-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lada metalica ЩМП350ч250 | buc | 1,00 |  |  |
| 3.2 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator de sarcina BH - 32,32A | buc | 2,00 |  |  |
| 3.3 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator automat BA47-29,13A/B | buc | 5,00 |  |  |
| 3.4 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator automat BA47-29 , 25A/B | buc | 1,00 |  |  |
| 3.5 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator automat BA47-29 IP / B 13A | buc | 1,00 |  |  |
| 3.6 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | BZUM DDE 1 tip /5-50A/ 220V. | buc | 1,00 |  |  |
| 3.7 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taimer AHC 15A | buc | 1,00 |  |  |
| 3.8 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Limitator de supratensiuni OPS - 1P | buc | 1,00 |  |  |
| 3.9 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contactor -pornitor magnetic KMI 10910 9A | buc | 1,00 |  |  |
| 3.10 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contor electric monofazat ZCG112ASe 5 - 40A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare si achizitionar | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S

Președintele grupului de lucru Primar c.Cîietu r-ul Cantemir. (V.Carp.)