## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare/prestare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lot 1. Servicii de deservire periodică și mentenanță a generatoarelor AKSA APD1915M și Genelec GFW - 100T5INS 50Hz - 400/230V pentru anul 2021
Lot 1.1 Servicii de deservire periodică a generatorului AKSA APD1915M (Servicii de deservire: Schimbarea: Ulei motor; Filtru ulei; Filtru combustibil; Filtru BayPASS) | [10 empty] | la solicitare, în decurs de 5 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2021
1 | 50532300-6 | Ulei motor | categoria CH4 |  | l | 230
2 |  | FiltruULEI | OIL FILTER PARTS No.37540-11100 |  | buc | 4
3 |  | Filtru combustibil | FUEL FILTER P/NO.32562-60300 |  | buc | 4
4 |  | Filtru ulei BayPASS | BYPAS FILTER PARTS No.37540-02100 |  | buc | 1
5 |  | Servicii 8ore/4pers | Schimbarea: uleiului; filtrelor ulei și combustibil |  | ore/om | 16
1.2 | 50532300-6 | Servicii de mentenanță lunară a generatorului AKSA APD1915M | 1.Sisitemul de alimentare cu combustibil: -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de combustibil. - Drenarea apei din rezervorul de combustibil. 2.Sisitemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. -Verificarea scurgerilor de ulei și schimbul uleiului (la necesitate). 3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului. -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. 4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnosticul gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer. 5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. 6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare. -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare. -Verificarea prizei de pămînt. -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Măsurarea rezistenței de izolație cablurilor electrice. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică. |  | luni | 12
Lot 1.3 Servicii de deservire periodică a generatorului Genelec GFW - 100T5INS 50Hz --400/230V (Servicii de deservire: Schimbarea: Ulei motor; Filtru ulei; Filtru combustibil)
1 | 50532300-6 | Ulei motor | categoria ACEA E7 |  | l | 15
2 |  | FiltruULEI | OIL FILTER No. 2992242 |  | buc | 1
3 |  | Filtru combustibil | FUEL FILTER P/NO. 504107584 |  | buc | 1
4 |  | Servicii 8ore/1pers | Schimbarea: uleiului; filtrelor ulei și combustibil |  | ore/ om | 8
1.4 | 50532300-6 | Servicii de mentenanță lunară a generatorului Genelec GFW - 100T5INS 50Hz --400/230V | 1.Sisitemul de alimentare cu combustibil: -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de combustibil. - Drenarea apei din rezervorul de combustibil. 2.Sisitemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. -Verificarea scurgerilor de ulei și schimbul uleiului (la necesitate). 3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului. -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. 4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnostic gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necessitate) filtrului de aer. 5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. 6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare. -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare. -Verificarea prizei de pămînt. -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Măsurarea rezistenței de izolație cablurilor electrice. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică. |  | luni | 12
TOTAL