| Resistematizarea incaperilor blocului operational de la etajul 8 I.C.S. Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau (Bloc №1: Transa II) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Sistema de ventilare si conditionare (235/18/23-IVC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpVB45A | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm | buc | 1,00 |
| 2 | RpVB45B | Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm | buc | 7,00 |
| 3 | RpVC47A | Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 15,00 |
| 4 | RpVB44A | Demontarea atenuatorului de zgomot,de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800-2000 mm | buc | 15,00 |
| 5 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 396,00 |
| 6 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 1,63 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10,00 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 10,00 |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 10,00 |
| 10 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 300x150 mm, montata pe canal | buc | 1,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie de tip RAG100*350 mm | buc | 1,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie de tip RAG150*350 mm | buc | 5,00 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie de tip RAG200*400 mm | buc | 1,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie de tip RAG200*500 mm | buc | 1,00 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie de tip RAG250*450 mm | buc | 1,00 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie de tip SAG250*400 mm | buc | 4,00 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie de tip SAG400*400 mm | buc | 1,00 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie de tip Р100*100 mm | buc | 4,00 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie de tip P100*150 mm | buc | 7,00 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie de tip Р150*150 mm | buc | 1,00 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie de tip Р200*150 mm | buc | 2,00 |
| 22 | VB26A | Montarea difuzor de tip RAD505*505 mm | buc | 4,00 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie exterioare pentru aer de tip WSG100-50 | buc | 4,00 |
| 24 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x100 mm, montata pe canal | buc | 4,00 |
| 25 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal | buc | 4,00 |
| 26 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal | buc | 8,00 |
| 27 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 200x200 mm, montata pe canal | buc | 16,00 |
| 28 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 300x200 mm, montata pe canal | buc | 12,00 |
| 29 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 250x400 mm, montata pe canal | buc | 2,00 |
| 30 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=315 mm, montata pe canal | buc | 1,00 |
| 31 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=355 mm, montata pe canal | buc | 28,00 |
| 32 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (100*100 mm) | m2 | 20,80 |
| 33 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150*100 mm) | m2 | 55,00 |
| 34 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (150*150 mm) | m2 | 65,40 |
| 35 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (200*200 mm) | m2 | 52,80 |
| 36 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*200 mm) | m2 | 37,80 |
| 37 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*150 mm) | m2 | 8,00 |
| 38 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (250*250 mm) | m2 | 4,00 |
| 39 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (300*200 mm) | m2 | 55,00 |
| 40 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (300*250 mm) | m2 | 4,40 |
| 41 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (250*400 mm) | m2 | 14,30 |
| 42 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (600*300 mm) | m2 | 322,20 |
| 43 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (600*400 mm) | m2 | 282,00 |
| 44 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (600*500 mm) | m2 | 28,60 |
| 45 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (700*400 mm) | m2 | 28,60 |
| 46 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (700*500 mm) | m2 | 9,60 |
| 47 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (800*500 mm) | m2 | 109,20 |
| 48 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (800*800 mm) | m2 | 35,20 |
| 49 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (1000*500 mm) | m2 | 27,00 |
| 50 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. | m2 | 2,97 |
| 51 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 355 mm. | m2 | 73,57 |
| 52 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 400 mm. | m2 | 75,36 |
| 53 | IzH06B | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX AIR grosime 10 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) | m2 | 670,00 |
| 54 | IzH06B | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST grosime 10 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) | m2 | 144,00 |
| 55 | IzH06B | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST AL grosime 50 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) | m2 | 27,00 |
| 56 | IzH06B | Izolarea conductelor cu Isovent EI 150. Limita de rezistenta la foc: EI 150 grosime 16 mm (consum sirma - 0.0000 kg/m2) | m2 | 325,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 57 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (К1B1; K2B2; K3B3; K4B4) | buc | 4,00 |
| 58 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc | 8,00 |
| 59 | VC31A | Montare umidificator aer | buc | 4,00 |
| 60 | IA24B | Elevator de racordare a instalatiei de racire centrala avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm | buc | 4,00 |
| 61 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu motor de 0,75 - 3 kw (B5) | buc | 1,00 |
| 62 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-603-1 | Regulator de vitaza | buc | 1,00 |
| 64 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 6,00 |
| 65 | VC13A | Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H13, H14 | buc | 29,00 |
| 66 | 11-02-001-02 | Manometru pentru controlul poluarii filtrului de aer | buc | 9,00 |
| 67 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante (LN2+filtru G4) | buc | 36,00 |
| 68 | VB09B | Supapa de retinere foc cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal | buc | 8,00 |
| 69 | 08-03-605-1 | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 70 | pret furnizor | Sistema K1B1. Aparat de conditionare central in executie igienica, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -5990 m3/h, 750Pa - liber, H=1204Pa - total, in urmatoarea componenta: 1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%); 4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta; 5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta; 6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului; 7. sectie de umidificare a aerului; 8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire; 9. convertizor de frecventa; 10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5395m3/h, 500Pa - liber, H=889Pa - total, in urmatoarea componenta: 1. 2 ventilatoare (50% / 50%); 2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii; 3. convertizor de frecventa; 4. Regulator de consum aer de tip consum permanent | SET | 1,00 |
| 71 | pret furnizor | Sistema K2B2. Aparat de conditionare central in executie igienica, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -5710 m3/h, 750Pa - liber, H=1146Pa - total, in urmatoarea componenta: 1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%); 4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta; 5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta; 6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului; 7. sectie de umidificare a aerului; 8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire; 9. convertizor de frecventa; 10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5650m3/h, 500Pa - liber, H=720Pa - total, in urmatoarea componenta: 1. 2 ventilatoare (50% / 50%); 2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii; 3. convertizor de frecventa; 4. Regulator de consum aer de tip consum permanent | SET | 1,00 |
| 72 | pret furnizor | Sistema K3B3. Aparat de conditionare central in executie igienica, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -5710 m3/h, 750Pa - liber, H=1146Pa - total, in urmatoarea componenta: 1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%); 4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta; 5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta; 6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului; 7. sectie de umidificare a aerului; 8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire; 9. convertizor de frecventa; 10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5450m3/h, 500Pa - liber, H=720Pa - total, in urmatoarea componenta: 1. 2 ventilatoare (50% / 50%); 2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii; 3. convertizor de frecventa; 4. Regulator de consum aer de tip consum permanent | SET | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | Sistema K4B4. Aparat de conditionare central in executie igienica, in carcasa fonoizolanta grosime 60 mm, cu recuperator de caldura functionind pe fluide din propilen-glucol (35%) cu urmatoarele caracteristici: ASPIRATIE -6460 m3/h, 750Pa - liber, H=1254Pa - total, in urmatoarea componenta: 1. supapa de inchidere incalzita cu dispozitiv de actionare electric, 2. set de filtre clasa EU5, EU9 cu control impotriva poluarii; 3. 2 ventilatoare (50% / 50%); 4. calorifer de incalzire a aerului - 1 treapta; 5. calorifer de incalzire a aerului - 2 treapta; 6. baterie de racire a aeruluicu suport pentru captarea condensatului; 7. sectie de umidificare a aerului; 8. noduri de reglare a circuitelor agentului de incalzire si racire; 9. convertizor de frecventa; 10. Regulator de consum aer de tip consum permanent EVACUARE - 5440m3/h, 500Pa - liber, H=736Pa - total, in urmatoarea componenta: 1. 2 ventilatoare (50% / 50%); 2. filtru EU5 cu control impotriva poluarii; 3. convertizor de frecventa; 4. Regulator de consum aer de tip consum permanent | SET | 1,00 |
| 74 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 80-50, L=950 mm | buc | 8,00 |
| 75 | pret furnizor | Umidificator aer de tip Carel UE065XL001 humiSteam X-Plus cu panou de comanda sau similar | SET | 4,00 |
| 76 | pret furnizor | Unitate de amestec pentru recuperatoare de glicol de tip DEX-G120-16-32 sau similar in urmatoarea componenta: 1. Pompa de tip GHN 32/120-180 - 1 buc 2. supapa 3 cai de tip KM 1 1/4-16 - 1 buc; 3. Filtru Y G 1 1/4 - 1 buc; 4. Supape de inchidere BB 1 1/4' NEW JERSEY 910 - 4 buc; 5. Supapa cu bila de golire 1/2" - 1 buc; 6. Aerisire automata 1/2" - 1 buc; 7. valva de siguranta 1/2" - 1 buc; 8. Vas de expansiune 8 l - 1 buc; 9. Actionare electrica de tip KMP 24V - 1 buc; 10. Termomanometru - 4 buc | buc | 4,00 |
| 77 | pret furnizor | Ventilator cu urmatoarele caracteristici: Q=485 m3/h, motor N=1.392 kW, H=450 Pa, U=230V de tip KD450XL1 sau analogic | buc | 1,00 |
| 78 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 30-15, L=950 mm | buc | 1,00 |
| 79 | pret furnizor | Regulator de vitaza ventilator de tip Systmair RTRE 7 Speed control | buc | 1,00 |
| 80 | pret furnizor | Banerie de incalzirea aerului, sectiune 700x400 mm, 2 rinduri, de tip VBR 70-40-2 sau analogic | buc | 6,00 |
| 81 | pret furnizor | Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H14, cu conectarea laterala a canalului de ventilare de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R sau similar | buc | 24,00 |
| 82 | pret furnizor | Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H13, cu conectarea laterala a canalului de ventilare de tip LFH/612-1/TC-0355/B/H/G/R/S3R sau similar | buc | 4,00 |
| 83 | pret furnizor | Filtru de tavan pentru curatare fina a aerului, cu etansare din gel, de tip H13, cu conectarea laterala a canalului de ventilare de tip LFH/609-1/TC-0315/B/H/G/R/S3R sau similar | buc | 1,00 |
| 84 | pret furnizor | Manometru pentru controlul poluarii filtrului de aer P=0-700Pa, in set cu toate accesoriile necesare de tip MARK-II sau analogic | buc | 9,00 |
| 85 | pret furnizor | Separator de puf 425x325 cu filtru G4 de tip LN-2 | buc | 18,00 |
| 86 | pret furnizor | Separator de puf 625x325 cu filtru G4 de tip LN-2 | buc | 18,00 |
| 87 | pret furnizor | Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 150x150 mm, cu dispozitiv de actionare electric de tip Belimo, de tip КЛОП-2(60) 150x150 | buc | 1,00 |
| 88 | pret furnizor | Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 600x400 mm, cu dispozitiv de actionare electric de tip Belimo, de tip КЛОП-2(60) 600x400 | buc | 6,00 |
| 89 | pret furnizor | Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 800x600 mm, cu dispozitiv de actionare electric de tip Belimo, de tip КЛОП-2(60) 800x600 | buc | 1,00 |

Elaborat

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.