CAIET DE SARCINI

Servicii de întreţinere, reparație și de modernizare a sistemelor de ventilare și           climatizare a IMSP Institutul Oncologic.

Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini sunt obligatorii.

Echipamente:

Nr. d/o; Denumirea; Cerințele tehnice; Un.; Cant. 1.1; Filtru refulare HEPA H-H14/U/MDF/LIN/F30 (457*457*80); demontarea în condiții de înălțime grilelor de refulare, demontarea elementului filtrant, curățarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 128. 1.2; Filtru aspirație LN-2/G4 425*325; demontarea in condiții de înălțime grilelor de refulare, demontarea elementului filtrant, curățarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 80. 1.3; Filtru aspirație LN-2/G4 525*325; demontarea in condiții de înălțime grilelor de refulare, demontarea elementului filtrant, curățarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 20. 1.4; Filtru aspirație LN-2/G4 625*325; demontarea in condiții de înălțime grilelor de refulare, demontarea elementului filtrant, curățarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 60. 1.5; Filtru aspirație P 425*400/G4; demontarea in condiții de înălțime grilelor de refulare, demontarea elementului filtrant, curățarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 20. 1.6; Filtru aspirație P 625*400/G4; demontarea in condiții de înălțime grilelor de refulare, demontarea elementului filtrant, curățarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 15. 1.7; Filtru Refulare G9 la PV5; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 4. 1.8; Filtru Refulare G9 la PV6; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 4. 1.9; Filtru Refulare G9 la PV7; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 4. 1.10; Filtru Refulare G9 la P10; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 4. 1.11; Filtru Refulare G4 la PV5; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 4. 1.12; Filtru Refulare G4 la PV6; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 4. 1.13; Filtru Refulare G4 la PV7; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 4. 1.14; Filtru Refulare G4 la P10; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 4. 1.15; Filtru Refulare Aspirație G 9 la REMAK; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 8. 1.16; Filtru Refulare Aspirație G 4 la REMAK; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 8. 1.17; Filtru Aspirație LN-2/G 4 525x325; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 8. 1.18; Filtru Refulare Aspirație G 4 la P1; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 2. 1.19; Filtru Refulare Aspirație G 4 la V1; extragerea filtrului, curățarea lui, înlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nișei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului mașinii de tratarea aerului conform diferențelor noi de presiune; buc; 2. 1.20; Mașina de ventilare PV5; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.21; Mașina de ventilare PV6; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.22; Mașina de ventilare PV7; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.23; Mașina de ventilare P10; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.24; Ciler HYUNDAYI modular 7x130kW cascada; conform planului de deservire anexat; buc; 6. 1.25; Nod de pompare (hidromodul cu doua pompe, panou dirijare, vas expansiune); conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.26; Bloc exterior freon(bloc frigorific al instalației P10); conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.27; Bloc comanda(panouri electrice si de dirijare a mașinilor de tratare a aerului PV5,PV6,PV7, P10, si 7xNRFTR); conform planului de deservire anexat; buc; 22. 1.28; Nod reglare fina a temperaturii si regimurilor(NRFTR); conform planului de deservire anexat; buc; 16. 1.29; Ventilator aspirație (aspirațiile locale, asociate sistemelor deservite V10, etc.); conform planului de deservire anexat; buc; 12. 1.30; Mașina de ventilare REMAK 1; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.31; Mașina de ventilare REMAK 2; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.32; Mașina de ventilare WESPER; conform planului de deservire anexat; buc; 1. 1.33; Mașina de ventilare DAIKIN; conform planului de deservire anexat; buc; 1. Mașina de ventilare CARRIER; conform planului de deservire anexat; buc; 1. 1.34; Bloc condensare 1; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.35; Bloc condensare 2; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.36; Bloc condensare 3; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.37; Bloc condensare 4; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.38; Ciler special Jares; conform planului de deservire anexat; buc; 4. 1.39; Mașina de refulare (cu bloc de răcire); conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.40; Mașina de aspirație; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.41; Conditioner caseta 1; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.42; Conditioner caseta 2; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.43; Conditioner de tip canal; conform planului de deservire anexat; buc; 22. 1.44; Aparat de aer condiționat(split); conform planului de deservire anexat; buc; 180. Graficul îndeplinirea lucrărilor VASUL DE EXPANSIUNE Operațiunile și verificările, care triluiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrial; Anual. 1; Verificarea stării de păstrare ale tablelor de fier, care formează rezervorul de expansiune deschis și integritatea relativă.; X. 2; Verificarea funcționării corecte a plutitorului, valvei de alimentare și a tubului deversorului, și al tubului de siguranță care se descarcă în același rezervor de expansiune.; X. 3; Înlăturarea pierderilor de apă peste punctele de racordare, uniri, robinete, etc.. 4; Verificarea stării de izolație al rezervorului de expansiune deschis și eventualele semnalizări de reglare la zero.; X. 5; Verificarea funcționării corecte a valvei de siguranță şi a echipamentului.; X. 6; Verificarea corectă a grupului de alimentare și în particular a valvei de reducție a presiunii sau a reintegrării automate.; X. 7; Verificarea diafragmei.; X. 8; Verificarea, dacă presiunea de funcționare corespunde cu cea de proiect, în cazul când rezervorul este supraîncărcat sau fără diafragmă.; X. 9; Verificarea corespunderii nivelului valorii prevăzute, în caz dacă rezervorul este autoermetic sau la nivel constant.; X. 10; Verificarea stării tubului de siguranță a racordului cu rezervorul.; X. 11; Verificarea funcționării corecte a robinetelor la cele trei căi prezente în circuitul de expansiune în cazul mai multor generatori de căldură.; X. 12; Verificarea și actualizarea documentelor necesare pentru rezervorul în presiune.; X. UNITĂŢILE DE TRATARE ALE AERULUI PV5,PV6,PV7,P10 ȘI BLOC RADIOLOGIC Operațiunile și verificările, care trebuiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrial; Anual. 1; De a verifica, dacă grila de condensare a aerului extern este perfect curățată și dacă este necesară demontarea ei și curățirea.; X. 2; Verificarea elevatoarelor de la jaluzelele automate de condensare a aerului extern, evaluarea lor și executarea eventualelor lubrifieri.; X. 3; Curățirea filtrelor de aer prin aspirarea diafragmei și spălarea obturației sau substituirea lor, dacă rezultă a fi epuizate.; X. 4; Verificarea eficienței sistemei filtrante.; X. 5; Verificarea schimbului termic apă-aer.; X. 6; Verificarea și eventuale semnalizări de curățire mecanică și prelucrare chimică cu detergenți a circuitului aerului de-a lungul bateriei de schimb termic.; X. 7; Verificarea și eventuale semnalizări de dezincrustare cu soluție chimică cu produse acide a circuitului apei dea lungul bateriei de schimb termic.; X. 8; Verificarea bateriei de schimb termic și eventuale semnalizări de pierdere din partea unde se află apa.; X. 9; Curățirea vasului de strângere a condensărilor prin îndepărtarea incrustațiilor calcaroase, verificarea eficienței descărcării și curățirea sistemului de tuburi, cu eventuale semnalizări de restaurare a gudronării vasului.; X. 10; Verificarea rețelei de conducte de distribuție; X. 11; Curățirea separatorului de gheață, a pachetului lamelar; X. 12; Verificarea funcționării corecte a încărcării plutitorilor și schimbarea lor în caz de necesitate.; X. 13; Curățirea filtrului cu coș sau cu înveliș al sistemei de încărcare cu apă.; X. 14; Verificarea stării de curățire a girantului de la ventilator.; X. 15; Verificarea temperaturii și zgomotului amortizatoarelor și schimbarea lor în caz de necesitate.; X. 16; Verificarea și alinierea corectă a roților de la motor și ventilator.; X. 17; Verificarea tensiunii corecte a curelelor de transmisiune și a uzurii acestora, substituirea lor în caz de necesitate.; X. 18; Verificarea absorbției electrice, tensiunii de alimentare și sensul corect de rotație.; X. 19; Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor și verificarea rezistenței de izolație electrică.; X. 20; Curățirea conductelor de la rampa de umectare.; X. 21; Verificarea eventualelor pierderi a agentului frigorific cu elementele adecvate.; X. 22; Verificarea încărcătorului cu freon la diverse circuite frigorifice.; X. 23; Verificarea și punerea în funcțiune a tuturor compresatoarelor.; X. 24; Verificarea tensiunii la curele și schimbarea lor în caz de necesitate.. CONDENSATORII DE AER, BLOC EXTERIOR FREON - P10 Operațiunile și verificările, care triluiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrial; Anual. 1; Verificarea schimbului termic aer-gaz și / sau apă.; X. 2; Verificarea ca valorile temperaturii și presiune să fie acelea care sunt prescrise de către producător.; X. 3; Verificarea ca grila de condensare a aerului extern să fie perfect curățită și în caz de necesitate, să fie demontată și curățită.; X. 4; Verificarea elevatoarelor de la jaluzelele automate de condensare ale aerului extern, evaluarea lor și de executat eventualele lubrifieri.; X. 5; Curățirea filtrelor de aer prin aspirarea diafragmei și spălarea obturației sau substituirea lor, dacă rezultă a fi epuizate.; X. 6; Verificarea eficacității sistemei de filtrare.; X. 7; Verificarea și curățirea mecanică sau prelucrarea chimică cu detergenți a circuitului aerului dea lungul bateriei de schimb termic.; X. 8; Verificarea și eventuale semnalizări ale dezincrustărilor chimice cu produse acide a circuitului de apă dea lungul bateriei de schimb termic.; X. 9; Verificarea bateriei de schimb termic și eventuale semnalizări de pierdere din partea unde se află apa.; X. 10; Curățirea vasului de strângere a condensărilor prin îndepărtarea incrustațiilor calcaroase, verificarea eficienței descărcării și curățirea sistemului de tuburi, cu eventuale semnalizări de restaurare a gudronării vasului.; X. 12; Verificarea termostatului de regulare a ventilatoarelor de condensare.; X. 13; Verificarea funcționării corecte a încărcării plutitorilor și schimbarea lor în caz de necesitate.; X. 14; Curățirea filtrului cu coș sau cu înveliș a grupului de încărcare cu apă.; X. 15; Verificarea stării de curățire a girantului de la ventilator.; X. 16; Verificarea temperaturii și zgomotului amortizatoarelor și schimbarea lor în caz de necesitate.; X. 17; Verificarea și alinierea corectă a roților de la motor și ventilator.; X. 18; Verificarea tensiunii corecte a curelelor de transmisiune și a uzurii acestora, substituirea lor în caz de necesitate.; X. 19; Verificarea absorbției electrice, tensiunii de alimentare și sensul corect de rotație.; X. 20; Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor și verificarea rezistenței de izolație electrică.; X. REGLAREA AUTOMATIZARI Operațiunile și verificările, care triluiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrială; Anuală. 1; Verificarea integrității sondei de control și corespunderea datelor externe cu cele interne.; X. 2; Verificarea integrității regulatorilor electronici prin simularea intervenției mecanice ale valvelor și verificarea datelor cerute.; X. 3; Verificarea servocomanda de punere în funcțiune ale valvelor și probarea manuală.; X. 4; Lubrifierea pârților de la servocomandă și elevațiuni, care se referă la componentele de reglare cu mișcarea mecanică.; X. 5; Verificarea conexiunilor electrice corecte și conexiunea clamelor.; X. 6; Verificarea valorilor de gradare stabilite, în conformitate cu cele cerute.; X. 7; Verificarea orarului de pornire al instalației, dacă este necesar pot fi inserate programări noi.. 8; Verificarea conexiunilor pneumatice și corespunderea valorilor relative cu cele cerute.; X. 9; Verificarea deservirii corecte a punerii în funcțiune a valvei de la servocomandă.; X. 10; Curățirea și substituirea filtrului de la compresarea aerului.; X. 11; Verificarea conținutului corect de ulei în carter și umplerea la loc.; X. 12; Verificarea alinierii roților.; X. 13; Verificarea temperaturii și zgomotului amortizatoarelor și lubrifierea lor în caz de necesitate.; X. 14; Verificarea tensiunii corecte a curelelor de transmisiune și a uzurii acestora, substituirea lor în caz de necesitate.; X. 15; Verificarea absorbției electrice, tensiunii de alimentare și sensul corect de rotație.; X. 16; Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor și verificarea rezistenței de izolație electrică.; X. 17; Verificarea eficacității filtrului de uscare și substituirea cartușului, dacă este necesar.; X. 18; Verificarea reductorului de presiune.; X. 19; Verificarea funcționării valvelor de siguranță și eventuala lor gradare.; X. 20; Verificarea funcționării corecte a releului de presiune de reglare și siguranță.; X. 21; Verificarea eficacității dispozitivelor de curățare și manometrelor de control.; X. POMPELE DE CIRCULAŢIE-NOD DE POMPARE (hidromodul) Operațiunile și verificările, care triluiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrial; Anual. 1; Verificarea elementelor principale și presetupelor, reglarea lor în caz de mici pierderi de apă; de substituit în caz de pierderi consistente.; X. 2; Verificarea stării pompei și girantului cu eventuale operațiuni de curățire de dezincrustare mecanică sau chimică.; X. 3; Verificarea temperaturii și zgomotului amortizatoarelor și lubrifierea lor în caz de necesitate.; X. 4; Verificarea alinierii corecte și cuplării arborelui motorului, girantului pompei și curățirea ventilatorului de răcire.; X. 5; Verificarea absorbției electrice, tensiunii de alimentare și sensul corect de rotație.; X. 6; Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor și verificarea rezistenței de izolație electrică.; X. VALVE Operațiunile și verificările, care triluiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrial; Anual. 1; Controlul integrității întregii structuri ce răspunde pentru rețelele de distribuție fluidă cu eventuale semnalări de intervenții de sudură și vopsire cu scopul eliminării pierderilor la joncțiunile de planșe sau racorduri.; X. 2; Verificarea eficienței articulațiilor elastice între piese, și a compensatorilor de dilatare, cu eventuale semnalări de substituire ale acestora în cazul deteriorării lor.; X. 3; Controlul integrității izolatoarelor atermice a rețelei de distribuție, și a componentelor puse pe aceasta.; X. 4; Controlul manevrabilității, și a menținerii apei de către valvele de interceptare cu eventualele reactivări ale manevrabilității sau/și semnalări de substituire a materialelor ce răspund de menținerea acestora.; X. 5; Lubrifierea componentelor de care au nevoie, să se utilizeze doar acei lubrifianți, care au fost prescriși de către casele producătoare, respectând măsurile și modalitățile indicate de aceștia.; X. 6; Controlul, și o eventuală curățire a sistemei de filtrare.. 7; Verificarea și eficientizarea termometrelor și corespunderea indicilor cu valoarea efectivă, folosind un termometru model.; X. 8; Verificarea eficienței manometrelor și corespunderea indicilor cu valoarea efectivă, folosind un manometru ca model.; X. 9; Verificarea, dacă astupătoarele sunt puse corect cu eventuale fixări ale bilonilor în cauză și cu eventuale semnalări de renovare ale acestora.; X. PANOURI ELECTRICE – PV5, PV6, PV7, P10, NOD DE POMPARE, NRFTR Operațiunile și verificările, care triluiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; semestru; anuale. 1; Controlul integrității panourilor electrice și alimentarea lor corespunzătoare.; X. 2; Controlul menghinelor si a închizătoarelor la diferite conexiuni.; X. 3; Controlul manipulatorilor, contoarelor, elementelor de securitate, și a dispozitivelor de comandă sau a circuitelor auxiliare.; X. 4; Controlul gradațiilor protecțiilor termice.; X. 5; Controlul semnalărilor alarmelor referitor la conectările si deconectările de utilizator.; X. 6; Controlul eficienței contactelor fixe și mobile, controlul legăturilor între utilizatori; ventilatorilor de fluxuri/ umidificatorilor – grupuri frigo / turnuri de evaporare. etc.; X. 7; Curățarea , cu solvenți specifici, structuri de susținere, care cuprind toate componentele și eventuale renovări ale sigilărilor.; X. 8; Controlul funcționării lămpilor și semnalizarea punerii lor în funcțiune și blocului de motoare necesare.; X. 9; Controlul absorbției și verificarea releurilor termice.; X. 10; Controlul funcționării întrerupătoarelor la distanta.; X. GRUPUL FRIGORIFIC - CILLER Operațiunile și verificările, care triluiesc efectuate periodic sunt următoarele:; lunare; trimestru; semestru; anuale. 1; Verificarea funcționării corecte a compresorilor frigorifici cu variația de încărcare, regim de funcționare și oprire și măsurarea presiunilor de lucru ale acestora.; X. 2; Verificarea eficienței și o eventuală reparație a aparatelor de control, de securitate și de reglare: - releu de presiune înaltă și joasă - termostate antigel - reglatori ai fluxului de apă - componente de reglare; X. 3; Controlul electric de: - menghina de compresori - absorbția compresorilor - rezistența absorbției la încălzirea preventivă a uleiului carter - presiunea de alimentare - presiunea circuitului de control; X. 4; Controlul și verificarea : - izolarea electrică a motorului compresorului - caracterul ermetic al compresorului - aciditatea uleiului - nivelul uleiului și umplerea lui la necesitate; X. 5; Controlul schimbului termic corect între circuitele de gas și apa/sau aer.; X. 6; Controlul stării de astupare a condensatorului de apă, demontarea condensatorilor, curățarea mecanică cu perii a tuburilor și înlăturarea stratului de calcar a circuitelor prin spălarea cu produse chimice neagresive.; X. 7; Controlul stării de astupare a condensatorului de aer.; X. 8; Controlul integrității mănunchiului tubare și o eventuală semnalare a pierderilor de apă.; X. 9; Verificarea integrității bateriei condensate și o eventuală semnalizare a pierderilor de apă.; X. 10; Verificarea integrității și fixarea tuburilor frigorifice și izolarea cu eventuale renovări ale punctelor ce rezultă a fi stricate.; X. 11; Verificarea conținutului corect de gas refrigerent.; X. 12; Ținerea sub control a circuitelor frigorifice prin intermediul detectoarelor scurgerilor de gaz, excluderea unor eventuale pierderi de gaz, și reintrarea lui.; X. 13; Controlul eficienței și gradarea valvelor de expansiune termostatică, și a dispozitivelor de expansiune a refrigerentului.; X. 14; Controlul eficienței valvelor de interceptare cu solenoizi, de bypass și alimentare adițională.; X. 15; Controlul indicatorilor de umiditate.; X. 16; Verificarea integrității perceptorului de lichid.; X. 17; Verificarea eficienței filtrelor de deshidratare și semnalizarea de o eventuală substituire a lor.; X.

DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Beneficiarul dorește menținerea în funcționare normală a sistemelor de ventilare şi climatizare, şi încadrarea acestora în parametrii de performanță proiectați. Aceasta necesită prestarea următoarelor servicii:

•	Verificarea periodică( 30 zile) și întreținerea sistemelor;

•	Repararea sistemelor.

Verificarea, întreținerea, repararea şi controlul periodic al sistemelor de ventilare şi climatizare face parte din activitatea generală de urmărire a comportării in timp a instalațiilor aferente construcțiilor şi se face conform legislației în vigoare de către personal specializat in domeniu.

Toate serviciile solicitate privind sistemele de ventilare și climatizare se vor efectua respectând normativele tehnice în vigoare.

•	în cazul verificării periodice și reviziilor;

•	în cazul întreținerii, urmăririi funcționării şi corectarea regimurilor;

•	în cazul reparațiilor capitale, planificate sau a celor la solicitare.

a.	Verificarea periodică și întreținerea sistemelor de ventilare şi climatizare

a.1. Verificarea periodică

Verificarea periodică a sistemelor de ventilare și climatizare se va face de două ori pe an, primăvara și toamna.

Verificarea periodică constă în:

•	verificarea stării tehnice a elementelor componente ale instalației;

•	verificarea funcționării normale a echipamentelor;

•	măsurarea debitelor de aer;

•	măsurarea parametrilor aerului din încăperile deservite (temperatură, umiditate, viteza aerului).

-	a.1.1.Verificări solicitate pentru centralele de tratare a aerului CTA:

•	Se vor determina caracteristicile centralei de tratare a aerului şi se va evalua funcționalitatea acestora pentru toate anotimpurile.

•	Se va verifica tipul de umidificare (apă sau abur), tipul de recuperare, tipul de încălzire (apă caldă, abur sau electrică), tipul de răcire (cu apă răcită sau detentă directă).

•	Se vor verifica caracteristicile reale ale centralei de tratare a aerului se vor compara cu cele din proiectul tehnic, determinând starea generală a echipamentului, evaluând astfel randamentul şi funcționalitatea sistemului de climatizare in raport cu necesitățile de climatizare ale clădirii.

Verificarea stării de curățenie a suprafețelor schimbătoarelor de căldură.

•	Se verifícă depunerile de pe bateriile de răcire/încălzire.

•	Se verifică pierderile de aer, energie şi eficiența instalației prin măsurarea debitelor de aer şi verificarea căderilor de presiune pe întreg ansamblu. În funcție de tipul centralei de tratare a aerului inspectate, se măsoară debitul de aer proaspăt, debitul de aer de întroducere, debitele evacuate, debitul recirculat. Dacă valorile măsurate ale debitelor de aer nu corespund valorilor din proiect, se fac reglaje în măsura posibilului.

•	Verificarea stării de colmatare filtre de aer prin determinarea pierderii de presiune pe filtru.

•	Se înregistrează frecvența schimbării/curățării filtrului şi data ultimeí schimbări şi/sau curățări

•	Se verifică montarea corespunzătoare a filtrelor, astfel încât să nu existe zone de comutare.

•	Verificarea elementelor de câmp: servomotoare, clapete, senzori, traductori etc.

•	Se localizează şi se inspectează dispozitivele de automatizare a funcționării centralei de tratare a aerului, dispozitivele de automatizare ale instalației de încălzire/răcire şi senzorii de temperatură, umiditate aferenți.

•	Se determină metoda utilizată pentru modularea sau reglarea debitului de aer din conductele de întroducere, recirculare şi evacuare şi se lac reglajele necesare conform necesităților de climatizare ale clădirii.

•	Verificarea automatizării centralei de tratare a aerului şi a parametrilor de funcționare, a capacității de a răspunde criteriilor de proiectare şi a indicatoarelor relevante pentru performanța energetică.

•	Măsurarea debitelor de aer şi verificarea pierderilor de presiune.

•	Verificare şi curățare cameră de amestec.

•	Verificare, curățare şi gresare servomotoare liniare, subare şi clapete;

•	Verificare, curățare şi decolmatare sau schimbare filtre de praf.

•	Verificare, curățare şi decolmatare baterii de răcire/încălzire.

•	Verificare termostat de protecție contra înghețului.

•	Verificare etanşeitate sistem: infiltrații/exfiltrații aer la îmbinările dintre aparatele de tratare.

•	Verificare curele, fulii, aliniamentul roților de curea, efectuarea operațiunilor de gresare la

•	Ventilatoarele de introducere şi evacuare a aerului.

•	Verificare funcționare pompe, vane şi a celorlalte elemente ale circuitului de apă răcită/încălzită.

•	Verificare izolație termică şi refacere izolație acolo unde a fost deteriorate.

•	Verificarea componentelor (robinet, dezaeratoare, pompe) aflate pe traseul de apă caldă/rece.

•	Verificare şi măsurare temperatură aer proaspăt, aer introdus, aer evacuat, aer recirculate.

•	Verificare şi măsurare umiditate aer proaspăt, aer introdus, aer evacuat, aer recirculate.

•	Verificare şi măsurare debite de aer — aer proaspăt, aer introdus, aer evacuat, aer recirculate.

•	Verificare funcționare componente electrice şi legături în tabloul de forță.

•	Verificare dispozitive de protecție ale subansamblurilor.

•	Verificare temperatură, umiditate, procentaj CO2 în spațiul deservit.

•	Verificare protocoale pornire-oprire, trecere cald-rece sau rece-cald.

•	Verificarea aparatajului electric (întrerupătoare, relee, protecții), a buclelor de automatizare şi măsurarea curenților de funcționare din tablourile de forță şi automatizare;

•	Măsurare şi înregistrare curenți de pornire.

•	Verificare setări automatizare şi parametrii de funcționare.

•	Verificare setări placă electronică şi controller.

•	Curățare exterioară.

a.1.2.	Verificări solicitate pentru aparatul de răcire apă CHILLER:

•	Verificarea circuitului de freon (verificarea nivelului de ulei şi agent frigorific).

•	 Analiza uleiului din compresor poate fi un indicator al stării generale a circuitului agentului frigorific precum şi pentru uzura compresorului.

•	Curățarea şi întreținerea suprafețelor care asigură schimbul de căldură de depunerile de pe bateriile de răcire/încălzire (vaporizator şi condensator) pentru eliminarea anomaliilor în circuitele frigorifice datorită neefectuării transferului termic necesar.

•	Verificarea stării pompelor de circulație şi a instalației de apă răcită prin verificarea componentelor supuse uzurii ale pompelor de circulație (rulmenți, presetupe), menținerea   etanşeității și verificarea gradului de izolare a conductelor.

•	Verificarea  conexiunilor electrice implică în general curățenia contactelor, verificarea  conexiunilor şi a unor elemente specifice, se vor detecta prin diferite proceduri conexiunile electrice oxidate sau sertizate necorespunzător, defectele din cabluri sau încărcarea circuitelor subdimensionate sau suprasolicitate.

•	Verificarea senzorilor, a sistemelor de siguranță şi alarmare a tuturor dispozitivelor de protecție ale echipamentelor de tip CHILLER pentru reglare sau înlocuirea lor, acestea trebuie puse in funcțiune şi verificate eel puțin o dată pe an pentru detectarea modificărilor in timp a punctului de funcționare al dispozitivelor de control.

Lista operațiuni tehnice specifice pentru CHILLER:

•	Verificare filtru impurități.

•	Verificare etanşare legături hidraulice (apă).

•	Verificare etanşare legături hidraulice (freon).

•	Verificare presiune apă.

•	Verificare presiune freon.

•	Verificare legături electrice.

•	Verificare funcționare componente electrice in tabloul de forță.

•	Măsurare şi înregistrare curenți de pornire.

•	Măsurare şi înregistrare curenți nominali in funcționare normal.

•	Verificare setări controller.

•	Verificare placă electronica.

•	Verificare/curățare baterie schimb căldură (freon).

•	Verificare filtru impurități Freon.

•	Verificare senzor temperatură tur-retur şi protecție îngheț.

•	Verificare/curățare pompa agent racier.

•	Verificare/curățare exterioară vas acumulare apă răcită.

•	Verificare/curățare exterioarã vas de expansiune.

•	Verificare/curățare manometru presiune apă.

•	Verificare/curățare ventilator.

•	Verificare/măsurare temperatură de lucru a compresorului;

•	Verificare/curățare schimbător de căldură în plăci freon-apă.

•	Verificare vapori apă instalație Freon.

•	Verificare funcționare fluxostat (circulație agent termic).

•	Realizarea unei analize a uleiului.

•	Curățare exterioară.

a.1.3.	Verificări solicitate pentru ventiloconvectoare

•	înlocuit elementele consumabile.

•	verificare presiune agent frigorific.

•	verificat circulație agent in baterii.

•	eliminare aer în circuitul rece/cald.

•	verificare sistem colectare condens.

•	verificare stare izolație conducte.

•	curățare de praf sau alte resturi.

•	curățare colector/evacuare condens.

•	verificare sistem electric/electronic.

•	verificare stare siguranțe protective.

•	verificarea valorii tensiunii de alimentare.

•	verifícarea strângerii racordurilor electrice.

•	verificarea eficacității sistem ventilare.

•	verificarea stării vană trei căi rece/cald.

•	verificarea funcționării clapetelor de aer.

•	verificare stare motor ventilator.

a.1.4.	Verificări solicitate pentru aeroterme.

•	verificare functionare aeroterme.

•	verificare sisteme de siguranță ale instalației.

•	verificare motoare electrice și parametri de funcționare.

•	verificare stare cabluri electrice și legături la instalația electrică.

•	verificare nivel de colmatare și stare filtre, curățirea acestora.

•	verificare clapetă de aer proaspăt și bypass.

•	verificare sisteme de încălzire și răcire ale echipamentelor.

•	verificare etanșeitate circuit apa răcită și apă caldă.

•	verificare circuit condens, funcționare pompă condens.

•	verificare izolație și remedierea acesteia.

a.1.5. Verificări solicitate pentru ventilatoare.

•	verificare placa de identificare pe care sunt înscrise caracteristicile funcționale ale aparatului (debit, presiune, turație).

•	verificare postament şi sistemul de amortizare a vibrațiilor.

•	verificare verticalitatea arborilor motorului şi ventilatorului.

•	verificare şi echilibrarea statică a rotorului.

•	verificarea modul de rotire al rotorului (fără freeări, jocuri, zgomote sau trepidații anormale).

•	verificarea sensului corect de rotație al rotorului.

•	verificarea gradul de încălzire al lagărelor şi rulmenț ilor după o funcționare normală a instalației.

•	verificarea numărului curelelor trapezoidale de transmisie şi întinderea corectă a acestora.

•	verificarea turația ventilatorului şi a motorului conform plăcii de identificare.

•	verificarea stării accesoriilor ventilatorului: elements de regime a debitului, racorduri elastic pe aspirație şi refulare, dispozitivul de protecție a curelelor de acționare, etc.

•	verificarea racordurilor electrice ale motorului de antrenare.

•	verificarea intensitții curentului electric absorbit şi a tensiunii motorului de antrenare al ventilatorului.

a.1.6.	Verificari solicitate pentru filtre

•	verificare calității şi integritatea materialului filtrant, conform fişei tehnice a produsului.

•	verificarea montării corecte a materialului filtrat în carcasa filtrului.

•	verificarea realizării etanşărilor corecte pe traseul de aer.

•	verificarea diferenței de presiune între secțiunile de trecere ale aerului, din amonte şi aval ale filtrului.

•	verificarea gradului de murdărire al materialului filtrant.

•	verificarea funcționalității elementelor mecanice, de acționare, ale filtrului.

a.1.7.	Verificări solicitate pentru bateriile de încălzire răcire.

•	se verifică placa de identificare, în care sunt înscrise caracteristicile funcționale ale aparatului

(putere termică, debite, temperaturi).

•	se verifică etanşeitatea carcasei.

•	se verifică starea lamelelor (să nu fie strâmbe, turtite sau obturate de corpuri străine).

•	se verifică sensul de intrare/ieşire la racordurile de agent termic.

•	se verifică funcționalitatea organelor de închidere şi reglare pe circuitele de apă şi de aer.

•	se verifică existența dispozitivului de protecție la îngheț, după caz.

a.1.8.	Verificări solicitate pentru gurile de aer.

•	se verifică corespondența cu proiectul privind tipul gurii de aer, precum şi poziția in instalație

şi în încăperea ventilată;

•	se verifică dimensiunile gurii de aer;

•	se verifică existența dispozitivelor de reglare/dirijare a debitului de aer şi verificarea funcționalității acestora;

•	se verifică lipsa/prezența unor obstacole de perturbare a curgerii în conductă şi în încăpere;

a.1.9.	Verificări solicitate pentru dispozitivele de reglare.

•	se verifică etanşeitatea montării;

•	se verifică lipsa deformațiilor la organele mobile;

•	se verifică mişcarea uşoară şi fără joc a clapetelor, jaluzelelor şi a elementelor de acționare;

•	se verifică posibilitatea blocării în pozițiile de reglaj şi existența elementelor de indicare a poziției organului de reglare;

•	se asigură accesibilitatea;

•	se asigură funcționarea conform destinației (de exemplu, jaluzelele cu reglare simultană, paralele sau opuse);

a.1.10	Verificări solicitate pentru conductele de aer.

•	se verifică integralitatea rețelei de conducte;

•	se verifică etanşeitatea îmbinărilor între tronsoane;

•	se verifică suporturile, elementele de susținere şi protecție împotriva transmiterii vibrațiilor;

•	se verifică calitatea izolației termice şi a protecțiilor anticorosive;

•	se verifică existența capacelor de vizitare şi curățire, precum şi etanşeitatea acestora şi uşurința de

montare demontare;

•	se verifică  inexistența  punctelor  critice  care cauzează  pierderi de sarcină suplimentare  sau

surse de zgomot (strangulări ale secțiunii de curgere, corpuri străine in curentul de aer, raze de    curbură mici (a coturi, unghiuri mari la difuzoare confuzoare, etc.).

a.1.11	Verificări solicitate pentru instalațiile de automatizare.

•	se verifică corectitudinea conexiunilor electrice;

•	se verifică corectitudinea poziționării elementelor traductoare şi de execuție, funcționalitatea

acestora, se verifică tablourile electrice, pentru a se constata

•	1. condițiile de amplasare şi accesibitatea;

•	2. dispunerea elementelor componente;

•	3. existența sistemelor de protecție şi a legării la pământ;

•	4. tipurile de cabluri;

•	5. marcajul şi etanşeitatea circuitelor;

•	6. ventilarea pentru ràcirea tabloului.

•	se verifică interfața cu alte sisteme (gestiunea tehnici a clădirii, securitatea la incendiu, etc.).

a.1.12.	Verificări solicitate pentru sisteme DAIKIN.

•	verificare vizuală unitate externă;

•	verificare vizuala unitate interna; a	verificare functionare;

•	verificare condiții de funcționare si conformitate instalare;

•	verificare tensiune alimentare;

•	verificare functionare telecomanda;

•	verificare vizuală pierderi freon;

•	verificare temperatura refulată la unitate internă;

•	verificare drenaj condens;

•	verificare zgomot si vibrații compresor (reezolarea lui după caz);

•	verificare stare traseu frigorific;

•	verificare presiune aspirație;

•	verificare conexiuni electrice;

a.1.12	Operațiuni solicitate pentru echipamente tip DAIKIN.

•	curățare/dezinfectare filtre unitate internă;

•	curațare/dezinfectare carcasa unitate internă;

•	curațare/dezinfectare vaporizator unitate internă;

•	curățare condensator unitate externa;

•	curatare carcasa unitate externă.

Pentru prevenirea incendiilor şi limitarea efectelor şi consecințelor în caz de incendiu, în exploatarea instalațiilor de ventilare şi climatizare, se solicită următoarele:

•	Înlocuirea şi întreținerea Filtrelor de aer cu períodicitatea prevăzută de reglementările tehnice;

•	Verificarea anuală a asigurării condițiilor de debit, viteză, presiune pentru instalațiile de o ventilare/climatizare care sunt utilizate pentru evacuarea fumului în caz de incendiu;

Verificarea cu periodicitatea prevăzută de reglementarea specifică a surselor electrice de rezervă pentru alimentarea ventilatoarelor de evacuare a fumului, clapetelor cu rol de rezistență la foc, clapetelor de control a fumului;

Verificarea anuală a dispozitivelor de comandă manuală şi automată a instalațiilor de ventilare/climatizare care sunt utilizate pentru evacuarea fumului în caz de incendiu;

Verificarea funcționàrii detectoarelor de fum din conducte, se asigură periodic şi se testează după instalare pentru îndeplinirea cerinței privind detectarea densității de fum proiectate, iar în caz de defecțiuni se iau măsuri de reparare sau înlocuire a acestora;

Verificarea anuală a dispozitivelor de transmisie şi semnalizare, precum şi a detectoarelor de incendiu aferente instalației de detectare, semnalizare şi alarmare in caz de incendiu.

În cadrul verificării periodice a instalațiilor de ventilare şi climatizare se va realiza "Testul de performanță funcțională” care are drept scop detectarea şi diagnosticarea defecțiunilor.

Pasul 1. Test în modul manual de operare, pentru: verificarea comenzilor şi a starterilor.

Pasul 2. Test în modul manual de oprire, pentru: verificarea comenzilor şi a starterilor; verificarea senzorilor; verificarea controlerelor.

Pasul 3. Test în modul norma (de operare, pentru: verificarea performanței ventilatorului).

Pasul 4. Test la debit maxim, pentru: verificarea senzorilor, verificarea starterilor, verificarea setărilor controlerelor, verificarea debitului de aer în camera de amestec şi în încăperile de referință, verificarea pierderilor de sarcină şi a etanşeității rețelei conductelor de aer.

Pasul 5. Test la debit minim, pentru: verificarea funcționării cu debit minim de aer proaspăt, verificarea debitului de aer in încăperile de referință.

Pasul 6. Test de oprire automată, pentru: verificarea stării sistemului la oprire automată; in acest caz se verifică dacă ventilatoarele sunt oprite şi dacă organele de închidere/reglare, jaluzele, clapete, voleți, etc., sunt in poziția corespunzătoare.

Notă: Rezultatele obținute în urma verificării instalației se consemnează intr-un Raport tehnic, care cuprinde obligatoriu un document anexă cu măsuri de îmbunătățire/remediere funcționare. După efectuarea verificărilor și a reviziei generale, instalația va funcționa la parametrii normali.

Întreținerea sistemelor de ventilare şi climatizare.

Întreținerea sistemelor de ventilare şi climatizare reprezintă o activitate care constă în efectuarea de operații specifice cu scopul asigurarea funcționării continue şi în bune condiții a acestora.

Principalele operații de întreținere solicitate pentru componentele sistemelor sunt:

-	Întreținerea şi verificarea ventilatoarelor (ungerea lagărelor şi rulmenților, întinderea uniformă a curelelor de transmisie, echilibrarea rotoarelor, având in vedere rotirea fără atingerea carcasei, strângerea şuruburilor şi piulițelor la suportul ventilatorului);

-	Întreținerea şi verificarea filtrelor de aer (înlocuirea filtrelor deteriorate, verificarea funcționării sistemului de avertizare a colmatării filtrului, înlocuirea sau curățarea prin spălare sau scuturarea filtrelor colmatate, verificarea sistemului de auto-curățare, ungerea elementelor mecanice în mişcare);

-	Întreținerea şi verificarea bateriilor de încălzire/răcire (etanşarea racordurilor bateriei pe circuitele de aer şi de apă, verifícarea funcționárii robinetelor de pe racordurile bateriei, curățarea aripioarelor de praf şi corpuri străine, evacuarea aerului din circuitului hidraulic, spălarea interioară a bateriilor in vederea înlăturării depunerilor de nămol sau piatră);

-	Întreținerea şi verificarea camerelor de umidificare (verificarea modului de stropîre; curățarea duzelor înfundate şi înlocuirea celor defecte, curățarea bazinului de depunerile de nămol, verificarea funcționării preaplinului, curățarea filtrului, curățarea separatoarelor de picături, operații de întreținere la pompa de apă, verificarea etanşeității camerei de umidificare pe circuitele de aer şi de apă, vopsirea şi protejarea elementelor supuse coroziunii);

-	Întreținerea şi verificarea dispozitivelor de închidere şi reglare (ungerea lagărelor, înlocuirea bucşelor şi lagărelor deteriorate, corectarea paletelor şi jaluzelelor deformate, refacerea etanşărilor);

-	Întreținerea şi verificarea gurilor de aer (curățarea de praf şi îndepărtarea corpurilor străine din secțiunea gurii, refacerea etanşeității față de tubulatură, verificarea funcționării elementelor mobile, corectarea elementelor mobile deformate);

-	Întreținerea şi verificarea aparaturii de măsură şi control (verificarea funcționării senzorilor,

etalonarea periodică a aparatului de măsură şi control).

-	întreținerea şi verifícarea permanentă a capacelor de vizitare şi curățare a canalelor de ventilare, uşurința de montare - demontare, fără utilizarea unor dispozitive sau echipamente speciale pentru asigurare a facilitării intervenției în caz de incendiu.

c. Repararea sistemelor de ventilare şi climatizare

Reparațiile care se efectuează la sistemele de ventilare şi climatizare sunt de două tipuri şi anume:

1.	Reparații accidentale sau intervenții la cererea beneficiarului;

2.	Reparații planificate, realizate pe baza unui grafic în timpul verificărilor periodice.

c.1. Reparațiile accidentale - se realizează în caz de incidente, defecțiuni sau avarii; ele se execută de către echipe de intervenție, sub supravegherea beneficiarului. Reparațiile efectuate se înscriu în Jurnalul evenimentelor sistemului de ventilare şi climatizare. În urma reparațiilor se va modifica, dacă este necesar, Fişa tehnică a instalației şi Instrucțiunile de exploatare.

Se vor remedia incidentele şi defecțiunile care pot apărea la Sistemele de ventilare şi climatizare.

Incidente şi defecțiuni specifice fără înlocuiri de piese:

•	lnstalația primeşte  prea puțin aer;

•	Instalația primeşte prea mult aer;

•	Instalația are un debit pulsativ sau fluctuant;

•	lnstalația produce prea mult zgomot;

•	Instalația refulează aer prea rece;

•	lnstalația refulează aerul prea cald;

•	Instalația refulează aerul cu umiditatea relativă mai mică decât necesar;

•	Instalația refulează aerul cu umiditatea relativă mai mare decît necesar;

Intervențiile pentru constatarea defecțiunilor sistemelor de ventilare și climatizare la solicitarea beneficiarului se vor presta după primirea solicitării scrise sau telefonice. Durata constatării defecțiunii va fi, in zilele lucrătoare, de maxim 12 ore de la ora solicitării.

Repararea echipamentelor și înlocuirea pieselor defecte se va efectua în zilele lucrătoare, în maxim

12 ore de la achizitionarea pieselor noi de către beneficiar.

Intervențiile la solicitarea beneficiarului pentru constatarea şi repararea unor defecțiuni se vor face ori de câte ori este nevoie, fără costuri suplimentare pentru deplasare și manoperă.  Reparația se va considera terminată atunci când echipamentul găsit defect este repus în stare de funcționare la parametrii specificați în cartea tehnică.

Pentru repararea echipamentelor se vor avea în vedere următoarele:

•	Constatarea, diagnosticarea defecțiunii şi întocmirea unui document cu măsuri sau piese;

•	Precizarea în documentul de service a caracteristicilor pieselor necesare şi evaluarea costurilor;

•	Remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul);

•	Remedierea defectelor se va face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului.

•	În urma intervențiilor se va asigura corectarea regimului de funcționare al instalației în scopul satisfacerii necesitătilor din încăperile deservite, ținând seama de modificarea condițiilor climatice exterioare, a condițiilor interioare şi a regimului de utilizare a încăperilor.

c.2. Reparațiile planificate - se realizează la instalațiile și echipamentele defecte sau cu grad de uzură avansat, defecțiuni constatate în perioada executării verificării şi întreținerii periodice. Reparațiile curente se fac în special la elementele de instalație care pot afecta buna funcționare a întregii instalații în caz de defecțiune, se înlocuiesc piesele uzate, se înlătură cauzele şi defecțiunile constatate şi se restabileşte funcționarea normală a mecanismelor şi agregatelor.

Notă: Piesele necesare pentru reparație, modernizare și eficientizare al sisemului de ventilare vor fi achiziționate de către beneficiar, conform specificațiilor tehnice date în scris de către prestatorul de servicii!

Se va interveni obligatoriu:

• La sfârşitul sezonului rece, în perioada lunilor aprilie-mai pentru trecerea instalațiilor/echipamentelor la regimul de vară şi corectarea/reglarea funcționării pentru sezonul cald (pornire, reglare şi programare CHILLER pentru vară);

• La sfârşitul sezonului cald în perioada lunilor septembrie-octombrie pentru trecerea instalațiilor/echipamentelor la regimul de iarnă şi corectarea/reglarea funcționării pentru sezonul rece (oprire CHILLER şi conservare pentru iarnă).

DESCRIERE CERINȚE

Măsurile de gestionare adecvată a deşeurilor

Pe toată perioada efectuàrii serviciilor la beneficiar, prestatorul de servicii va respecta normele privind protecția mediului.

Deşeurile rezultate în urma efectuării serviciilor de întreținere şi verificări instalații de ventilare şi climatizare, vor fi eliminate/valorificate de către prestatorul de servicii.

Pe parcursul derulării contractului, prestatorul răspunde de condițiile de muncă, protecția muncii, securitatea şi sănătatea în muncă a personalului care participă la îndeplinirea contractului, precum şi de respectarea cerințelor de mediu.

Cerinte privind timpul de răspuns

Ofertantul trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu şi cumulativ următoarele cerințe:

	serviciile executate trebuie să corespundă caietului de sarcini şi normativelor tehnice;

	să dețină dotarea tehnică necesară pentru execuția serviciilor şi să facă dovada acestora;

	să asigure respectarea normelor şi legislației de securitate şi sănătate în muncă (protecția muncii), protecției mediului şi pentru situații de urgență (prevenire şi stingere a incendiilor);

	timp de intervenție la solicitare pentru constatare/remediere defecțiune instalațiilor în zilele lucrătoare 12 ore de la solicitarea scrisă sau telefonică;

	timp de prestare pentru verificări periodice şi întreținere: 60 zile în perioada iulie-august.

	Data efectivă de începere a intervențiilor la final de sezon rece (aprilie - mai) pentru pregătire, corectare şi reglare trecere sezon rece/cald, o verificare/revizie tehnică generală în lunile iulie - august și la final de sezon cald (septembrie - octombrie pentru pregătire, corectare şi reglare trecere sezon cald/rece şi întreținere (intervenții, reparații curente şi/sau capitale la solicitare), se va stabili de comun acord.

Atribuții şi obligații prestator

Prestatorul se obligă:

o	să presteze serviciile în temeiul prevăzut în contract cu promptitudine şi profesionalism, la standarde ridicate şi respectând normele legale in vigoare;

o	să asigure resursele umane şi echipamentele necesare realizării serviciilor, respectând normele de securitate a şi sănătatea a muncii, apărare împotriva incendiilor şi de protecția mediului;

o	să răspundă de siguranța tuturor operațiunilor şi metodelor de lucru, cât și de calificarea personalului folosit pe perioada derulării contractului;

o	să execute serviciile conform cerințelor din caietul de sarcini, specificațiilor legale în termenii

prevăzuți în contract;

o	să se asigure de valabilitatea tuturor documentetelor (certificate, autorizații) care sunt necesare, conform legii, pentru prestarea serviciilor, pentru firmă, cât şi pentru echipamentele şi personalul propus pentru prestarea serviciilor;

o	să răspundă de siguranța tuturor activităților şi metodelor de lucru;

o	să prezinte rezultatele în formatul/formatele care să respecte cerințele beneficiarului;

o	să despăgubească beneficiarul pentru oricare din pagubele rezultate din nerespectarea contractului;

o	să colaboreze cu personalul beneficiarului, desemnat pentru serviciile desfăşurate conform contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul contractului, coordonarea activităților în cadrul contractului, feedback);

o	să informeze de urgență beneficiarul despre orice eveniment sau circumstanță ce poate împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficiență a obiectului achiziției;

o	să asigure o garanție de minim 12 luni pentru serviciul prestat;

o	să respecte metodologia de recepție a beneficiarului privind serviciile prestate.

Obligații beneficiar

Beneficiarul se obligă:

	să colaboreze cu personalul prestatorului alocat pentru serviciile desfăşurate conform contract;

	să recepționeze serviciul prestat la termenul convenit şi în condițiile stabilite în contract;

	să pună la dispoziție prestatorului informațiile solicitate, necesare pentru îndeplinirea contractului;

	să procure piesele de schimb defecte sau cu durata de funcționare expirată stabilite de prestator

în raportul de service.

	să plătească către prestator prețul convenit prin contract.

Alte cerințe

Verificările tehnice periodice se efectuează în baza Normativelor tehnice şi a unui grafic stabilit cu beneficiarul. Reprezentanții prestatorului vor participa alături de reprezentantul beneficiarului la efectuarea verificărilor.

lucrări de demontare a 30 de aparate de aer condiționat fixate pe perete, cu ulterioara lor montare în alte locații din cadrul instituției.

Descrierea activităților:

- Demontarea aparatelor de aer condiționat existente, inclusiv a unităților interioare și exterioare, cu manipularea acestora în condiții de siguranță.

- Depozitarea temporară și transportul aparatelor la noile locații indicate de beneficiar.

- Montarea aparatelor de aer condiționat în noile locații, respectând instrucțiunile de instalare ale producătorului.

- Refacerea instalației frigorifice prin verificarea și completarea freonului (dacă este necesar).

- Refacerea conexiunilor electrice și a traseelor de agent frigorific.

- Testarea și punerea în funcțiune a fiecărui aparat, cu verificarea parametrilor de funcționare.

- Asigurarea unei garanții minime pentru buna execuție a lucrărilor.

Cerințe tehnice și condiții de execuție:

- Lucrările se vor efectua conform normelor tehnice în vigoare și în baza specificațiilor producătorului fiecărui aparat.

- Manipularea și montajul vor fi realizate de personal autorizat, specializat în instalații de climatizare.

- Se vor utiliza materiale și accesorii adecvate pentru prindere și etanșare, conform standardelor.

- Beneficiarul va pune la dispoziție locațiile și punctele de alimentare electrică necesare.

LUCRĂRI DE MODERNIZARE PENTRU URMĂTOARELE OBIECTIVE

- LUCRĂRI DE MODERNIZARE AL SISTEMULUI DE RĂCIRE HIBRID PENTRU ACCELERATORUL LINIAR CLINAC

Sistemul de răcire trebuie să asigure menținerea regimului termic stabil al componentelor acceleratorului liniar, inclusiv targetul, ghidul de undă RF, cavitățile de accelerare, magnetronul/klystronul și alte componente electromagnetice, în conformitate cu cerințele tehnice ale producătorului echipamentului.

Sistemul va fi realizat în configurație hibridă și va integra următoarele trei modalități de răcire:

- Răcire prin unitate frigorifică industrială (chiller) – destinată asigurării răcirii principale a circuitului tehnologic în perioadele cu temperaturi exterioare ridicate și în regim de funcționare intensivă a acceleratorului.

- Răcire prin aeroterme/dry-cooler instalate în exterior, utilizate pentru evacuarea sarcinii termice prin schimb termic cu aerul exterior în perioada rece a anului (aproximativ octombrie–aprilie), în scopul reducerii consumului energetic.

- Răcire prin schimb termic cu apă (în caz de avarie), realizată prin intermediul unui schimbător de căldură conectat la circuitul de apă tehnologică, utilizată ca soluție complementară pentru stabilizarea temperaturii agentului de răcire și asigurarea redundanței sistemului. Sistemul va funcționa în circuit închis cu apă tehnologică tratată și va include cel puțin următoarele componente: unitate frigorifică, aeroterme/dry-coolere exterioare, schimbătoare de căldură, pompe de circulație, rezervor tampon, sistem de filtrare și tratare a apei, precum și sistem automat de monitorizare și control al temperaturii, presiunii și debitului agentului de răcire.

- Cerințe de montaj, punere în funcțiune și testare

Lucrările trebuie realizate fără a afecta activitatea normală a utilajului și clădirii.

Instalarea echipamentelor se va face conform instrucțiunilor producătorului și normelor tehnice în vigoare. După instalare, se vor efectua teste de verificare, incluzând:

- Se vor efectua măsurări de temperatură al lichidului de răcire din instalație.

- Verificarea parametrilor de filtrare și siguranță.

- Testarea nivelului de zgomot al echipamentelor.

Beneficiarul va primi documentația tehnică completă, inclusiv planuri și diagrame de sistem.

- RECONSTRUCȚIA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE VENTILAȚIE, ABSORBȚIE ȘI CLIMATIZARE A AERULUI ÎN LABORATORUL DE IMUNOLOGIE ȘI GENETICĂ MOLECULARĂ (LIGM), ETAJUL 5, CCD

Cerințe generale

- Reconstrucția sistemului de absorbție pentru un laborator medical dotat cu două hote.

- Instalarea a trei mașini de ventilare, dimensionate corespunzător necesarului de aer viciat și contaminanților generați.

- Modernizarea sistemului de condiționare a aerului, prin instalarea unui sistem de distribuție a aerului cu canale de evacuare separate pentru fiecare încăpere.

- Integrarea noilor instalații în infrastructura existentă a laboratorului, cu o suprafață totală de 900 mp.

Scopul proiectului

- Obiectivul principal al proiectului este asigurarea unui mediu de lucru sigur și conform normelor pentru activitățile desfășurate în laborator. Prin această modernizare, se urmărește:

  - Îmbunătățirea eliminării gazelor și contaminanților rezultați din procesele de laborator.

  - Creșterea eficienței energetice prin utilizarea de echipamente moderne, cu consum optimizat de energie.

  - Respectarea normelor de siguranță și conformitate cu reglementările privind laboratoarele medicale și controlul contaminării.

  - Asigurarea unei presiuni negative controlate pentru a preveni contaminarea încrucișată între diferite zone ale laboratorului.

  - Automatizarea și monitorizarea sistemului pentru o gestionare eficientă a parametrilor de funcționare.

Cerințe generale pentru echipamente și lucrări

- Soluția tehnică trebuie să fie scalabilă, astfel încât să permită eventuale extinderi viitoare.

- Echipamentele furnizate trebuie să fie de ultimă generație, cu certificări relevante pentru utilizare în medii medicale.

- Materialele utilizate pentru canalele de ventilație și absorbție trebuie să fie rezistente la substanțele chimice utilizate în laborator.

- Sistemul de control trebuie să fie automatizat, cu monitorizare a presiunii, temperaturii și umidității.

- Nivel redus de zgomot al sistemului de ventilație și absorbție, conform normelor aplicabile.

- Soluția trebuie să fie integrabilă cu infrastructura electrică și mecanică existentă.

Cerințe tehnice detaliate

Sistemul de absorbție pentru cele două hote de laborator

- Sistemul de absorbție trebuie să asigure eliminarea eficientă a gazelor, vaporizărilor chimice și aerosolilor produși în cele două hote.

- Fiecare hotă trebuie să fie conectată la un canal de evacuare separat sau la un sistem centralizat de filtrare, în funcție de soluția tehnică optimă.

Filtrare specializată:

- Se vor folosi filtre HEPA sau filtre cu carbon activ pentru reținerea substanțelor toxice.

- În cazul manipulării substanțelor periculoase, sistemul trebuie să prevadă filtre de absorbție chimică (ex. filtre pentru vapori de acizi sau solvenți organici).

- Reglaj automatizat al debitului de aer în funcție de gradul de utilizare al hotelor.

- Materialele canalelor de evacuare:

- Oțel inoxidabil pentru substanțe chimic agresive.

- PVC rezistent la acizi, dacă este cazul.

- Ventilatoare dedicate pentru fiecare hotă sau un sistem centralizat dimensionat corect.

Sistemul de ventilare cu patru mașini de ventilare

- Se vor instala patru unități de ventilare (centrale de tratare a aerului), fiecare având:

- Capacitate de extracție dimensionată pentru volumul total al laboratorului (900 mp).

- Turație variabilă (inverter) pentru optimizarea consumului energetic.

- Sistem de control automatizat, compatibil cu un sistem de management al clădirii (BMS).

- Izolare fonică pentru reducerea zgomotului operațional.

- Senzori de calitate a aerului pentru monitorizarea nivelului de CO₂, VOC (compuși organici volatili) și alte gaze periculoase.

Sistemul de condiționare a aerului și distribuția prin canale dedicate

- Condiționarea aerului trebuie să asigure:

- Temperatura controlată între 20-24°C, cu o abatere de maximum ±1°C.

- Umiditate relativă între 40-60%, ajustabilă în funcție de cerințele fiecărei încăperi.

- Presiune diferențiată între zonele laboratorului, pentru prevenirea contaminării încrucișate.

- Distribuția aerului:

- Se vor instala canale de evacuare dedicate pentru fiecare încăpere, dimensionate conform normelor ASHRAE și ISO.

- Materiale utilizate: tablă zincată, inox sau PVC rezistent la substanțe chimice.

- Flux de aer laminat în zonele critice pentru menținerea unui mediu controlat.

- Recuperare de căldură:

- Implementarea unui sistem de recuperare de energie pentru reducerea consumului de energie.

- Automatizare și control:

- Interfață de utilizator digitală (HMI) pentru monitorizarea și ajustarea parametrilor.

- Posibilitate de integrare cu sistemul de management al clădirii (BMS).

Cerințe de montaj, punere în funcțiune și testare

- Lucrările trebuie realizate astfel încât să nu perturbe activitatea laboratorului.

- Toate echipamentele trebuie să fie instalate conform instrucțiunilor producătorului și normelor tehnice în vigoare.

- După instalare, se vor efectua teste de funcționare și măsurători pentru verificarea:

  - Debitului de aer evacuat și introdus.

  - Eficienței sistemului de filtrare.

  - Nivelului de zgomot.

  - Conformității parametrilor de temperatură și umiditate.

- Beneficiarul va primi documentația tehnică completă, inclusiv planuri, diagrame electrice și hidraulice.

Garanție și mentenanță

- Garanție minimă de 24 luni pentru lucrări.

- Se va asigura service și mentenanță preventivă pe perioada garanției.

- Conformitatea tehnică cu cerințele caietului de sarcini.

- Calitatea echipamentelor și a materialelor utilizate.

- Eficiența energetică și costurile de operare.

- Garanția și termenul de intervenție în caz de avarie.

- LUCRĂRI DE INSTALARE A SISTEMULUI DE VENTILARE MECANICĂ CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ ȘI FILTRARE HEPA ÎN ÎNCĂPERILE: CABINET PENTRU INVESTIGAȚII ENDOSCOPICE, CABINET PENTRU COLONOSCOPIE, FARMACIE – SPAȚIU PENTRU DEPOZITAREA ÎN CARANTINĂ A MEDICAMENTELOR.

Executarea lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică cu recuperare de căldură și filtrare HEPA

Se solicită executarea lucrărilor de montare, conectare, reglare și punere în funcțiune a unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, destinat asigurării condițiilor sanitare de microclimat și a calității aerului în următoarele încăperi:

- cabinet pentru investigații endoscopice;

- cabinet pentru colonoscopie;

- farmacie – spațiu pentru depozitarea în carantină a medicamentelor.

Realizarea sistemului este necesară pentru prevenirea contaminării aerogene, asigurarea purității aerului și menținerea condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare desfășurării actului medical, în conformitate cu standardele europene aplicabile spațiilor medicale și farmaceutice.

Cerințe tehnice obligatorii

Executantul va realiza un sistem de ventilare mecanică controlată cu recuperare de căldură, care va asigura aportul de aer proaspăt filtrat, evacuarea aerului viciat și menținerea parametrilor de microclimat în încăperile menționate.

Sistemul trebuie să includă obligatoriu:

- unitate de ventilare cu recuperator de căldură cu eficiență energetică ridicată;

- sistem de filtrare multietapă a aerului, compus din:

- prefiltru G4 / ISO Coarse pentru reținerea particulelor grosiere;

- filtru fin F7–F9 / ISO ePM1 pentru reținerea particulelor fine;

- filtru terminal HEPA clasa H13 sau H14, conform EN 1822 / ISO 29463, instalat pe circuitul de introducere a aerului în încăperi;

- rețea de conducte de ventilare, difuzoare și grile de introducere și evacuare a aerului;

- elemente de reglare și echilibrare a debitului de aer;

- posibilitatea accesului pentru mentenanță și înlocuirea periodică a filtrelor.

Cerințe privind presiunile diferențiale

Pentru prevenirea contaminării aerului între încăperi, sistemul de ventilare trebuie să asigure regim controlat de presiune a aerului, după cum urmează:

- menținerea presiunii pozitive în încăperile unde se efectuează proceduri medicale față de spațiile adiacente, pentru prevenirea pătrunderii aerului contaminat;

- asigurarea evacuării controlate a aerului din încăperi prin sistemul de ventilație;

- stabilizarea fluxului de aer conform principiilor de igienă a aerului utilizate în spațiile medicale.

Verificarea și recepția sistemului

La finalizarea lucrărilor, executantul va efectua testarea și verificarea funcțională a sistemului, inclusiv:

- măsurători aerodinamice ale debitului de aer;

- verificarea funcționării sistemului de recuperare a căldurii;

- verificarea integrității și montării corecte a filtrelor HEPA;

- reglarea și echilibrarea sistemului de ventilare.

Recepția lucrărilor se va efectua doar după confirmarea parametrilor de funcționare ai sistemului de ventilare.

Condiții de executare

Executantul va asigura:

- montarea și integrarea sistemului de ventilare în infrastructura existentă a clădirii;

- reglarea și echilibrarea sistemului;

- testarea și punerea în funcțiune a instalației.

Echipamentele, unitățile de ventilare, filtrele și consumabilele vor fi achiziționate separat de către IMSP Institutul Oncologic, iar executantul va utiliza aceste echipamente pentru realizarea sistemului conform cerințelor tehnice stabilite.

- RECONFIGURAREA ȘI OPTIMIZAREA SISTEMULUI TEHNOLOGIC DE RĂCIRE AL ACCELERATORULUI LINIAR VITAL-BEAM 1 PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM HIBRID DE RĂCIRE CU CHILLER ȘI CIRCUIT AUXILIAR DE RĂCIRE CU APĂ.

Executantul va realiza lucrările de reconfigurare și modernizare a sistemului tehnologic de răcire aferent acceleratorului liniar Vital-Beam 1, în vederea asigurării stabilității termice, creșterii fiabilității sistemului și garantării continuității funcționării echipamentului medical.

Sistemul de răcire va fi realizat în configurație hibridă, integrând două soluții tehnologice distincte, interconectate într-o schemă hidraulică unitară și controlate automatizat, după cum urmează:

1. Sistem principal de răcire cu chiller

Executantul va realiza sistemul principal de răcire bazat pe unitate frigorifică tip chiller, destinat producerii și menținerii agentului de răcire în parametrii tehnici necesari funcționării acceleratorului liniar.

Sistemul va include cel puțin următoarele elemente:

- unitate frigorifică tip chiller cu capacitate adecvată sarcinii termice a acceleratorului;

- circuit hidraulic de răcire realizat în buclă închisă;

- rezervor tampon / vas de inerție pentru stabilizarea regimului termic;

- grup de pompare pentru circulația agentului de răcire;

- vas de expansiune;

- filtre mecanice și elemente de protecție hidraulică;

- senzori de temperatură, presiune și debit;

- armături de reglaj, echilibrare și izolare;

- conducte izolate termic;

- sistem de automatizare și monitorizare.

Sistemul principal va asigura funcționarea stabilă a acceleratorului, menținând temperatura agentului de răcire în limitele tehnice admise pentru exploatarea echipamentului medical.

2. Sistem auxiliar de răcire cu apă

În completarea sistemului principal, executantul va realiza un circuit auxiliar de răcire cu apă, integrat în schema tehnologică a instalației, care va funcționa ca sistem de rezervă operațională sau de susținere a regimului termic.

Acest sistem va include:

- schimbător de căldură pentru separarea circuitelor hidraulice;

- circuit hidraulic auxiliar de răcire;

- grup de pompare pentru circulația agentului de răcire;

- armături de separare și comutare;

- senzori de monitorizare a parametrilor de funcționare;

- elemente de reglaj hidraulic;

- conducte izolate termic;

- sistem de control și automatizare pentru gestionarea regimurilor de funcționare.

Sistemul auxiliar va permite preluarea parțială sau totală a sarcinii de răcire în situații de funcționare alternativă, intervenții tehnice sau indisponibilitate temporară a sistemului principal.

3. Integrarea sistemului hibrid

Cele două soluții tehnologice vor fi integrate într-un sistem tehnologic hibrid, care va permite:

- funcționarea în regim principal pe sistemul cu chiller;

- funcționarea în regim auxiliar pe circuitul de răcire cu apă;

- comutarea controlată între regimurile de funcționare;

- monitorizarea permanentă a parametrilor de temperatură, presiune și debit;

- funcționarea stabilă a acceleratorului liniar în condiții de siguranță tehnologică.

- Sistemul va fi proiectat și executat astfel încât să asigure:

- stabilitatea termică a echipamentului;

- reducerea riscului de oprire a acceleratorului;

- creșterea fiabilității instalației de răcire;

- exploatarea sigură a echipamentului medical.

4. Cerințe generale pentru executarea lucrărilor

Executantul va asigura:

- realizarea lucrărilor conform normativelor tehnice în vigoare;

- utilizarea echipamentelor și materialelor certificate;

- integrarea instalației în infrastructura tehnică existentă a instituției;

- testarea funcțională a sistemului după finalizarea lucrărilor;

- reglarea parametrilor de funcționare ai instalației;

- punerea în funcțiune și predarea sistemului în exploatare.

După finalizarea lucrărilor, executantul va prezenta beneficiarului raportul tehnic de punere în funcțiune și verificare a funcționării sistemului de răcire.

- RECONFIGURAREA ȘI AUTOMATIZAREA SISTEMULUI TEHNOLOGIC DE RĂCIRE AL ECHIPAMENTULUI RMN PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE RĂCIRE DE REZERVĂ CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ ȘI SURSĂ ALTERNATIVĂ DE APĂ TEHNOLOGICĂ.

Executantul va realiza lucrările de reconfigurare și modernizare a sistemului tehnologic de răcire al echipamentului RMN, prin implementarea unui sistem de răcire de rezervă bazat pe schimbător de căldură și circuit alternativ de apă tehnologică, cu automatizare integrală a regimului de funcționare și a comutării în caz de avarie a sistemului principal de răcire.

În cadrul lucrării se vor executa următoarele sarcini tehnice:

- instalarea unui schimbător de căldură dimensionat conform sarcinii termice a echipamentului RMN, destinat realizării transferului termic între circuitul de răcire al echipamentului și circuitul alternativ de apă tehnologică;

- realizarea separării hidraulice complete între circuitul tehnologic al echipamentului RMN și sursa externă de apă, în scopul protejării instalației împotriva impurităților, fluctuațiilor de presiune și șocurilor hidraulice;

- realizarea circuitului hidraulic auxiliar de răcire, inclusiv conducte, racorduri, armături de izolare, vane de reglaj și elemente de echilibrare hidraulică;

- instalarea grupului de pompare pentru circulația agentului de răcire în circuitul auxiliar;

- instalarea filtrelor mecanice și a elementelor de protecție hidraulică;

- montarea senzorilor de temperatură, presiune și debit pentru monitorizarea parametrilor tehnologici ai instalației.

Sistemul va fi echipat cu sistem automatizat de control și monitorizare, care va asigura:

- monitorizarea continuă a parametrilor de funcționare ai instalației de răcire;

- detectarea automată a opririi sau avarierii unității frigorifice principale tip chiller;

- comutarea automată a regimului de funcționare către circuitul alternativ de răcire cu apă tehnologică;

- comandarea vanelor motorizate și a echipamentelor de pompare;

- semnalizarea și transmiterea alarmelor în cazul depășirii parametrilor tehnologici admiși.

După finalizarea lucrărilor se vor executa verificarea funcționării instalației, testarea sistemului de automatizare, simularea regimului de avarie și punerea în funcțiune a sistemului de răcire, cu confirmarea funcționării corespunzătoare a regimului automat de comutare.

- RECONSTRUCȚIA SISTEMULUI DE VENTILAȚIE GENERALĂ ȘI DE EXHAUSTARE LOCALĂ DIN ÎNCĂPERILE DESTINATE NEUTRALIZĂRII DEȘEURILOR MEDICALE

1. Obiectul lucrărilor

Executantul va realiza lucrările de reconstrucție și modernizare a sistemului de ventilație generală și de exhaustare locală din încăperile destinate procesului de neutralizare a deșeurilor medicale, în scopul asigurării condițiilor sanitar-igienice, de securitate și protecție a personalului, conform cerințelor aplicabile instituțiilor medico-sanitare.

- Cerințe tehnice generale

Sistemul de ventilație va fi realizat astfel încât să asigure captarea eficientă, evacuarea controlată și tratarea aerului viciat rezultat în procesul de neutralizare a deșeurilor medicale. Instalația va fi dimensionată corespunzător volumului încăperilor și proceselor tehnologice desfășurate, astfel încât să se asigure menținerea presiunii negative în încăperile respective și prevenirea propagării mirosurilor și a agenților contaminanți către spațiile adiacente.

3. Componentele sistemului

Lucrările vor include, după caz:

- realizarea sau modernizarea sistemului de ventilare mecanică de admisie și evacuare a aerului;

- instalarea punctelor de exhaustare locală în zonele de generare a emisiilor și mirosurilor;

- montarea rețelelor de conducte de ventilare, elementelor terminale și dispozitivelor de distribuție a aerului;

- instalarea ventilatoarelor și echipamentelor aferente sistemului de evacuare a aerului;

- integrarea sistemelor de filtrare adecvate pentru aerul evacuat;

- instalarea elementelor de reglare, monitorizare și control automat al parametrilor de funcționare ai sistemului.

4. Automatizare și integrare BMS

Sistemul de ventilație va fi dotat cu echipamente de automatizare și monitorizare care să permită controlul și reglarea parametrilor de funcționare (debit de aer, presiune diferențială, funcționarea ventilatoarelor). Instalația va fi prevăzută cu senzori și dispozitive de control pentru monitorizarea presiunii negative în încăperi și pentru semnalizarea eventualelor disfuncționalități. Sistemul va fi compatibil și integrabil în sistemul de management al clădirii (BMS – Building Management System), asigurând monitorizarea centralizată, controlul automatizat al instalației și optimizarea funcționării acesteia.

5. Cerințe de funcționare

Sistemul realizat trebuie să asigure funcționarea continuă, sigură și eficientă a instalației, menținerea regimului de presiune negativă în încăperile destinate neutralizării deșeurilor medicale, evacuarea controlată a aerului contaminat și prevenirea răspândirii mirosurilor sau agenților potențial periculoși în alte spații ale instituției.

6. Conformitatea normativă

Lucrările vor fi executate cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice, a reglementărilor tehnice în construcții și a standardelor aplicabile sistemelor de ventilare și climatizare în instituțiile medico-sanitare.

DURATA DESFĂŞURĂRII SERVICIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Durata de desfăşurare a serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri va fi de la data semnării contractului de achiziție publică de servicii de către ambele părți contractante până la 31.12.2026