| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea materialelor de filtrare necesare pentru filtrele mecanice cu două și cu trei camere, pentru filtrele instalațiilor de dedurizare a apei și pentru filtrele instalațiilor de desalinizare a apei. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Cărbune Antracit |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 8029-10-5 sau echivalentul Aspect - Boabe de culoare neagră Clasa de dimensiuni - С Dimensiunea granulelor, mm 6–13 Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de 10,0 Fracțiune de masă a umidității, % , nu mai mult de - 5,0 |  |  |
| LOT 2 Schimbători de cationi puternici acizi |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 60177-20-7 sau echivalentul Aspectul - granule sferice transparente de culoare galbenă spre maro închis Compoziția granulometrică: - dimensiunile boabelor, mm 0,315– 1,25 - partea de volum a fracțiunii de bază, % nu mai puţin de 96 - dimensiunile efective a boabelor, mm 0,4-0,55 Conținutul de umiditate,% , nu mai mult de 58 Volum specific în forma H, cm3/g, nu mai mult de 2,8 Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3, nu mai puţin de 1,8 Capacitatea dinamică de schimb cu regenerarea totală a ionitului, g- echiv/cm3, nu mai puţin de 1600 Stabilitate osmotică, %, nu mai puţin de 94,5 |  |  |
| LOT 3 Schimbători de cationi carboxilici (slabi acizi) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 9052-45-3 sau echivalentul Aspectul - granule sferice de culoare albă - gălbuie Compoziția granulometrică : - dimensiunile boabelor, mm 0,315–1,6 - partea de volum a fracțiunii de bază, % nu mai puțin de 90 - dimensiunile efective a boabelor, mm 0,5 - 0,6 Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3, nu mai puțin de 3,5 Conținutul de umiditate,% nu mai mult de 75 Volum specific în formă H-, cm3/g, nu mai mult de 2,8 Stabilitate osmotică, %, nu mai puţin de 75 |  |  |
| LOT 4 Schimbători de anioni slabi bazici |  |  |  | Conform Caietului de sarcini - Aspectul - Particule neuniforme gălbui fără impurități Compoziția granulometrică: - dimensiunile boabelor, mm 0,4 -2,0 - partea de volum a fracțiunii de bază ,% nu mai puțin de 92 Conținutul de umiditate,% nu mai mult de 55 Volum specific în formă OH-, cm3/g 3,3± 0,2 Capacitatea statică totală de schimb, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de 2,6 Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puțin de 1280 Stabilitate osmotică, % nu mai puțin de 85,0 |  |  |
| LOT 5 Schimbători de anioni puternici bazici |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 69011-19-4 sau echivalentul Aspectul exterior - Granule sferice transparente de culoare galbenă-cafenie Compoziția granulometrică: - dimensiunile boabelor, mm 0,315-1,25 - partea de volum a fracțiunii de bază,% nu mai puțin de 93 Conținutul de umiditate ,% nu mai mult de 55 Volum specific în forma OH-, cm3/g 3,0 ± 0,3 Capacitatea dinamică de schimb, g-echiv/cm3, nu mai puțin de 690 Capacitatea statică totală de schimb, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de 1,0 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________