| - Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |
| 1.1 | 31122000-7 | Generator electric de tip închis cu carcasă | buc. | 1 | Putere maximă: min. 110 kVa; Putere maximă: min. 88 kW; Putere nominală: min. 100 kVa; Putere nominală: min. 80 kW; Capacitatea rezervorului: min. 130 litri; Combustibil: Diesel; Răcire: lichidă; Tensiunea: 230/400 V; Frecvența: 50 Hz; Turații motor: min. 1400 rotații; Clasa de protecție IP23; Cu pornire automată (ATS); Variațiile în tensiune – maxim ± 1%; Consum la 100% sarcina-max.21.0 l; Timpul de lucru în regim de suprasarcină la 110% –minim o oră; Să fie dotat cu încălzitor pentru pornirea ușoară pe timp de iarnă; Garanție minim: 24 luni cu ulterioara testare pe durata garanției; Toate accesoriile necesare pentru bună funcționare să fie incluse în preț: ulei de lubrifiere, antigel, baterii, cabluri, filtru ulei, filtru combustibil etc.; Toate materiale necesare pentru montare să fie incluse în preț (construcția platformei pentru generator, livrarea, montarea, programarea, instalarea panoului ATS, conectări la panouri electrice și pozarea cablurilor prin cablu canal sau tub gofrat, (distanța de la stația de transformare ~ 27 m)); |