CAIET DE SARCINI

privind proiectarea şi instalarea sistemului de supraveghere video la Baza de Producere, Sucursala „RETÎ Nord”, Sucursala „RETÎ Nord-Vest”

- Informații generale:

Procedura de achiziţie este organizată pentru stabilirea companiei cu cea mai potrivită ofertă pentru proiectarea şi instalarea sistemului de supraveghere video la Baza de Producere, Sucursala „RETÎ Nord”, Sucursala „RETÎ Nord-Vest”.

Sistemul de supraveghere video este predestinat să asigure identificarea persoanelor suspecte, a acțiunilor întreprinse de acestea și la nevoie, imaginile respective pot deveni probe importante pentru organele de anchetă.

2. Descrierea sarcinii:

Î. S. “Moldelectrica” este interesată în proiectarea, instalarea şi punerea în funcţiune a                    sistemului de supraveghere video.                                                                                                 Ieșirea la fața locului este obligatorie pentru operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea  lucrărilor.

Tabel 2.1-Sistem:

| Nr. | Denumirea produsului |
| --- | --- |
| 1. | Sistem de supraveghere IP (POE) |

3. Cerințe privind proiectul de sistem supraveghere video                                                         Proiectul sistemului de supraveghere video trebuie să conţină:

- Dispoziţii generale

- Planul schemă a obiectului

- Denumirea şi specificarea tehnică a utilajului şi materialelor

- Schema traseului de alimentare cu energie electrică

- Schema de amplasare a camerelor video

- Amplasarea pilonilor

- Numarul camerelor şi amplasamentul lor

- Configurarea echipamentelor de comutare, mentenanţa.

4. Cerințe privind caracteristicile tehnice

Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii.

4.1. Camerele video pot fi instalate pe pilonii existenţi, precum și pe structurile clădirilor existente la o înălțime de la 3 pînă la 5 metri. În caz de necesitate este posibilă instalarea unor piloni suplimentari cu înălțimea de cel puțin 3,5 m (cu diametrul de cel puțin 80 mm).

Remarcă: Nu se acceptă găurirea stâlpilor de beton, montarea camerei va fi prinsă cu bendă metalică.

4.2. Infrastructura de rețea a sistemului de supraveghere video trebuie să fie formată din segmente amplasate pe partea deschisă a obiectului și să includă camere video IP cu suport pentru standardele PoE și Ethernet PoE ale comutatoarelor care asigură alimentarea și conexiunile de rețea ale camerelor video prin cabluri răsucite ecranate din cupru (CAT 5E sau CAT6). Într-un segment aparte de rețea, amplasat în clădirea obiectului, trebuie să se afle înregistratorul video, echipamentele de vizualizare și echipamentele pentru conectarea la rețelele clientului. Conexiunile necesare între segmentele de rețea pot fi realizate cu utilizarea liniilor de telecomunicaţii de fibră optică in caz de necesitate.

4.3. Toate echipamentele instalate în aer liber (camere de supraveghere video, comutatoare ethernet, surse de alimentare, cutii de cablu etc.) trebuie să fie proiectate de design industrial pentru utilizare în exterior la temperaturi de la cel puțin -30°С până la + 50°С.

Echipamentele (cu excepția camerelor de supraveghere video) pot fi montate în dulapuri separate (IP66) rezistente la precipitații, cu protecție la trăsnet.

Trebuie prevăzute și dulapuri (IP20) cu aerisire pentru echipamentele situate în interiorul clădirilor.

4.4. Pozarea cablurilor de transmitere a datelor și de alimentare pe teritoriul deschis trebuie să fie efectuată în canalele de cablu existente. Dacă acest lucru nu este posibil, este permisă pozarea cablurilor în pământ (la o adîncime de cel puțin 0,7 m). Toate cablurile de transmisie și control de date (cupru), precum și cablurile de alimentare, care vor fi amplasate pe teritoriul  (în aer liber), trebuie să fie proiectate pentru instalare în aer liber și să aibă izolație rezistentă la abraziune și radiații ultraviolet si să se utilizeze o protecție suplimentară a cablurilor (conducte din plastic sau metal, jgheaburi, cablu blindat etc.). Diametrul furtunurilor așezate în pământ trebuie să fie suficient pentru a permite înlocuirea comunicațiilor fără excavare.

4.5. Pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului de supraveghere video (230VAC, 50Hz), trebuie utilizate două racorduri cu posibilitatea de comutare manuală - de la CAR pentru nevoile proprii ale obiectului și de la sursa de alimentare garantată a sistemului de telecomunicații. Trebuie să fie prevăzute toate aparatele necesare de comutare pentru alimentarea cu energie electrică și dulapurile necesare pentru amplasarea acestora. De asemenea, pentru a proteja echipamentul de perturbații în rețeaua de alimentare și pentru a asigura alimentarea garantată cu energie electrică, trebuie prevăzute surse de alimentare neîntreruptă care să poată asigura alimentarea independentă a sistemului în timpul efectuării comutărilor.

4.6. Toate punctele de conectare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și la echipamentul de transmisie a datelor clientului, precum și specificațiile echipamentelor și materialelor, trebuie clarificate de către antreprenor (ofertant) după inspectarea obiectului.

4.7 Sistema (conform caietului de sarcini) trebuie să ofere posibilitatea de a stoca înregistrarea fluxurilor video de la toate camerele pentru minim 30 zile.

4.8 Software-ul și hardware-ul trebuie să poată transmite două fluxuri video (flux principal și flux suplimentar cu rezoluție joasă).

4.9 Toate NVR-urile și IP camerele trebuie să funcționeze cu acelaș protocol, astfel încît să asigure buna lor comunicare, funcționare în ansamblul și posibilitatea de a fi dirijate prin software specializat cu titlul de gratis, nu trial.

Tabel 2.2-Specificațiile tehnice pentru sistemul de supraveghere video

Baza de Producere , mun. Chișinău str. Ciocana,8

Lotul nr.1

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantiate |
| 1. | Camera (pozare exterior) | IP, 5mpx, lentil 2.8 mm, carcasă de metal, filmare color pe timp de noapte și lipsa iluminării, codec H.265, lumina LED IR. Necesar să include și cutie pentru contacte și fixare de perete, stâlpi etc. | buc. | 14 |
| 2. | HDD | Memorie HDD din seria specializata conceput pentru sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate minim 8TB, factor de forma 3.5”, interfata SATA 6 Gb/s, cashe >128 MB | buc. | 1 |
| 3. | NVR | NVR 16 canale Rezolutie de la 5 MPx Compresie H.265 Suporta min 1 HDD Capacitatea totală de stocare de la 8 TB Functii inteligente bazate pe AI Recunoastere facial Temperatura de lucru -10°С ~ +55°С | buc. | 1 |
| 4. | Monitor | Monitor 23.8" Rezoluție 1920 x 1080 (Full HD)@60Hz. Unghi de vizualizare 170°/160°. Porturi: VGA, HDMI | buc. | 1 |
| 5. | Computer | Calculator personal cu parametri minimali pentru următoarele componente Procesor – 4 nuclee RAM – 8 GB HDD 1 TB PSU - 500W minim, cu Active PFC Tastatură + Mouse + Prelungitor-lungimea firului (m)3 Numarul de prize 3 - 4 Calculatorul trebuie să ofere posibilitatea de vizualizare fără întârzieri a tuturor camerelor de supraveghere de pe obiect. | buc. | 1 |
| 6. | Echipament de rețea | La necesitate, conform soluției identificate de ofertant | buc. |  |

Tabel 2.3-Specificațiile tehnice pentru sistemul de supraveghere video

Sucursala „RETÎ Nord” mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 180

Lotul nr.2

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantiate |
| 1. | Camera (pozare exterior) | IP, 5mpx, lentil 2.8 mm, crcasă de metal, filmare color pe timp de noapte și lipsa iluminării, codec H.265, lumina LED IR. Necesar să include și cutie pentru contacte și fixare de perete, stâlpi etc. | buc. | 10 |
| 2. | HDD | Memorie HDD din seria specializata conceput pentru sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate minim 8TB, factor de forma 3.5”, interfata SATA 6 Gb/s, cashe >128 MB | buc. | 1 |
| 3. | DVR | - NVR 16 canale Rezolutie de la 5 MPx Compresie H.265 Suporta min 1 HDD Capacitatea totală de stocare de la 8 TB Functii inteligente bazate pe AI Recunoastere facial Temperatura de lucru -10°С ~ +55°С | buc. | 1 |
| 4. | Monitor | Monitor 23.8" Rezoluție 1920 x 1080 (Full HD)@60Hz. Unghi de vizualizare 170°/160°. Porturi: VGA, HDMI | buc. | 1 |
| 5. | Computer | Calculator personal cu parametri minimali pentru următoarele componente Procesor – 4 nuclee RAM – 8 GB HDD 1 TB PSU - 500W minim, cu Active PFC Tastatură + Mouse + Prelungitor-lungimea firului (m)3 Numarul de prize 3 - 4 Calculatorul trebuie să ofere posibilitatea de vizualizare fără întârzieri a tuturor camerelor de supraveghere de pe obiect | buc. | 1 |
| 6. | Echipament de rețea | La necesitate, conform soluției identificate de ofertant | buc. |  |

Tabel 2.4-Specificațiile tehnice pentru sistemul de supraveghere video

Sucursala „RETÎ Nord-Vest” or. Dondușeni str. Ștefan cel Mare, 30

Lotul nr.3

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantiate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Camera (pozare exterior) | IP, 5mpx, lentil 2.8 mm, crcasă de metal, filmare color pe timp de noapte și lipsa iluminării, codec H.265, lumina LED IR. Necesar să include și cutie pentru contacte și fixare de perete, stâlpi etc. | buc. | 20 |
| 2. | Cameră (pozare interior) | 2 Mp, 1/2.8" 2Mp, H.265; H .264 ; H.264B; Lentilă de 2,8 mm (102°), Iluminare inteligentă IR 30 M. | buc. | 1 |
| 3. | HDD | Memorie HDD din seria specializata conceput pentru sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate minim 6TB, factor de forma 3.5”, interfata SATA 6 Gb/s, cashe >128 MB | buc. | 2 |
| 4. | NVR | - NVR 32 canale Rezolutie de la 5 MPxCompresie H.265 Suporta min 2 HDD Capacitatea totală de stocare de la 12 TB Functii inteligente bazate pe AI Recunoastere facial Temperatura de lucru -10°С ~ +55°С | buc. | 1 |
| 5. | Monitor | Monitor 23.8" Rezoluție 1920 x 1080 (Full HD)@60Hz. Unghi de vizualizare 170°/160°. Porturi: VGA, HDMI | buc. | 1 |
| 6. | Computer | Calculator personal cu parametri minimali pentru următoarele componente Procesor – 4 nuclee RAM – 8 GB HDD 1 TB PSU - 500W minim, cu Active PFC Tastatură + Mouse + Prelungitor-lungimea firului (m)3 Numarul de prize 3 - 4 Calculatorul trebuie să ofere posibilitatea de vizualizare fără întârzieri a tuturor camerelor de supraveghere de pe obiect | buc. | 1 |
| 7. | Echipament de rețea | La necesitate, conform soluției identificate de ofertant | buc. |  |

5. Obiectivele ce necesita monitorizate prin supraveghere video:

- Intrarea în blocul administrativ

- Intrarea la serviciul operativ de dispecer

- Ușile, ferestrele la depozit, atelier, garaj

- Teritoriul la instalația de distribuție exterioară

- Intrarea la serviciul telecomunicații și telemecanică

- Perimetrul obiectului

5.1. Schema propusă de instalare a camerilor pentru sistemul de supraveghere la Baza de Producere, Sucursala „RETÎ Nord”, Sucursala „RETÎ Nord-Vest” Anexa nr.1-3.

a) Cerinţe referitoare la nivelul calitativ al sistemului de supraveghere video:

- Produsele trebuie să îndeplinească cerinţele din specificaţiile tehnice anexate la caietul de sarcini.                                                                                                                                                                                                                                                  - Nu sunt acceptate produse care nu îndeplinesc caracteristicile tehnice prevăzute în specificaţiile tehnice.                                                                                                                                                                                                                                    - Se va avea în vedere instalarea de camere video de înaltă rezoluţie ce vor avea capacitatea de captură a imaginii pentru o suprafaţă relativ mare.                                                                                                       - Pentru independenta funcţionare a sistemelor de supraveghere, cât şi pentru protecţia acestora în cazul fluctuaţiilor şi căderilor de tensiune din reţeaua de alimentare a centrului, se vor conecta la surse neîntreruptibile de energie existente, echipament antitrăsnet, asigurându-se funcţionarea sistemelor.                                                                                                                 - În perioada de garanţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni, intervenţia în vederea remedierii să fie efectuată de reprezentanţii Furnizorului, într-un interval de cel mult 24 de ore de la data semnalării defecţiunii.                                                                                                                                                                                                             - Echipamentele vor prezenta fiabilitate ridicată, vor face parte din cea mai recentă generaţie din punct de vedere hard şi soft.                                                                                                                                                                           - Fiecare echipament va fi considerat un complet, incluzând toate accesoriile necesare instalării optime şi, după caz, interconectării cu alte echipamente şi/sau medii de comunicaţii.                               - Calitatea produselor va fi atestată prin Certificate de Calitate şi Garanţie.                                                                 - Toţi parametrii de sistem vor putea fi modificaţi de la un terminal de mentenanţă şi de la distanţă, prin intermediul reţelei de comunicaţii existente.                                                                                                   - Specialiştii Beneficiarului vor avea acces la toate nivelele de programare prin parolă, cu ajutorul documentaţiei echipamentului şi vor avea posibilitatea să pună în funcţiune sistemul, fără sprijinul Furnizorului.                                                                                                                                                                                          - Sistemele vor permite înregistrarea digitală a datelor şi supravegherea spaţiilor interioare în condiţii de luminozitate normală sau redusă (IR).                                                                                              - Acceptanţa se va acorda pentru întreg sistemul, configurat şi funcţional conform cerinţelor Beneficiarului.                                                                                                                                                          – Accesarea fără posibilitatea modificări parametrilor a camerelor și NVR-rulilor de supraveghere de la distanţă cu ajutorul unei aplicatii speciale, atât de pe telefon cât şi de pe PC sau lăptop, printr-un browser online sau prin folosirea unui alt dispozitiv intermediar conectat la internet (crearea user separat cu drepturi doar de monitorizare).                                                                                                                          - Furnizorul va efectua un instructaj la locul de folosinţă a utilizatorilor şi administratorilor desemnaţi de Beneficiar, cu privire la modul de exploatare şi depănare a eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemului de supraveghere video.                                                                                                     - Furnizorul va avea obligaţia transportului, instalării şi punerii în funcţiune a echipamentelor în locaţiile stabilite.

- Criterii de atribuire:

Evaluarea de adjudecarea a câștigătorului se efectuează în baza celui mai mare punctaj acumulat conform criteriilor prezentate în tabelul 2.5.

Tabbel 2.5-Criterii de evaluare și validare tehnică a ofertelor

| Nr. | Factori de evaluare | Punctaj maxim alocat | Metodologia de evaluare | Punctaj de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Costul ofertei | 90 | Oferta cu prețul cel mai scăzut | 90 |
|  |  |  | Oferta cu alt preț | Preț cel mai scăzut X Punctaj maxim Preț oferta |
| Algoritmul de calcul: Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; Pentru un alt preț oferta punctajului se calculează proportional. |  |  |  |  |
| 2. | Experiența similar (ES) | 3 | Experiență similar specifică | Câte 1 puncte pentru fiecare contract echivalent ca amplitude și specific ethnic pentru ultimii 3 ani, dar nu mai mult de 3 puncte. |
| 3. | Termenul lucrărilor(TL) | 7 | Se atribuie 7 puncte pentru oferta care va propune executarea lucărilor obligatoriu din caietul de sarcini pînă la data 20.01.2024. Pentru termen mai mare de 20.01.2024 se vor atribui 0 puncte. |  |
| Total punctaj maxim acumulat |  | 100 |  |  |

Punctajul acumulat se calculează ca sumă a punctajelor pentru fiecare criteriu:

PA=CO+ES+PC+TL, unde PA este Punctajul Acumulat;

CO – Punctajul atribuit conform criteriului Costul Ofertei;

ES – Punctajul atribuit conform criteriului Experiență Similară;

- Servicii prestate şi termene de livrare:

- Pentru buna derulare a implementării, autoritatea contractantă impune următoarele condiții referitoare la termenele de livrare: instalarea şi configurarea se va realiza la Baza de Producere, Sucursala „RETÎ Nord”, Sucursala „RETÎ Nord-Vest”;

- Asigurarea garanției pentru  o perioadă de minimum 24 luni pentru toate sistemele: termenul de livrare, instalare şi punere în funcţiune a sistemelor pînă la data de 20.01.2024.

8. Recepţia sistemelor

Recepţia cantitativă şi calitativă a sistemelor/echipamentelor instalate individual va fi efectuată de către specialiştii Beneficiarului, în prezenţa reprezentantului Furnizorului, consemnându-se eventualele neconformităţi printr-un proces verbal, urmând ca produsele necorespunzătoare, cu deficienţe (calitative sau cantitative) sau lipsă să fie înlocuite în termen de 24 de ore de la data constatării. Recepţia produselor se va efectua după instalarea şi punerea în funcţiune a sistemelor şi efectuarea testelor finale. Cu această ocazie se va efectua verificarea instalării fizice a echipamentelor şi materialelor utilizate, precum şi modalitatea de răspuns a sistemelor în toate conditiile de exploatare. Se va testa funcţionarea camerelor video atât pe timp de zi cât şi de noapte, calitatea imaginilor video captate şi reacţia sistemelor la detectarea mişcării. Vor fi efectuate teste asupra înregistratoarelor digitale cu privire la accesarea acestora de către utilizatori şi administratori, atât local cât si prin reţeaua de comunicaţii existentă, salvarea datelor atât prin reţeaua de comunicaţii cât şi local, pe un mediu de stocare ce se ataşează la acestea. De asemenea se va verifica independenţa funcţionării sistemelor cu sursă neîntreruptibilă de energie, prin simularea căderilor de tensiune.

9. Condiții de garanție

Garanţia echipamentelor va fi în conformitate cu solicitările menționate în tabelul cu specificații. Produsele furnizate prin contract vor fi noi, nefolosite, de ultima generaţie şi trebuie să încorporeze toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul sau materialul sunt cerute în mod expres de achizitor), ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.

10. Documente anexate

Întreprinderii i se vor acorda obligatoriu următoarele documente cu titlu gratuit:                                                  - proiectul sistemului de supraveghere video                                                                                                                                    - instrucțiuni pentru utilizator (în limba română).

11. Lucrări de primire-predare

După finisarea lucrărilor de instalare se efectuează lucrări de primire-predare a sistemului de supravghere video, cu perfectarea actelor de executare a acestora.

12. Certificate

Tot utilajul trebuie să fie certificat, precum şi să dispună de toată documentația tehnică (specificaţia, descrierea, instrucțiuni pentru utilizatori) și să dispună de garanţie de minimum 24 luni.