- Провода самонесущие изолированные

- СИП-1

- СИП-2

- СИП-3

- СИП-4

- СИП-5

В данную группу входят провода с алюминиевыми жилами или жилами из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях. Общие требования к проводам по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам устанавливаются в ГОСТ Р 52373–2005.

- Справка

Самонесущий изолированный провод (СИП), предназначенный для передачи электрической энергии и монтируемый на опорах линий электропередачи (ЛЭП), является высокотехнологичным кабельным изделием, надежность и экономическая эффективность применения которого подтверждена его эксплуатацией в энергетических системах высокоразвитых стран запада, а также в России. СИП несколько дороже, чем неизолированный провод, однако при сравнительно небольшой разнице в цене, СИП обладает рядом неоспоримых преимуществ, и в будущем получит большее распространение, чем неизолированный провод в сетях передачи и распространения электроэнергии.

- Конструкция типовой марки

- СИП-2

Стальной сердечник;

Алюминиевая токопроводящая жила круглой формы, многопроволочная уплотненная;

- Нулевая несущая жила круглой формы из алюминиевого сплава;

- Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

- Применение СИП взамен неизолированного провода обусловлено следующими преимуществами:

- возможность сооружения ЛЭП без вырубки просек;

- возможность совместной подвески на одной опоре с телефонной линией, а также с проводами с другим уровнем напряжения;

- возможность монтажа изолированного провода по фасадам зданий, что может исключить установку части опор;

- возможность применения существующих опор или новых опор меньшей высоты (для неизолированного провода уровень подвески не должен быть менее 6 м, для изолированного — 4 м), а также уменьшения безопасных расстояний до зданий и других инженерных сооружений;

- сокращение эксплуатационных расходов до 80%;

- безопасность обслуживания, что подразумевает возможность работы с линией под напряжением;

- невозможность короткого замыкания между проводами и землей, что повышает пожаробезопасность линии, а также бесперебойность электроснабжения;

- уменьшение не менее чем на 30% гололедноветровых нагрузок на опору;

- снижение вероятности хищения электроэнергии.

- Общие технические характеристики

|  | СИП-1; СИП-4 | СИП-2; СИП-5 | СИП-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, (кВ): | 0,6/1 |  | 20; 35 |
| Рабочая температура жилы, не более, (°С): | 90 |  |  |
| Испытательное напряжение частотой 50 Гц, которое должны выдерживать провода на строительной длине в течение 5 минут после предварительной выдержки в воде в течение 10 минут при комнатной температуре, (кВ): | 4 | 4 | 6; 10 |
| Температура жилы в режиме короткого замыкания в течение 5 секунд, не более, (°С): | 135 | 250 | 250 |
| Эксплуатация при температуре окружающей среды, (°С): | –60 / +50 |  |  |
| Монтаж при температуре окружающей среды, не ниже, (°С): | –20 |  |  |
| Минимальный срок службы, (лет): | 40 | 40 | 40 |
| Гарантийный срок эксплуатации, (лет): | 3 | 3 | 3 |

- СИП-1

ТУ 16-705.500–2006

- Элементы конструкции

- алюминиевая жила (круглая, многопроволочная, уплотненная),

- изоляция из светостабилизированного СПЭ,

- несущая нулевая уплотненная неизолированная жила из алюминиевого сплава

- Область применения

Провода предназначены для применения в магистралях воздушных линий электропередач (ВЛ) и линейных ответвлениях от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150–69.

- Таблица размеров

| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| СИП-1 |  |  |
| 1x16+1x25 | 135 | 15 |
| 3x16+1x25 | 270 | 22 |
| 3x25+1х35 | 390 | 26 |
| 3x35+1x50 | 530 | 30 |
| 3x50+1x50 | 685 | 32 |
| 3x50+1x70 | 740 | 35 |
| 3x70+1x70 | 930 | 37 |
| 3x70+1x90 | 990 | 41 |
| 3x95+1x70 | 1190 | 41 |
| 3x95+1x95 | 1255 | 43 |
| 3x120+1x95 | 1480 | 46 |
| 3x150+1x95 | 1715 | 48 |
| 3х185+1х95 | 2330 | 52 |
| 3x240+1x95 | 2895 | 56 |

- СИП-2

ТУ 16-705.500–2006

- Элементы конструкции

- алюминиевая жила (круглая, многопроволочная, уплотненная),

- изоляция из светостабилизированного СПЭ,

- несущая нулевая уплотненная жила из алюминиевого сплава изолированная светостабилизированным СПЭ

- Область применения

Провода предназначены для применения в магистралях воздушных линий электропередач (ВЛ) и линейных ответвлениях от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150–69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.

- Таблица размеров

| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| СИП-2 |  |  |
| 3x16+1x25 | 308 | 24 |
| 3x16+1x54,6 | 427 | 28 |
| 3x25+1x35 | 424 | 27 |
| 3х25+1х54,6 | 512 | 30 |
| 3x35+1x50 | 571 | 31 |
| 3x35+1x54,6 | 606 | 32 |
| 3x50+1x50 | 727 | 34 |
| 3x50+1x54,6 | 762 | 35 |
| 3x50+1x70 | 798 | 36 |
| 3x70+1x54,6 | 973 | 39 |
| 3x70+1x70 | 1010 | 40 |
| 3x70+1x95 | 1087 | 41 |
| 3x95+1x70 | 1240 | 43 |
| 3x95+1x95 | 1319 | 45 |
| 3x120+1x95 | 1553 | 48 |
| 3x150+1x95 | 1787 | 50 |
| 3x185+1x95 | 2403 | 55 |
| 3x240+1x95 | 2968 | 60 |

- СИП-3

ТУ 16-705.500–2006

- Элементы конструкции

- жила из алюминиевого сплава (круглая, многопроволочная, уплотненная),

- защитная изоляция из светостабилизированного СПЭ

- Область применения

Провода предназначены для применения в воздушных линиях электропередач (ВЛ) на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150–69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.

- Таблица размеров

| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| СИП-3-20 |  |  |
| 1x35 | 165 | 12 |
| 1x50 | 215 | 13 |
| 1x70 | 282 | 15 |
| 1x95 | 364 | 16 |
| 1x120 | 445 | 18 |
| 1x150 | 540 | 19 |
| 1x185 | 722 | 21 |
| 1x240 | 950 | 24 |
| СИП-3-35 |  |  |
| 1x35 | 209 | 14 |
| 1x50 | 263 | 16 |
| 1x70 | 334 | 17 |
| 1x95 | 421 | 19 |
| 1x120 | 518 | 20 |
| 1x150 | 618 | 22 |
| 1x185 | 808 | 24 |
| 1x240 | 1045 | 26 |

- СИП-4

ТУ 16-705.500–2006

- Элементы конструкции

- алюминиевая жила (круглая, многопроволочная, уплотненная) без несущего элемента,

- изоляция из светостабилизированного СПЭ

- Область применения

Провода предназначены для применения в ответвлениях от ВЛ к вводам в жилые дома и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150–69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.

- Таблица размеров

| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| СИП-4 |  |  |
| 2x16 | 139 | 15 |
| 2x25 | 196 | 17 |
| 4x16 | 278 | 18 |
| 4x25 | 392 | 21 |

- СИП-5

ТУ 16.К09-146–2005

- Элементы конструкции

- четыре алюминиевых жилы (многопроволочных, уплотненных),

- изоляция из светостабилизированного СПЭ

- Область применения

Провода предназначены для применения в воздушных линиях электропередач (ВЛ) и ответвлениях к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.

- Таблица размеров

| Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| СИП-5 |  |  |
| 4х35 | 515 | 23 |
| 4х50 | 720 | 27 |
| 4х70 | 993 | 31 |
| 4х95 | 1322 | 36 |
| 4х120 | 1616 | 39 |