CAIET DE SARCINI

pentru  achiziția  Bunurilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Tabel nr.1

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | UM | Cantitate | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44100000-1 | Achiziția elementelor conductelor apei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2 | set | 1 | Tabel nr.3 și nr. 4 | 1.300.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1, (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI / DE LIVRARE A BUNURILOR

- Termenul de livrare a elementelor conductei de alimentare – 31.07.2026.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

  - Achiziția elementelor conductelor de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2 este necesară pentru schimbarea elementelor care și-au epuizat resursa normată de funcționare și asigurarea funcționării la parametrii de proiect a utilajului.

  - Documentația tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor:

Tabel nr.2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
| 2 | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
| 3 | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 4 | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций |
| 5 | РД 153-34.1-003-2001 (РТМ-1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
| 6 | ТУ 14-ЗР-55-2001 (ТУ 14-3-460:2009) | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

  - Caracteristicile elementelor conductei apei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 necesare pentru achiziții:                                                                                                                                          Tabel nr.3

| Nr. d/o | Nr. poz.* | Denumirea | Diametrul x grosimea [mm] | Cantitate, buc. | Material | Masa unitară, kg | Masa totală, kg | Nr. desenului tehnic de execuție / standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Elementele conductei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Cot 90o (Отвод 90o) 3048х800х6000 | 325x24 | 2 | Ст 15гс | 1142,16 | 2284,32 | ОСТ 24.321.04 |
|  | 40 | Cot (Отвод крутоизогнутый с отверстием ⌀19) 850х1299х2856 cu gaură ⌀19 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 543,67 | 543,67 | 5565-т |
|  | 41 | Cot (Отвод крутоизогнутый с отверстием ⌀19) 1299х1048х3054 cu orificiu ⌀19 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 581,36 | 581,36 | ОСТ 24.321.05 |
|  | 42 | Cot (Отвод крутоизогнутый отверстием ⌀8,5) 850х1292х2849 cu orificiu ⌀8,5 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 542,34 | 542,34 | 5566-т |
|  | 43 | Cot (Отвод крутоизогнутый) 850х1292х2849 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 542,34 | 542,34 | ОСТ 24.321.05 |
|  | 44 | Cot (Отвод крутоизогнутый) 2428х400х3535 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 672,92 | 672,92 | ОСТ 24.321.05 |
|  | 45 | Cot (Отвод крутоизогнутый с отверстием ⌀19) 17820х1048х3475 cu gaură ⌀19 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 661,5 | 661,5 | 5567-т |
|  | 46 | Cot (Отвод крутоизогнутый) 1141х1300х3148 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 599,25 | 599,25 | ОСТ 24.321.05 |
|  | 51 | Țeavă (Труба) L=6000 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 1142,16 | 1142,16 | MPТУ 14.4.21.68 |
|  | 59 | Cot 45o (Отвод 45o) 1532х3392х6000 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 1142,16 | 1142,16 | ОСТ 24.321.04 |
|  | 61 | Cot 60o (Отвод 60o) 3209х800х5444 | 325x24 | 1 | Ст 15гс | 1036,32 | 1036,32 | ОСТ 24.321.04 |
|  | 89 | Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=230 кгс/cм2, T=230 ºС | 20 | 4 | Ст 20 | 0,418 | 1,672 | 08 ОСТ 24.462.01 |
|  | 90 | Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=230 кгс/cм2, T=230 ºС | 10 | 1 | Ст 20 | 0,105 | 0,105 | 08 ОСТ 24.462.01 |
|  | 97 | Inel (Кольцо) 279 | 325x24 | 12 | Ст 20 | 0,55 | 6,6 | 39 ОСТ 24.520.03 |
|  |  | Total |  |  |  |  | 9756,72 |  |

* – numărul poziției din desenul tehnic 5546-т prezentat în  Anexa 1.

  - Caracteristicile elementelor conductei apei de alimentare a Blocului energetic Nr.2 necesare pentru achiziții:                                                                                                                                          Tabel nr.4

| Nr. d/o | Nr. poz.* | Denumirea | Diametrul x grosimea [mm] | Cantitate, buc. | Material | Masa unitară, kg | Masa totală, kg | Nr. desenului tehnic de execuție / standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Elementele conductei de alimentare a Blocului energetic Nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Cot (Отвод крутоизогнутый) 2428х400х3535 | 325x24 | 2 | Ст 15гс | 672,92 | 1345,84 | ОСТ 24.321.05 |
|  |  | Total |  |  |  |  | 1345,84 |  |

* – numărul poziției din desenul tehnic 10671-T prezentat în  Anexa 2.

  - Elementele de conducte trebuie să fie confecționate cu teșituri pentru sudură cu arc electric manuală, îmbinarea de sudură să fie realizate cu inel sub rostul de sudură, conform РД 153-34.1-003-2001 (РТМ -1с) tabelul 6.2 tipul de teșitură Tp-3. Inelele să fie confecționate din același metal ca și elementele de conducte.

  - Elementele din tabelul nr. 3 și nr. 4 la producere trebuie să fie confecționate fără orificii pentru ștuțurile de aerisire / AMC / drenare, orificiile vor fi executate la montare conform mărimilor reale la fața locului.

  - Elementele de conducte indicate în tabelele nr. 3 și nr. 4 să fie confecționate din oțel Ст15гс conform ТУ-14-3р-55-2001 (ТУ-14-3-460-2009).

  - În ofertă pot fi incluse și alte mărci / tipuri de oțel analogice, conform standardelor Uniunii Europene - EN, a Statelor Unite ale Americii - ASTM/ ASME, a Germaniei – DIN a Japoniei – JIS, etc.. În acest caz, Ofertantul la livrarea bunurilor va prezenta proiectele de modificare a tipului de oțel al conductelor de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2 (proiecte aparte pentru fiecare Bloc energetic), elaborate de proiectant care deține acte legale permisive (a țării de origine a proiectantului) pentru proiectarea conductelor de apă cu presiunea ≥23 MPa și temperatura ≥230 °C (actele permisiv trebuie anexate la ofertă), în proiect trebuie să fie indică tehnologia detaliată de executare a rosturilor de sudură a elementelor noi și a elementelor noi cu cele existente. Ambele proiectele trebuie să fie supuse inspecției de către organism de inspecție acreditat conform SM EN ISO/IEC 17020 și înregistrat în Registrul de stat, conform legii nr. 151 din 09.06.2022 „privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase”.

  - Elementele ofertate trebuie sa fie noi (neutilizate), confecționată din țeavă produsă nu mai devreme de anul 2025, și să corespundă cu legile, standardele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Termenul de garanție a bunurilor – 60 luni din data recepției.

  - În ofertă trebuie să fie indicată uzina producătoare a elementelor și țara de origine.

  - Uzina producătoare a elementelor trebuie să dețină acte legale permisive (a țării de origine a uzinei) pentru fabricarea elementelor de conducte de apă cu presiunea ≥23 MPa și temperatura ≥230 °C (actele trebuie anexate la ofertă).

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5 (trebuie să fie specificate mărcile / tipurile de oțel din care vor fi executate elementele, compoziția chimică a acestora, la fel în ofertă se vor anexa documentele normative conform cărora elementele vor fi produse).

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de livrare a elementelor către „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIŢII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea elementelor va prezenta:

    - Pașapoartele/certificatele elementelor de la uzina producătoare, în pașapoarte / certificate trebuie să fie incluse certificatele de calitate, conformitate, origine a elementelor în care se va indica compoziția chimică a metalului, proprietățile mecanice din care sunt produse elementele cât și termenul de exploatare de calcul (certificatele de calitate a țevilor din care sunt confecționate elementele de la uzina producătoare a țevilor cu indicarea componenței elementelor chimice a metalului și proprietățile mecanice).

    - În cazul în care vor fi livrate elemente din oțel analogic celui indicat în tabelele 3 și 4, la livrarea bunurilor pe lângă documentația specificată în punctul 7.1.1. va fi necesar de prezentat și proiectele de modificare a tipului de oțel al conductelor apei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2 conform punctului 5.6..

    - certificatul de garanție a bunurilor- 60 luni din data recepției.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Condiții de recepție a elementelor:

    - Controlul detaliat de corespundere a calității elementelor de conducte se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității.

    - Specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea elementelor, vor efectua examinări și măsurări cât și preluarea mostrelor necesare pentru aceasta, în conformitate cu cerințele tehnic-normative de reglementare pentru stabilirea corespunderii calității.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la elementele livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alt element nou (alte elemente noi) în decurs de maxim 90 zile din data comunicării despre neconformități.

Anexa 1: Desenul tehnic 5546-T Elementele conductei de alimentare bl.1, în format PDF pe 6 pagini.

Anexa 2: Desenul tehnic 10671-T Elementele conductei de alimentare bl.2, în format PDF pe 2 pagini.