CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31170000-8 | Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor de bloc 1T, 2T, 3T de tip ТДЦ-125000/110/10-73У1 | buc. | 3 | Punct 4, Anexa nr.1 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 400 000,00 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

2.1 Descrierea generală:

Pentru transformarea puterii active și reactive a Turbogeneratoarelor (TG) nr.1, nr.2, nr.3, sunt instalate transformatoarele de bloc 1T, 2T, 3T , care au funcția de a ridica tensiunea produsă de la 10,5 kV pînă la 110kV. Transformatoarele 1T, 2T, 3T au fost puse în funcțiune în anii 1976-1980.

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor: CET Sursa nr.1, str.Meșterul Manole,3

2.3 Termenul de realizarea a lucrărilor:   25 septembrie – 25 decembrie anul 2024

3. SCOPUL LUCRĂRILOR

Scopul lucrărilor care urmează a fi executate constă în aprecierea stării tehnice a transformatoarelor și analiza posibilității de majorare a duratei de funcționare a acestora, determinarea necesității de corecție a regimurilor de funcționare.

- PARAMETRII TEHNICI ECHIPAMENTULUI

| Transformatoare de Bloc 1T, 2T, 3T |  |
| --- | --- |
| Tip | ТДЦ-125000/110-70 |
| Putere aparentă (S), kVA | 125000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 121000 ± 2х2,5% |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J.), V | 10500 |
| Inom. (T. Î.)., A | 596,5 |
| Inom. (T. J.), A | 6873 |
| Tensiunea scurtcircuit(SC), % | 11,21 ÷ 11,24 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-о / Δ – 11 |

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotarârea ANRE nr.155 din 01.04.22 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
| 2 | Hotarârea ANRE nr.394 din 01.11.19. NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
| 3 | РД 153-34. 0- 46.302-00 | Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хромотагрофического анализа газов, растворенных в масле. |
| 4 | HG nr. 603 din 11.08.2011 | Cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă. |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 6.1 | Analiza construcției, defectelor și a refuzurilor în funcționare. Analiza regimurilor de lucru și a aspectelor ce țin de exploatarea utilajului supus examinării. |
| 6.2 | Familiarizarea și examinarea documentației tehnice - pașapoartelor tehnice ale echipamentului electric; - proceselor-verbale de măsurări și încercări, analizelor și verificărilor în regim de funcționare; - informației cu privire la reparații, lucrări de modernizare sau reconstrucție și înlocuirea detaliilor. |
| 6.3 | Inspectarea vizuală a echipamentului electric |
| 6.4 | Măsurarea pierderilor de mers în gol la tensiune scăzută. |
| 6.5 | Măsurarea mărimilor dielectrice ale înfășurărilor: ̶ R60; ̶ tgδ; ̶ C. |
| 6.6 | Măsurarea mărimilor dielectrice ale racordurilor de înaltă tensiune: R60; ̶ tgδ; ̶ C. |
| 6.7 | Măsurarea rezistenței în curent continuu. |
| 6.8 | Măsurarea rezistenței de scurtcircuit. |
| 6.9 | Efectuarea analizei cromatografice a gazelor dispersați în uleiul de transformator și din racorduri. |
| 6.10 | Determinarea cantității derivațiilor (componentelor) furanului în uleiul de transformator. |
| 6.11 | Efectuarea analizei fizico-chimice a uleiului de transformator a uleiului racordurilor pentru determinarea : - tensiuni de străpungere; - concentrației de acid în uleiul de transformator; - temperaturii de focalizare (aprindere); - nivelului de umiditate; - dependenței tangentei ughiului de pierderi de temperatură tgδ; - clasei de puritate industrială ; - analizei fracționate a impurităților mecanice ; - conținutului de aditive antioxidante ; - conținutului acizilor și a bazelor solubile . |
| 6.12 | Calculul nivelului de umiditate a izolației uscate RIP : - în funcție de starea de echilibru ; - în funcție de tangenta unghiului de pierderi a izolației. |
| 6.13 | Verificarea la vibrații a parții active a transformatorului . |
| 6.14 | Măsurarea nivelului de descărcări electrice prin metoda electrică . |
| 6.15 | Măsurarea nivelului de descărcări electrice prin scanarea electromagnetică de frecvență înaltă . |
| 6.16 | Locația acustică a descărcărilor electrice în partea activă . |
| 6.17 | Analiza complexă a rezultatelor obținute. Elaborarea raportului tehnic și a proceselor-verbale despre starea tehnică a transformatoarelor în ansamblu și a componentelor în parte ale acestora, în baza listei defectelor depistate. Elaborarea recomandărilor privind exploatarea ulterioară, necesitatea executării volumelor lucrărilor de reparații și a termenilor de executare a acestor lucrări. |

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE

- 7.1 Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de beneficiar și autorizațiilor respective emise.

- 7.2 Încercări la tensiuni înalte, verificările protecțiilor în conformitate cu instrucțiunile de la producător vor fi efectuate în prezența beneficiarului conform Hotarârii ANRE nr.155 din 01.04.22 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice.”

- 7.3 ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependența de rezultatele măsurărilor.

- CONDIȚII PRIVIND CALCUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Propunerea financiară va fi un calcul al costurilor preconizate ale contractantului, ținând cont de cerințele Ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

8. 3 Сalculele costurilor  preconizate ale Operatorului economic vor fi calculate pe baza 
       intensitatea muncii și indicatorii specificați în Anexa 1.

8.4    Antreprenorii - nerezidenți   vor prezenta devizul în conformitate cu legislația lor în vigoare,

cu   descifrarea  și  argumentarea  calculelor. (p.7.1 ordinului).

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR/SERVICIILOR

- 9.1 La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- 9.2 Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în același termen Operatorului economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- 9.3 Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- 9.4 După executarea lucrărilor, Operatorul economic va prezenta raport tehnic în format hârtie și electronic.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

- 10.1 Lista lucrărilor similaire cu experiența minim 3 ani.

- 10.2  Lista personalului cu a testările din domeniul respectiv

- 10.3 În rezultatul efectuării lucrărilor operatorul economic este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative.

- 10.4 Declarația Operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenul de executare.

- 10.5 Devizul de cheltuieli.