ANEXA nr.2

CAIET DE SARCINI

privind mentenanța Generatoarelor diesel DR Nord

- VERIFICARI GENERALE/ MENTENANTA PREVENTIVĂ,

conform Anexei nr.1. (pentru toate locațiile tehnice)

Lista serviciilor solicitate pentru 1 (una) deservirea:

- Schimbarea:

- filtru ulei

- manșon (la necesitate de înlocuit)

- filtru combustibil

- furtunul de la combustibil de înlocuit la necesetate

- ulei

- antigel (la necesitate de adăugat).

- Verificarea:

- starea radiatorului şi curăţarea dupa caz;

- tensionarea curelei ventilatorului;

- nivelul şi densitatea electrolitului, tensiunea de încarcare a acumulatorului;

- funcţionarea încărcătorului staţionar;

- funcţionarea pompei de combustibil;

- sistemului de încălzire a motorului;

- siguranţelor, contactelor;

- funcţionarea pornirii în regim Auto;

- pernelor antivibrante;

- sistemul de eliminare a gazelor de eşapament;

- întegritatea şi lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil şi agent de răcire;

- funcţionarea panoului de control;

- Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcina timp de 10-15 min şi verificarea tuturor parametrilor de lucru.

- Deconectarea en. electrice de la reţea şi verificarea funcţionării generatorului în Regim Auto, sub sarcina timp de minim 30min. Verificarea parametrilor de lucru.

- De curăţat generatorul şi de suflat cu aer comprimat.

- Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariţiei acestora.

Cerinţe obligatorii faţă de participanţi:

- Experienţa în domeniul deservirii generatoarelor electrice minim - 5 ani.

- Scrisoare de recomandare de la minim - 3 Beneficiari cărora sunt acordate servicii de deservire tehnică şi reparaţie a generatoarelor cu indicarea persoanelor de contact.

- Minimum 2 persoane şcolarizate de către producatorii generatoarelor pentru deservirea şi reparaţia generatoarelor.

- Stoc de materiale consumabile pentru deservire şi piese de rezervă pentru înlăturarea deranjamentelor. Ulei, antigel, filtre, acumulatoare,încărcătoare, rezistenţe electrice, termostate, garnituri, etc

- Serviciile se vor efectua la solicitarea autorităţii contractante la locul destinaţiei, conform actului de lucrări îndeplinite.

- Dupa fiecare deservire operatorul economic va întocmi actul de defectare( reparatia va fi achitata separat de Beneficiar in baza facturii).

- Deplasarea la faţa locului pentru prestarea serviciilor menţionate se efectuiază din contul operatorului economic.