CAIET DE SARCINI nr. 4

privind achiziția pompei (SPAU Togatin)

| Nr. crt. | Tipul utilajului | Cantitatea, buc. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompă instalată pe uscat pentru apă uzată(monobloc) | 2 |

Tabelul 1.2. Caracteristicile tehnice solicitate ale pompei

| Caterogie | Parametru | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Destinație | Utilizare | Pomparea apei (ape uzate cu solide, materiale fibroase, nisip, grăsimi) |
| Parametrii tehnici şi funcţionale ale pompei | Debit (nominal) | Q=46-60 m3/h |
|  | Înălţimea de pompare | H=48-52m |
|  | Carcasa de aspiraţie şi refulare | inox |
|  | Roata de lucru cu tocător | inox |
|  | Fluidul vehiculat | Apă murdară 100 % |
|  | Temperatura minimă a fluidului pompat | 0-40 C |
|  | Gradul de protecţie a pompei: | IP54 |
|  | Trecere liberă minimă pentru solide | DN-80mm |
|  | Diametrul convenţional al racordului de aspiraţie | DN150 |
|  | Diametrul convenţional al racordului de refulare | DN100 |
|  | Randamentul pompă-motor | ≥ 40% |
| Parametrii tehnici şi funcţionali ai motorului de antrenare | Puterea motorului (P2) Alimentarea: Gradul de protecţie al motorului Numărul de turaţii: | 11-15 kW 3~380÷400V/50Hz IP54 3000 rot/min |
| Pompa trebuie să includă în mod obligatoriu | - Motorul de antrenare; - Placă de bază (rama) pentru ancorarea ei de fundaţie; - Panou de comandă și protecție conform pașaportului utilajului de pompare; - Cuplele dintre pompă şi motor; - Carcasa de protecţie a cuplelor; - Manual de exploatare RO/RU/EN.. |  |
| Condiţii de garanţie şi exploatare | - Termen de garanţie confirmat de către producător: minim 5 ani din momentul punerii în funcţiune; - Termen de exploatare a utilajului confirmat de către producător: minim 5 ani din momentul punerii în funcţiune; - Furnizorul va asigura în perioada de garanţie şi post garanţie (pe bază de contract), pe o perioadă de minim 5 ani, deservirea, remedierea defecţiunilor şi înlocuirea pieselor de schimb în maxim 48 de ore de la primirea sesizării. - Furnizorul va asigura montarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului Beneficiarului - Ofertantul trebuie să asigure prezența locală sau în zona geografică (România, Ucraina) a unui serviciu tehnic de deservire a utilajului ofertat, cu prezentarea documentelor corespunzătoare. |  |