“Aprob”

Director politica organizației

al ÎS”Moldelectrica”

______________  O. Ciobîrca

_______   septembrie   2023

Cerințe tehnice generale pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de modernizare a sistemului de alimentare cu energie electrică a sistemelor critice din cadrul oficiului de pe str. Vasile Alecsandri, 78 cu organizarea  circuitelor suplimentare pentru introducerea în sistem a unui generator diesel de rezervă

1. Scopurile și sarcinile principale

1.1. Executarea proiectului de lucru pentru modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrică, care trebuie să prevadă toate soluțiile tehnice și organizatorice necesare, după cum urmează:

- Electrotehnice;

- Constructive;

- Protecția mediului înconjurător;

- Securitatea și sănătatea în muncă;

- Măsuri de prevenire a incendiilor și protecția antiincendiară;

- Organizarea construcției;

- Documentația de execuție;

- etc.

1.2. Devizul de cheltuieli pentru realizarea lucrărilor necesare, urmare executării proiectului.

Datele inițiale și cerințele pentru toate componentele sistemului sunt prezentate mai jos:

2. Descrierea sistemului de alimentare garantată existent

2.1. Schema monofilară simplificată a sistemului existent de alimentare cu energie electrică a sistemelor critice este prezentată în fig.1.

Actualmente sistemul include două UPS-uri separate (UPS ENERTRONIC P 3-3/80kVA, Bening), fiecare dotat cu o baterie separată și un sistem de distribuție a sarcinii (întrerupătoarele AC și DC dintre secții sunt deschise). Alimentarea sarcinii care au 2 blocuri de alimentare se efectuează de la ambele UPS-uri. Sarcina care au un bloc de alimentare este alimentată prin comutatoare de sarcină statice de mică putere (STS).

Alimentarea externă pentru fiecare UPS este efectuată prin intermediul a două fidere de pe secții diferite ale unei substații de transformare cu transferarea automată a rezervei (ATS). Echipamentul ATS este situat în camera principală de panouri a clădirii. Cablurile de alimentare externă (de la ATS la UPS) sunt așezate de-a lungul pereților exteriori ai clădirii în jgheaburi metalice (cablu ВВГ de 5х70, 2х145m).

Circuitul de alimentare de avarie de ocolire (bypass) este comun pentru ambele UPS-uri cu posibilitatea de a comuta sursa.

Timpul actual calculat de alimentare garantată cu energie a echipamentelor ale sistemelor critice de la bateriile de acumulatoare este de cel puțin 10 ore (în cazul în care consumul este de cel mult 20 kVA).

Fig.1. Schema monofilară simplificată de alimentare cu energie electrică

2.2.  Produsele hardware și software ale echipamentului sistemului UPS permit trecerea la sistemul N+1 cu o baterie centrală (DC închis) și o ieșire paralelă (AC închis).

3. Cerințele pentru sistemul modernizat

3.1. Pentru a elimina restricțiile privind timpul de funcționare autonomă a sistemului de alimentare garantată cu energie, în cadrul proiectului de modernizare e necesar de prevăzut un generator diesel (disponibil).

În prezent, a fost achiziționat un generator diesel PERIN GEPR 1000EC (datele tehnice sunt prezentate în Anexa 1) în complet cu un dulap AAR (Anclașare Automată a Rezervei) și a fost determinat aproximativ locul pentru amplasarea fundației generatorului diesel. Documentația tehnică necesară pentru echipamentul în dotare va fi furnizată executantului proiectului.

3.2. Executantul proiectului va evalua locul selectat pentru amplasarea generatorului din punct de vedere al respectării normelor și regulilor în vigoare la data lansării proiectului. În caz de necorespundere, va fi selectat și convenit cu Î.S. Moldelectrica un nou loc optim pe teritoriul disponibil.

3.3.  Executantul proiectului va selecta punctul de conectare a generatorului diesel la sistemul de alimentare cu energie electrică aflat în funcțiune, va determina traseele liniilor de cablu suplimentare și configurația necesară a echipamentului adițional identificat în procesul de proiectare, ținând cont de locul de amplasare selectat.

3.4. La alegerea schemei finale, este necesar să fie asigurat următorul algoritm de funcționare a sistemului:

- trecerea automată la generator ar trebui să aibă loc numai în cazul când lipsește totalmente alimentarea externă cu energie electrică și tensiunea bateriei de acumulator este sub pragul prevăzut (adică AAR-ul  dieselului trebuie să analizeze tensiunile la intrările UPS1 și UPS2, precum și tensiunea bateriilor de acumulator);

- trebuie să fie asigurată posibilitatea pornirii/opririi manuale de la distanță a generatorului de la locul de muncă al dispecerului de telecomunicații (telecomanda);

- trebuie să fie asigurat controlul stării generatorului de la locul de muncă al dispecerului de telecomunicații (telesemnalizarea).

3.5. Proiectul trebuie să prevadă soluții constructive pentru organizarea platformei de montaj:

- fundația;

- îngrădirea platformei;

- protecția generatorului de precipitații atmosferice și ape de scurgere (în caz de necesitate);

- circuitul de legare la pământ pentru generator;

- evacuarea gazelor de eșapament (în caz de necesitate);

- canale pentru cabluri etc.

3.6.  Materialul conductoarelor pentru cablurile de alimentare trebuie să fie  cupru cu o secțiune transversală ce va asigura alimentarea cu energie electrică a sarcinilor de până la 80 kVA;

3.7. Prețul va include:

- Costul proiectului de execuție;

- Amenajarea platformei pentru generator;

- Construcția prizei de pământ a generatorului sau conectarea la cea existentă;

- Trasarea și conectarea cablurilor electrice necesare;

- Costul materialelor necesare.

Șef SCTT						V. Rusu

Anexa 1