| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea schimbătorului de căldură pentru prepararea ACM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Schimbător de căldură pentru prepararea ACM |  |  |  | Producător – SWEP Tip schimbător – B35x71x70/2S Sarcina termică nominală О (kw) – 352,00 Circuitul primar tur – 62°C Circuitul primar retur - 22°C Alimentarea сu АСМ - 55°C AR (ара rece) - 10°C Pierderi de presiune Circuitul primar maxim – 30 kPa Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim - 30 kPa Prepararea apei calde menajere în două trepte – 4 conexiuni Schimbătorul de căldură: - construit din plăci brazate - plăci fabricate din oțel inoxidabil AISI 316 - material de lipit între plăci – cupru - dotat cu izolație prefabricată usor detașabilă. |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________