- Anexă la Anunțul de participare

- CAIETUL DE SARCINI

- Servicii de deservire tehnică și mentenanță a climatizoarelor

- Caracteristicile tehnice/ cerinţele

Verificări primare

- Stare generale unitate interna

- Stare generala unitate externa

- Instalare conforma cu specificațiile producătorului

- Alimentare la sursa de tensiune

- Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comanda

- Temperatura recomandata de functionare interior/exterior

- Pierderi vizibile de agent frigorific

- Stare sistem filtrare unitate interna

- Stare sistem drenaj condens

- Stare traseu și izolație frigorifică

- Stare elemente fixare - console unitate externa

Proceduri standard profilaxie/mentenanta

- Curățare filtre unitate intern

- curățat de praf

- curățat cu soluție anti bacterii

- degresat

- antibacterian

- Curățare evaporator unitate interna

- Curățare carcasa unitate interna

- Curățare condensator unitate externa

- Curățare carcasa unitate externa

- Tensiune electrica

- Amperaj compresor

- Fazaj compresor

- Verificare conexiuni electrice

- Verificare presiune aspirație

- Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul

- Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul

- Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată);

Cerințe suplimentare

1. Serviciile de deservirea tehnică a climatizoarelor vor fi prestate o dată în an.

2. Serviciile de mentenanță vor fi prestate pe tot parcursul acțiunii contractului.

3. Serviciile de mentenanță urmează a fi incluse în prețul ofertei.

4. După prestarea serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor. Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de 6 luni.

5. Termenul-limită de prestare a serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor va fi 20 zile lucrătoare, iar termenul-limită de efectuare a serviciilor de mentenanță va fi de 3 zile din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.

6. În prețul ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea transportului şi autoturnului.

NOTĂ:

1. Daca in urma verificărilor efectuate se constata stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare si   operațiuni mecanice (strângere, lărgire, repoziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie/mentenanță.

2. Daca in urma verificărilor efectuate se constata că defecţiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezinta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, reinstalare cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice.

Tabelul nr. 1

Lista climatizatoarelor

| Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsura | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| CONDITIONER | Buc. | 17 |
| CONDITIONER BSQ-12HN1 | Buc. | 1 |
| CONDITIONER Perfetto | Buc. | 3 |
| CONDITIONER Ballu | Buc. | 1 |
| CONDITIONER LESSAR Cool | Buc. | 2 |
| CONDITIONER SANYO SAP-K125GHGG Climatizir | Buc. | 1 |
| Conditioner CS/CU PA16GKD | Buc. | 1 |
| CONDITIONER portabil TH AER | Buc. | 2 |
| Conditioner( CLIMATIZOR) | Buc. | 2 |
| Aparat de aer conditionat | Buc. | 7 |
| CLIMATIZOR Climat Kraft KFGTS12000BTU | Buc. | 1 |
| CLIMATIZOR Split Sistm AX-09(Axel) | Buc. | 1 |
| CONDITIONER DELFA ACR07 | Buc. | 4 |
| CONDITIONER VORTEX 09 | Buc. | 4 |
| TOTAL |  | 47 |

Conducătorul grupului de lucru ___________________ Demian Marina        L.Ş