CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42100000-0 | Armatura pentru utilajul ScCTG nr.1 CET Sursa 1 | 6.681.400 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  | 6.681.400 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Armatura trebuie să fie livrată în termen de 4 luni de la semnarea contractului.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2025.

- Cerințe tehnice specifice pentru armatură

| Nr d/o | Specificația tehnică / Armatura | Cantitatea, unități | Mediul fluidului | Diametrul nominal DN, mm | Presiunea nominală PN, kgf/cm2 | Temperatura nominală, °C | Caracteristici | Acționare electrică / manuală | Poziționarea conductelor de montare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vană - conducta de abur necesități proprii spre boilerele de vârf a blocului energetic nr. 3; - conducta de abur producere spre boilerele de vârf a blocului energetic nr. 3; - conducta de abur producere de la turbina nr. 1 prima pe sensul de curgere; - conducta de abur necesități proprii de la turbina nr. 1 prima pe sensul de curgere. | 4 | abur | 400 | 25 | 300 | Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø426×8 din oțel 20 *tipul vanei conform proiectului inițial 30с972нж | acționare electrică | orizontală |
|  | Vană - purjarea aburului în atmosferă a supraîncălzitorului de abur al cazanului energetic nr. 3, 2 buc. linia A și 1 buc. linia B; - purjarea în atmosferă a supraîncălzitorului de abur al cazanului energetic nr. 1, 2 buc. câte una pentru linia A și B. | 5 | abur | 100 | 140 | 560 | Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø133×17 din oțel 12X1МФ. *tipul vanei conform proiectului inițial В-305-Э | acționare electrică | orizontală |
|  | Vană - principală de abur a cazanului energetic nr. 2 linia B | 1 | abur | 250 | 140 | 560 | Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø325×38 din oțel 12X1МФ. *tipul vanei conform proiectului inițial В-381-Э | acționare electrică | orizontală |
|  | Vană - apa de alimentare înainte de regulatorul de nivel la cazanul nr. 2 BZZ-250; - apa de alimentare de la colectorul pompei de rezervă blocul 2; - apa de alimentare înainte de ПВД blocul 3; - apa de alimentare înainte de regulatorul de nivel la cazanul nr. 1 BZZ-250. | 4 | apă | 250 | 230 | 230 | Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø325×24 din oțel 15ГС. *tipul vanei conform proiectului inițial 882-250 Э | acționare electrică | orizontală |
|  | Vană + set de contra flanșe și elementele de fixare - abur de rezervă spre degazor bloc 1 și 2 | 2 | abur | 150 | 25 | 300 | Vana va fi racordată prin flanșe la țeavă Ø159 *tipul vanei conform proiectului inițial 30с941нж; *standardul flanșei conform proiectului inițial 1255-67 Pe lângă vane, operatorul economic va furniza câte un set de contra flanșe și elementele de fixare (șuruburi, prizoane, piulițe etc.) pentru fiecare vană. | acționare electrică | orizontală |
|  | Ventil - pentru apa de alimentare – recirculație a pompelor de alimentare | 2 | apă | 65 | 230 | 230 | Ventilul va fi racordată prin sudură la țeavă Ø76×7,5 din oțel 20. *tipul ventilului conform proiectului inițial 838-65-Э sau В-403-Э | acționare electrică | orizontală |
|  | Vană - conducta de abur necesități proprii spre caloriferele blocului energetic nr. 1 | 2 | abur | 200 | 25 | 300 | Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø219×9 din oțel 20 *tipul vanei conform proiectului inițial 30с45нж | acționare manuală cu reductor | orizontală |
|  | Vană + set de contra flanșe și elementele de fixare - pentru sistemul antiincendiar | 3 | apă | 100 | 25 | 90 | Vana va fi racordată prin flanșe la țeavă Ø100 *tipul vanei conform proiectului inițial 30с41нж; *standardul flanșei conform proiectului inițial 1255-67 Pe lângă vane, operatorul economic va furniza câte un set de contra flanșe și elementele de fixare (șuruburi, prizoane, piulițe etc.) pentru fiecare vană. | manuală | orizontală |
|  | Vană + set de contra flanșe și elementele de fixare - pentru sistemul antiincendiar | 4 | apă | 100 | 25 | 90 | Vana va fi racordată prin flanșe la țeavă Ø100 *tipul vanei conform proiectului inițial 30с941нж; *standardul flanșei conform proiectului inițial 1255-67 Pe lângă vane, operatorul economic va furniza câte un set de contra flanșe și elementele de fixare (șuruburi, prizoane, piulițe etc.) pentru fiecare vană. | acționare electrică | orizontală |
|  | Ventil - pentru probe, manometre și de evacuare a aerului | 30 | Apa/ abur | 10 | 380 | 560 | Ventilul va fi racordată prin sudură la țeavă DN10 *tipul ventilului conform proiectului inițial 652.9070.4010 | manuală | orizontală /verticală |
|  | Ventil - pentru purjarea periodică și drenare | 30 | Apa/ abur | 20 | 380 | 560 | Ventilul va fi racordată prin sudură la țeavă DN20 *tipul ventilului conform proiectului inițial 652.9070.4020 | manuală | orizontală /verticală |
|  | Supapă de reglare a presiunii aburului - conducta de abur necesități proprii spre caloriferele blocului energetic nr. 1 - conducta de abur necesități proprii spre caloriferele blocului energetic nr. 3 | 2 | abur | 150 | 25 | 300 | Supapa va fi racordată prin sudură la țeavă Ø159×8 din oțel 20 *tipul supapei conform proiectului inițial 6c-8-1 | acționare electrică | orizontală |
|  | Supapă de reglare a nivelului - la conducta de alimentare a cazanului nr 1 СУП | 1 | apă | 100 | 230 | 230 | Supapa va fi racordată prin sudură la țeavă Ø133×10 din oțel 15ГС *tipul supapei actuale РК 101.100.00-Э-16 *tipul de acționare electrică AUMA SQR14.2-F14 | acționare electrică | orizontală |
|  | Supapă de sens unic - la conducta de alimentare a cazanului nr 1 СУП | 1 | apă | 250 | 230 | 230 | Supapa va fi racordată prin sudură la țeavă Ø325×24 din oțel Ст15гс. *tipul supapei conform proiectului inițial B-420 sau 935-250-0 | - | orizontală |
|  | Supapă de sens unic - de la tijele clapetelor de reglare a Turbinei nr.3 | 1 | abur | 150 | 7 | 520 | Supapa va fi racordată prin sudură la țeavă Ø194×15 din oțel 12X1МФ. | - | orizontală |

* – este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipul de produs ca și concept, cât și pentru stabilirea dimensiunile de gabarit și de racordare corespunzătoare;

  - Corpul și elementele armaturii indicate în tabelul de mai sus trebuie să fie confecționată din oțel aliat care să reziste la parametrii indicați, în ofertă la fiecare poziție trebuie indicată marca oțelul pentru corpul armaturi.

  - Armatura trebuie să fie executată astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fie făcută fără demontarea corpului vanei de pe conductă.

  - Tipul acționări electrice a vanelor este închis/deschis, cu excepția poziției 12 din tabelul de mai sus, supapa din poziția 12 trebuie să fie de reglare.

  - Tensiunea de alimentare a acționării electrice a vanelor și supapelor 3~ 400 V, 50 Hz.

  - Acționarea electrică a vanelor trebuie să fie echipate cu întrerupătoare de capăt de cursă:

  - câte un întrerupător de cuplu pentru deschidere și pentru închidere;

  - câte două întrerupătoare de poziție pentru pozițiile «închis» și «deschis» pentru circuite diferite;

  - tensiunea 24 – 250 V ~/=;

  - curentul până la 3 A alternativ;

  - curent până la 0,4 A continuu;

  - Pentru poziția 12 din tabelul de mai sus de prevăzut indicator de poziție cu semnal  4 – 20 mA cu 2 fire.

  - Pentru toată armatura este necesar ca acționarea electrică să fie dublată cu manetă de acționare manuală și cu sistem de semnalizare în cazul trecerii în regim manual prin contact uscat NO/NC.

  - Temperatura mediului +5 ... +60 ºC.

  - Umiditatea relativă a aerului – până la 100 %.

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5.

  - În ofertă trebuie să fie prezentate prețurile pentru fiecare poziție de armatură în tabelul din 
capitolul 5.

  - Termenul de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul armaturii (uzina producătoare, țara), tipul/marca armaturii.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare de armatură are experiență de producere a armaturii similare mai mult de 5 ani.

- Condiții de recepție

  - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității.

  - La livrarea echipamentului trebuie să fie prezinte pașapoartele / certificatele bunurilor.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.

- Condiții obligatorii la livrarea bunurilor

  - Compania ofertantă la livrarea armaturii va prezenta:

    - pașapoartele /certificatele de calitate a armaturii de la uzina producătoare;

    - certificatele de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune;

    - instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță.

  - Armatura trebuie să fie conservată și livrată la beneficiar în lăzi sigilate de producător.