Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2025

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINII.

1.1 Pompa dozatoare destinată pentru dozarea reagenților chimici (inhibitorilor ai procesului de coroziune).

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 42100000-0 | - Pompa dozatoare cu motor electric și piston | unit. | 1 | Punct 4.1,4.2, tabel 1 | 220.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 220.000,00 |

- Locul unde va fi livrat bunul: or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1

- Termenul de realizare a achiziției : bunul trebuie să fie livrat în termen de 90 zile de la semnarea Contractului la

Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A.

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA POMPEI

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicele vor include cuvintele „ sau echivalentul”.

4.1 Pompa dozatoare constă dintr-un motor electric, un mecanism de control cu ​​angrenaj melcat și un cilindru

hidraulic. Aceasta trebuie să fie cu un singur piston cu control manual al debitului atunci când ea este oprită.

4.2 Specificații tehnice.

Tab.1 Caracteristicele pompei-dozatoare, orizontală cu un singur piston.

| Nr. d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| - Pompa dozatoare orizontală cu un singur piston |  |  |
|  | Debitul nominal, l/h | 100 |
|  | Limitele de control al debitului, l/h | 25-100 |
|  | Înălțimea de pompare, m | ≥20 |
|  | Presiunea, kgf/cm2 | ≥ 250 |
|  | Tipul * | Orizontală |
|  | Materialul de confecționare a pieselor din zona fluxului lichidului | oțel inoxidabil 1.4541, 12X18H10T (sau alți analogi) |
|  | Categoria de precizie a dozării, % | 1-2,5 |
|  | Diametrul pistonului, mm | 20 |
|  | Intervalul de reglare a lungimii cursei pistonului, mm | 15 .... 60 |
|  | Părțile interne a pompei | Trebuie să fie confecționate din materiale rezistente la procesul de coroziune |
| Motorul electric antideflagrant |  |  |
|  | Puterea motorului, kW | ≤ 3 |
|  | Turația motorului, rpm | 1500 |
|  | Tensiune, V | 380 |
|  | Frecvența curentă, Hz | 50 |
|  | Lichidul pompat |  |
|  | Tipul lichidului pompat | Lichid, emulsie, reagent chimic cu valoarea pH-lui de 9,0-12,0 |
|  | Temperatura lichidului pompat, °С | de la -45 la +150 |
|  | Densitatea lichidului pompat până la, kg / m3 | 2000 |
|  | Vâscozitatea cinematică, m2s-1 | 35 - 800 |

*Tipul pompei dozatoare existente НД - 2,5 - 100/250 K 14A . Informație prezentată doar în scop informativ.

4.3  Partea hidraulică a unității va fi  furnizată cu manșete de rezervă.  Pompa va fi dotată cu clapete și setul

pieselor de schimb ce au o uzură rapidă.  Setul pieselor de rezervă include  garnitura de etanșare a

pistonului, inele de presiune, inele de etanșare, inele de textolit, inserții,  plută, bile de ventil, discuri pentru

scaun sferic, garnituri de etanșare a pistonului, două benzi pentru ghidajul pistonului, garnituri plate,

garnituri inelare, sfera vanei și altele. Materialul de etanșare a pistonului (manșetă) trebuie să fie din

fluoropolimeri (fluoroplastic).

4.4 Durata de viață a unității va fi  nu mai puțin de  10 ani, cu excepția pieselor și ansamblurilor cu uzură rapidă.

Durata de viață până la reparația capitală va fi nu mai puțin de  25000 h. Termenul de garanție va fi de 24 luni

din momentul punerii în funcțiune.

4.5 Pompa dozatoare  trebuie sa fie nouă, neutilizată, produsă nu mai devreme de anul 2024.

5. CONDIȚIILLE DE PRIMIRE-PREDARE A BUNURILOR

5.1 Controlul de intrare a bunului se va efectua de către specialiștii  „TERMOELECTRICA” SA, la Depozitul

Central din str. Meșterul Manole, 3.

5.2 Ofertantul va asigura transportarea și livrarea bunului la Depozitul Central al  „TERMOELECTRICA” S.A..

5.3 Bunul va fi conservat și livrat în ladă sigilată de către producător.

5.4 În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele bunului, în timpul realizări controlului de

intrare, beneficiarul este în drept să se refuze și să returneze bunul.

5.5 Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se va confirma prin Actul comisiei de recepție, atunci ele se

returnează Furnizorului.

5.6 Dacă, bunul a trecut controlul calitativ, atunci se semnează Actul de predare-primire de către comisiei de

recepție.

5.7 Defecțiunile, care fac parte din obiectul garanției, vor fi remediate prin înlocuirea bunului de către furnizor,

sau prin înlocuirea pieselor defectate cu piese noi, în termen de maxim 30 zile calendaristice, iar transportarea

bunului (tur - retur), în acest caz, va fi din contul furnizorului. Asigurarea tehnică la înlocuirea pieselor, în

perioada de garanție va fi din contul Ofertantului.

5.8 Furnizorul / producătorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele, folosite la ambalarea bunului,

prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului

nr. 561 din 31.07.2020.

6. CONDIȚII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

6.1 Bunul livrat va fi marcat sau etichetat de către uzina producătoare.

6.2 Ofertantul la livrare va prezenta:

6.2.1 Fișa tehnică -Pașaportul  tehnic al pompei-dozatoare de la uzina producătoare. În pașaport trebuie să fie

aplicată ștampila  uzinei producătoare și indicată durata de exploatare;

6.2.2 Certificat de calitate/conformitate a echipamentului de la uzina producătoare autentificat prin ștampilă;

6.2.3 Certificat de garanție  autentificat prin ștampila  uzinei producătoare;

6.2.4 Instrucțiunea de montare, exploatare, deservire tehnică a bunului cu ștampila de la uzina producătoare .

6.2.5 Certificat de origine a echipamentului  livrat, în copie.

6.3 Livrarea bunurilor materiale se va efectua în baza facturii fiscale și prezentarea documentelor obligatorii

menționate în pct. 6.2.1-6.2.5.

6.4 Pompa dozatoare va fi livrată împreună cu piesele de rezervă și de schimb, conform pct. 4.2.

7. CERINȚE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI.

7.1 Declarație privind lista principalelor livrări/prestări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate

(lista de referință).

7.2 Informație cu privire la producătorul echipamentului  și informații tehnice despre bun (uzina producătoare,

țara, tipul, codificarea bunului de către uzina producătoare a echipamentului, și altele).

7.3 Specificații tehnice, conform pct.  4.2.

  - Specificații de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 25.02.1998) etc).