CAIET DE SARCINI nr. 5

privind achiziția pompei (SPAU Stăuceni Matcovschi)

| Nr. crt. | Tipul utilajului | Cantitatea, buc. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompă submersibilă pentru apă uzată cu autocuplaj (cu țevi de ghidaj) | 2 |

Tabelul 1.2. Caracteristicile tehnice solicitate ale pompei

| Caterogie | Parametru | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Destinație | Utilizare | Pomparea apei (ape uzate cu solide, materiale fibroase, nisip, grăsimi) |
| Parametrii tehnici şi funcţionale ale pompei | Debit (nominal) | Q=90-130 m3/h |
|  | Înălţimea de pompare | H=50-60 m |
|  | Carcasa de aspiraţie şi refulare | inox |
|  | Roata de lucru cu tocător | inox |
|  | Tip rotor | Rotor monocanal/vortex |
|  | Fluidul vehiculat | Apă murdară 100 % |
|  | Temperatura maximă a fluidului pompat | 0-40 C |
|  | Gradul de protecţie a pompei: | IP68 |
|  | Trecere liberă minimă pentru solide | DN-50mm |
|  | Lungimea cablului | 10 m, detaşabil |
|  | Diametrul convenţional al racordului de refulare | DN100 |
|  | Randamentul pompă-motor | ≥ 45 % |
| Parametrii tehnici şi funcţionali ai motorului de antrenare | Puterea motorului (P2) Alimentarea: Gradul de protecţie al motorului Protecţia Motorului Numărul de turaţii: | 15-22 kW 3~380÷400V/50Hz IP 68 Bimetal 3000 rot/min |
| Pompa trebuie să includă în mod obligatoriu | - Motorul de antrenare; - Placă de bază (rama) pentru ancorarea ei de fundaţie; 3. Ţevi de ghidaj din inox 4. Panou de comandă și protecție conform pașaportului utilajului de pompare; 5. Cuplele dintre pompă şi placa de bază; 6. Carcasa de protecţie a cuplelor; 7. Manual de exploatare RO/RU/EN. |  |
| Condiţii de garanţie şi exploatare | - Termen de garanţie confirmat de către producător: minim 5 ani din momentul punerii în funcţiune; - Termen de exploatare a utilajului confirmat de către producător: minim 5 ani din momentul punerii în funcţiune; - Furnizorul va asigura în perioada de garanţie şi post garanţie (pe bază de contract), pe o perioadă de minim 5 ani, deservirea, remedierea defecţiunilor şi înlocuirea pieselor de schimb în maxim 48 de ore de la primirea sesizării. - Furnizorul va asigura montarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului Beneficiarului - Ofertantul trebuie să asigure prezența locală sau în zona geografică (România, Ucraina) a unui serviciu tehnic de deservire a utilajului ofertat, cu prezentarea documentelor corespunzătoare. |  |