| Constructia sala de volei situat pe teren nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare (02/01-2-24-IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie 400x730h N=0.3 kW | buc | 2,000 |
| 2 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. RA1 |  |  |
| 3 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 | m2 | 36,800 |
| 4 | VA22C2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 36,800 |
| 5 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 | m2 | 30,400 |
| 6 | VA22C2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 30,400 |
| 7 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 | m2 | 23,000 |
| 8 | VA22B2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 23,000 |
| 9 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 | m2 | 13,200 |
| 10 | VA21A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 13,200 |
| 11 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm / Cutie din otel galvanizat gr.0.7mm 600x300x500h - 1buc | m2 | 0,900 |
| 12 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Clapeta de acceleratie 250x150" = 1buc/buc | buc | 1,000 |
| 13 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x300h sau analog | buc | 5,000 |
| 14 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x250h sau analog | buc | 6,000 |
| 15 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x100h sau analog | buc | 6,000 |
| 16 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare РКА 600x500h | buc | 1,000 |
| 17 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Umbrela ЗП 00.000-01 (400x300) - 1buc | m2 | 0,535 |
| 18 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm IZOVER-CO sau analog | m2 | 10,000 |
| 19 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 10,000 |
| 20 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 10,000 |
| 21 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu IZOVER-CO sau analog | m2 | 41,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. A1 |  |  |
| 22 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" / Consum material nou "Supapa de retinere КАНАЛ-КОЛ-К-200 sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 1,000 |
| 23 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 | m2 | 2,512 |
| 24 | VA19A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga la norma VA19A. | m2 | 2,512 |
| 25 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 | m2 | 12,350 |
| 26 | VA21A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 12,350 |
| 27 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x150h sau analog | buc | 4,000 |
| 28 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 300x150h sau analog | buc | 2,000 |
| 29 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Plasa metalica 10x10 | m2 | 0,200 |
| 30 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm IZOVER-CO sau analog | m2 | 1,000 |
| 31 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 1,000 |
| 32 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 1,000 |
| 33 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu IZOVER-CO sau analog | m2 | 17,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. RN1 |  |  |
| 34 | VB09D | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare nereglabila PKA 1000x800h | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. AN1,2 |  |  |
| 35 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare pentru usa MV430/2 | buc | 4,000 |
| 36 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x200h sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 37 | IB02C | Convectoradiator tip panou | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilatie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. RA1 |  |  |
| 38 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Recuperator VERSO | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. A1 |  |  |
| 39 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc | 1,000 |
| 40 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. RN1 |  |  |
| 41 | VB02C2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Otel cornier 25x25x3 mm" / Clapeta cu actionare electrica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.4. AN1,2 |  |  |
| 42 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Otel cornier 20x20x3 mm" / Clapeta cu actionare electrica | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 43 |  | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 2.0 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog | buc | 10,000 |
| 44 |  | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 1.5 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog | buc | 1,000 |
| 45 |  | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 0.75 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilatie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. RA1 |  |  |
| 46 |  | Recuperator Lref=2480 m3/h, Lasp=2000 m3/h N=2.8 kw, eficienta recuperarii 79% (2 ventilatoare, 2 filtre, schimbator de caldura, incalzitor electric N=8.2 kw, panou cu ecran tactil/telecomanda) tip VERSO-R-3000-V-E-R1-F7/M5C5-L/A sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. A1 |  |  |
| 47 |  | Ventilator L=520 m3/h, N=0.08 kw,, n=2600 rot/min, H=250Pa tip КАНАЛ-вент-200А sau analog | buc | 1,000 |
| 48 |  | Atenuator de sunet ГКК-200-600 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. RN1 |  |  |
| 49 |  | Clapeta cu actionare electrica 1000x800h tip ГЕРМЕТИК С-1000х800-Н-М220-S-1-УХЛ2 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.4. AN1,2 |  |  |
| 50 |  | Clapeta cu actionare electrica 600x500h tip ГЕРМЕТИК С-600х500-Н-М220-S-1-УХЛ2 sau analog | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.