Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 45321000-3 | - Montarea (înlocuirea) conductei de sodă caustică de la rezervoarele de păstrare până la depozitul de reagenți (2 direcții) | m.l | 90 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 300 000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 300 000,0 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la Sectorul de tratare a apei din str. Meșterul Manole,3.

Durata de executare: 45 zile Termenul de realizare a lucrărilor: mai - august 2024.

2. Informații.

Lucrările ˝de montarea (înlocuirea) conductei de sodă caustică de la rezervoarele de păstrare până la depozitul de reagenți (2 direcții) ” vor fi îndeplinite în afara clădirilor, la estacada de legătură a clădirii depozitului de reagenți  cu rezervoarele de păstrare a sodei caustice, V-100 m3 . Volumul total de lucrări va fi realizat la înălțimea de 5-8 m. ( sau chiar mai mult). Conductele vor fi suflate și izolate ( deconectate) de rezervoare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare. Materialele utilizate: saltele vată minerală, tablă neagră sau zincată, sârmă moale, zincată, conductă de oțel D-89x5, conductă de oțel D-28x2,5, șuruburi, cot de oțel D-89x5, cot de oțel D-28x2,5., grund GF, metal diferit, etc. Vopseaua- grund va avea rezistență față de mediul: alcalin. Va corespunde cerințelor ISO 12944. Grundul va fi pe bază de zinc.

4. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni, în caz de apariție a viciilor ascunse ( defectelor) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora.

5. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere și în condiții meteorologice naturale. În timpul funcționării, conductele date sunt supuse la mediu puternic alcalin ( pH ˃ 13), temperatură înaltă (40°C), vânt, influențe mecanice, inclusiv vibrații, ș.a.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, schela metalica tubulara de exterior , instrumente de lucru, ferestrău, șuruburi ș.a.. (se va efectua din contul antreprenorului)

Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului, conform p.6. ord. 52 din 30.03.2023.

7. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, cerințelor ordinului intern

nr.52 din 30.03.2023. Condiții de executare a lucrărilor : k= 1,2 conform p.1 ord. 117 din 03.09.2007.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

8.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | NRS 35-05-87:2008 | - Reguli de securitate pentru producțiile care utilizează acizi și baze |
| 3 | РД 153-34.1-37.525-96 | - Методические указания пo эксплуатации баков серной кислоты и едкого натра на ТЭС |
| 4 | NCM E 04.04:2016 | Protecția contra acțiunilor mediului ambiant Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
| 5 | ISO 12944 | Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems |

9.  Volumul lucrărilor de reparație:

Lucrările constau în:

- Demontarea izolației  termice a conductelor date;

- Demontarea conductei de sodă caustică Ø 89 mm cu conducta de tip „satelit” ~ 90 m.l;

- Montarea conductei Ø 89 mm ~ 90 m.l. și instalarea conductei de tip „satelit” la conducta înlocuită. Sudarea îmbinărilor.

- Vopsirea anticoroziva a conductei  ( include: prelucrarea cu stabilizator de rugină, aplicarea unui strat de grund bi-component epoxidic)

- Înlocuirea  izolației termice la aceste conducte cu satelitul său.

10. Lista cu cantitățile de lucrări( detaliate) sunt prezentate în Anexa nr.1.

11.Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Deviz de cheltuieli,  conform cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023.

- Dovadă de experiența similară în ultimii 5 ani;

- Lista nominală și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații);

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc;

12.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 60  luni din data recepției finale ;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru

pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- Existența unui service centru autorizat pentru efectuarea reparațiilor - după caz.

- Termenul maxim de realizare a lucrărilor ≤ 45 zile.

| Montarea (Înlocuirea) conductei de soda caustica de la rezervoarele de pastrare pina la depozitul de reagenti (2 directii) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de schimbarea conductei. Сonditii stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea tevi de otel D-89*5mm + satelit D-28x2.5 |  |  |
| 1 | RpIC20B1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 89x5 mm, greutate 936kg | m | 90,000 |
| 2 | M1M06B | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 89 mm, greutate 16kg | buc | 8,000 |
| 3 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 28, greutate 144kg | m | 90,000 |
| 4 | M1M07A | Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de pina la 5 kg/buc , greutate 162kg | buc | 36,000 |
| 5 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 300,000 |
| 6 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,258 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea tevi de otel D-89*5mm + satelit D-28x2.5 |  |  |
| 7 | RpIC09B1 | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici, avind diametrul 89x5 mm | m | 90,000 |
| 8 | pret | Cot din otel D-80 mm | buc | 8,000 |
| 9 | RpIC31E | Montarea cot din otel D-80 mm-4buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 89 | buc | 16,000 |
| 10 | IC04E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 28 | m | 90,000 |
| 11 | pret | Cot din otel D-28 mm | buc | 8,000 |
| 12 | RpIC31B | Montarea cot din otel D-28 mm-4buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 28 | buc | 16,000 |
| 13 | TfA13B2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 80 | buc | 4,000 |
| 14 | CH10C1 | Confectionare constructiei metalice pentu suport executate in cantitati mai mici de 50 kg-36buc | kg | 162,000 |
| 15 | TfA09A2 | Montarea constructiei metalice pentu suport gata confectionat, 36 buc | kg | 162,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Vopsirea anticoroziva |  |  |
| 16 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 39,600 |
| 17 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 39,600 |
| 18 | RpIzD28A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat grund GF-021 | m2 | 39,600 |
|  |  | Capitolul 1.4. Izolarea |  |  |
| 19 | RpIzD44B | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la aparate de format simplu cu tabla neagra, zincata sau de aluminiu, de 0,3-1 mm grosime. | m2 | 63,600 |
| 20 | RpIzD43B | Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite complicate | m2 | 63,600 |
| 21 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 0,530 |
| 22 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 63,600 |
| 23 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 63,600 |
| 24 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 63,600 |