| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție 1002600023242 din 12 iunie 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Sisteme și servicii de pază tehnică și antiincendiu. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| Lotul nr. 2 Sistem de detectare-alarmare în caz de incendiu inclusiv serviciile de proiectare, instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat | Servicii pază | R.Moldova | Premium Security Grup S.R.L. | Prevederi generale Scopul implementării Sistemului de detectare-alarmare în caz de incendiu, în OP, este să asigure o detectare a începutului de incendiu în cel mai scurt timp şi, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat pentru asigurarea intervenției şi a evacuării. Sistemul trebuie sa asigure o supraveghere totală a tuturor spațiilor din OP şi o protecție la foc a vieții salariatelor, vizitatorilor şi bunurilor materiale, prin prevenirea întreruperii activității de muncă şi evacuării personalului. Cerințe obligatorii Proiectul tehnic al Sistemului de detectare-alarmare în caz de incendiu, în OP, trebuie să dispună obligatoriu de avizele şi verificările legale în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În procesul de prestare a serviciilor de instalare şi reglare, se vor respecta prevederile legislației, normativele, reglementările tehnice şi standardele în vigoare, precum şi specificațiile tehnice ale echipamentelor utilizate. Sistemul va controla în permanență detectoarele instalate, iar în momentul apariției unui eveniment (detecție fum/temperatură ridicată, flacără), acesta va fi transmis centralei de incendiu, care va declanșa avertizarea dispozitivelor de semnalizare acustică. Avertizarea în caz de alarmă se va efectua local, prin sirenă sau rețeaua de translare radio. Centrala de alarmare la incendiu va fi montată în cutie metalică încuiată, astfel încât accesul persoanelor neautorizate să fie imposibil. Echipamentele vor prezenta fiabilitate ridicată, vor face parte din cea mai recentă generaţie şi vor fi fabricate cu cel mult 6 luni înainte de montare. Pentru fiecare echipament în parte, se vor asigura toate accesoriile mecanice, electrice, de conectică, specifice şi necesare funcţionării. Calitatea echipamentului şi a produselor va fi atestată prin Certificate de calitate şi garanţie. În caz de prelucrare a Sistemului, semnalul de la alarmă trebuie să fie transmis obligatoriu la un Dispecerat specializat sau la un loc de muncă unde există personal de serviciu cu regim de activitate 24x24 de ore. Furnizorul va efectua un instructaj la locul de folosinţă al utilizatorilor şi administratorilor desemnaţi de Beneficiar, cu privire la modul de exploatare şi depanare a eventualelor disfuncționalități ale Sistemului. Instalarea şi punerea în funcţiune Produsele furnizate prin contract vor fi noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi urmează să încorporeze toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de activitate. Recepţia cantitativă şi calitativă a Sistemului de detectare-alarmare în caz de incendiu va fi efectuată de către specialiştii Beneficiarului, în prezenţa reprezentantului Furnizorului şi a reprezentantului Î.S. Poșta Moldovei pentru Supraveghere Tehnică, consemnându-se eventualele neconformități într-un proces-verbal, urmând ca echipamentul şi produsele necorespunzătoare, cu deficienţe (calitative sau cantitative) sau lipsă să fie înlocuite în termen de 24 de ore de la data constatării. Recepţionarea echipamentului şi a produselor se va efectua după instalarea şi punerea în funcţiune a Sistemului şi efectuarea testelor finale. Astfel, se va efectua verificarea instalării fizice a echipamentelor şi a materialelor utilizate, precum şi modalitatea de răspuns a Sistemului în toate condiţiile de exploatare. De asemenea, se va verifica independența funcţionării Sistemului cu sursă neîntreruptibilă de energie, prin simularea căderilor de tensiune. La punerea în funcţiune a Sistemului de detectare-alarmare în caz de incendiu în OP, va fi predată următoarea documentaţie: 1. Proiectul tehnic cu toate avizele şi verificările legale; 2. Instrucţiunea de întreţinere, exploatare şi verificare; 3. Schema-bloc a sistemului; 4. Termeni şi condiţii de garanţie; 5. Documente privind calitatea prestării serviciilor. Garanţia tehnică pentru sisteme - 24 luni. 1)Panou Antiincendiu. 2)Detector de fum. 3)Semnalator sunet-lumină. 4)Buton de alarmă. 5)Acumulator. 6)Cablaj. 7)Canal plastic. | 1)Panou Antiincendiu – DMtech FP9000-8 Panoul de incendiu (PC) are 8 zone pe placă, fiecare dintre acestea susținând până la 30 de detectoare. Fiecare zonă are o priză pentru activarea selectivă a echipamentului în caz de incendiu. PC-ul are ieșiri de alarmă deconectabile controlabile pentru conectarea dispozitivelor de avertizare: sirene autonome, sirene piezoelectrice, balize de alarmă de incendiu, comunicatori etc. Carcasa panoului de comandă este protejată de un dispozitiv de blocare. Informațiile despre starea PC-ului sunt afișate pe ecranul LCD iluminat din fundal (nu este inclus). Software-ul este compatibil cu sistemul de operare Windows, permite programarea PC-ului, funcționează cu buffer-ul de evenimente și așa mai departe. 2)Detector DMtech D9000 MSR Detector combinat termic de incendiu și de fum cu 2 fire cu protecție ridicată împotriva interferențelor și a prafului. Indicație: "DUTY MODE", "FIRE". Conexiune cu 2 fire. Tensiunea de alimentare: 9-30 V. Consumul de curent: 0,04 mA. IP40 corespunde normativelor EN 54-5 și EN 54-7. 3)Semnalator sunet-lumină ОПОП 124-7 Sirena de lumină și sunet. Tensiunea de alimentare este de 9-27V. Temperatura de funcționare: -25 până la + 55 ° C. Dimensiunea: 87x88x44 mm.. 4)Buton de alarmă D9000 MCP Detector manual de incendiu cu 2 fire. Indicarea LED a modului "foc". Capabil să etanșeze capacul. Butonul de revenire cu ajutorul unui buton special. Temperatura de funcționare: -40 ℃ până la + 60 ℃. Alimentare: 9-30V.. 5)Acumulator UL7 - 12 V accumulator 12V 7A/O Ultracell( Anglia). 6)Cablaj 2X0,8 Cablu cu 2 fire ecranat cupru. 7)Canal plastic alb 20X10. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |