CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea achiziției: Servicii deservire și întreținere a sistemului de alarmă antiincendiară, aparatajul și echipamentelor instalate a sisistemului de semnalizare paza automată din clădirea Sucursalei ,,Rețelei Electrice de Tensiune Înaltă Nord.

- Amplasarea obiectului:  mun. Bălți, str. Stefan cel Mare nr.180.

- Perioada contractată: 12 luni din momentul semnării contractului.

- Condițiile de bază:

- Operatorul desemnat câștigător al licitației urmează să efectueze lucrări de deservire descrise în tabelul 3 cu periodicitatea indicată, a utilajului și echipamentului aferent sistemului de alarmă antiincendiară și pază automată indicat în tabelul 1,2.

- Tabelul 1. Utilajul deservit a echipamentului de alarmă antiincediară

| - N/ord | - Utilaj, echipament | - Cantitate, bucăți |
| --- | --- | --- |
|  | - Cladirea Sucursalei NORD (Bloc administrativ) |  |
| - 1 | - Centrala detecție incediu adresabilă cu 2 bucle-Prevedia C200LG | - 1 |
| - 2 | - Centrala detecție incediu adresabilă cu o buclă-Prevedia C100LG | - 1 |
| - 3 | - Panou repitor pentru centrale Previdia-PREVIDIA-C-REP | - 2 |
| - 4 | - Switch 4 porturi POE Hikvision DS-3E1105P-EI | - 1 |
| - 5 | - Modul adresabil 4 întrări/ 4 ieșiri Enea- EM344R | - 2 |
| - 6 | - Detector optic de fum adresabil protocol Enea ED100 | - 351 |
| - 7 | - Detector de temperatură adresabil protocol Enea ED200 | - 5 |
| - 8 | - Detector de temperatură conventional ID200 | - 15 |
| - 9 | - Buton manual de semnalizare incediu convențional IC0020 | - 3 |
| - 10 | - Buton manual de semnalizare incediu adresabil protocol Enea –ES0020 | - 22 |
| - 11 | - Soclu pentru detectoare lnim EB0010 | - 371 |
|  | - Încaperea cu distinație Disel-Generator |  |
| - 1 | - Centrala detecție incediu convențională SmartLine 020-4 | - 1 |
| - 2 | - Panou Repitor LCD pentru centrale SmartLine-Smart-LetUSee/LSD-Lite | - 2 |
| - 3 | - Modul Direjare cu Stingerea SmartLetLoose/ONE | - 1 |
| - 4 | - Detector combinat de fum și temperatura convetional –ID300 | - 9 |
| - 5 | - Soclu pentru detectoare lnim EB0010 | - 9 |
| - 6 | - Detector Magnetic SMC | - 3 |
| - 7 | - Comutator Cheie ICK010W | - 1 |
| - 8 | - Buton Start Stingere manual IC0020Y | - 2 |
| - 9 | - Sirena convențională de incediu,culoare roșie IS0010RE | - 2 |
| - 10 | - Indicatoare : PULBERE NU INTRAȚI / PULBERE IESIȚI/ AUTOMATICA DECONECTATA | - 3 |

- Tabelul 2. Utilajul deservit a echipamentului pazei automate

| - N/ord | - Utilaj, echipament | - Cantitate, bucăți |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Centrala de pază DS-PHA64-LP | - 1 |
| - 2 | - Tastatura de comandă DS-PK1-LTR-HWE | - 2 |
| - 3 | - Extindator de zone DS-RM1-I8O2-H | - 3 |
| - 4 | - Detector Magneti AUMS-12S W | - 33 |
| - 5 | - Detector de mișcare DS-PDP18 | - 8 |
| - 6 | - Detector combinat DS-PDPG12P-EG2 | - 48 |
| - 7 | - Sursa alimentare de rezerva HD-PB0501 | - 4 |
| - 8 | - VRLA battery 12VAH | - 5 |

- Tabelul 3. Lucrări obligatorii pentru efectuare

| - N/ord | - Utilaj, echipament | - Periodicitate |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Sistemul de alarmă antiincendiare și pază automată |  |
| - 1.1 | - Controlul extern | Trimestrial |
| - 1.2 | - Curățarea detectorului în cazul a două sau mai multe alarme false timp de o lună | La solicitare |
| - 1.3 | - Controlul asupra corectitudinii de programare a regimurilor de lucru a panoului de comandă | Trimestrial |
| - 1.4 | - Verificarea capacității de funcționare a detectorului la alimentarea de la sursa de alimentare de bază și de rezervă | Trimestrial |
| - 1.5 | - Verificarea capacității de funcționare a panoului de comandă la alimentarea de la sursa de alimentare de bază și de rezervă | Trimestrial |
| - 1.6 | - Instructajul utilizatorului | - La necesitate |
| - 1.7 | - Reamplasarea conductoarelor sau a panoului de comandă fără modificarea lungimii sau structurii acestora pe perioadă de lucrări de reparații curente a încăperilor tranzitate | - La solicitare |