Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

privind deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență comercială  apă tehnică și apă potabilă (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea și remontarea diafragmelor de măsurare pentru etalonare metrologică DN500:

DN 500 (1 buc. apă potabilă; 1 buc - apă tehnică).

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. | Numărul Lotului |  | Denumirea lucrării/serviciilor |  | Termen realizare lucrări |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cat.D Generare M Tab. p.22 |  | Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență comercială apă tehnică și apă potabilă (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea și remontarea diafragmelor de măsurare pentru etalonare metrologică DN500: DN 500 (1 buc. apă potabilă; 1 buc - apă tehnică). |  | 15.06.2022 – 15.08.2022 |  |
|  |  | Locul, adresa desfășurării lucrărilor: |  | CET Sursa 1 (Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) , |  |
|  |  | Termenul de realizare a lucrărilor: |  | Lunile Iunie - August a anului 2022 |  |

- Documentația normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Legea №19 din 15.04.2016 | Legea metrologiei |
|  | Legea №303 din 13.12.2013 | privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare |

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | SM SR EN ISO 5167-1:2013 | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Principii și condiții generale |
|  | SM SR EN ISO 5167-2:2013 | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Diafragme |
|  | GOST 8.586.5-2005 | Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Методика выполнения измерений. |
|  | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.80 din 09.02.2012 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.603 din 11.08.2011 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 | cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |

- Starea actuală a sistemelor de evidență, care urmează a fi deservite:

| Nr. | Diametrul diafragmelor și tipul sistemului de evidență | Nr sectoare demontabile | Necesitate de executare lucrări de deservire (demontare, curățire, vopsire, montare) | Distanța de poziționare a racordurilor de măsurare (de la nivelul solului) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 500 (1 buc. apă potabilă) | 2 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 4m (fântâna subterană) |
| 2 | DN 500 (1 buc. apă tehnică) | 2 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 4m (fântâna subterană) |

- Volumul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1. | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 500 mm (apă potabilă), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 2 |
|  | Demontarea diafragmei de măsurare cu Ø 500 mm (apă potabilă) pentru etalonare metrologică | 1 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile cu Ø500mm (apă potabilă) pentru acoperirea anticorozivă | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (apă potabilă cu Ø 500mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø500mm(apă potabilă) după etalonare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 500mm (apă potabilă) la locul de exploatare | 2 |
| 2. | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 500 mm (apă tehnică), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 2 |
|  | Demontarea diafragmei de măsurare cu Ø 500 mm (apă tehnică) pentru etalonare metrologică | 1 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile cu Ø500mm (apă tehnică) pentru acoperirea anticorozivă | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (apă tehnică cu Ø 500mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø500mm după etalonare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 500mm (apă tehnică) la locul de exploatare | 2 |

„TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate.

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

  - Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral toate lucrările specificate în p. 7 al prezentului caiet de sarcini.

  - Lucrările vor fi realizate în volumul prevăzut în devizele de cheltuieli.

  - Executantul va respecta Documentele Normative în vigoare, inclusiv celor specificate în p. 5, la îndeplinirea lucrărilor

  - Pentru executarea lucrărilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumentele, vopseaua anticorozivă rezistentă la temperaturi ridicate, electrozi și alte materialele necesare din dotarea sa personală, inclusiv utilizarea automacaralelor. În caz de utilizare a unor aparate, ustensile, instrumente, transport și materiale din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora vor fi scoase din devizul de cheltuieli.

  - În procesul de efectuare a  lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET Sursa nr.1) și cerințelor regulamentului intern al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe   prevederile actelor normative stipulate în punctul 5.

  - În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate  în punctele 4-7 din tabelul p.5 al prezentului caiet de sarcini.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în tabelul 5, echipa de executare a lucrărilor va fi  înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative specificate în tabelul 5, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări de către „TERMOELECTRICA” S.A., a echipei de executare a lucrărilor, din motivul încălcării prevederilor actelor normative, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în punctul 1, acesta va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 10.

  - Prezentarea schemelor de principiu ale racordurilor de măsurare:

diafragmă

direcția de curgere

2D - II

2D - I

flanșe

Fig.1. Schema de principiu  a racordurilor de măsurare cu sectoare demontabile:

2D-I este sectorul demontabil până la diafragmă; 2D-II este sector demontabil după diafragmă.

- Cerințe de mentenanță:

  - Prestarea serviciilor de deservire a porțiunilor de conductă se vor efectua în termenul specificat în punctul 1.

  - În cazul imposibilității efectuării lucrărilor în termenii stabiliți în p.1, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei respective, cu stabilirea unui nou termen.

  - Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora, și va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în aceeași zi în care a fost notificat prin semnarea procesului-verbal de recepție.

  - În cazul în care se constată existența unor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la lucrările executate în perioada garanției, executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

11. Cerințe față de ofertanți/ de prezentare a ofertei:

- Devizele de cheltuieli pentru executarea lucrărilor separat pentru fiecare sistem de evidență (apă potabilă și apă tehnică), inclusiv cu achiziția materialelor necesare pentru executarea lucrărilor.

- Copiile Permiselor de exercitare care atestă pregătirea personalului pentru lucrările date.

- Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

Formular de deviz nr.1

Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de masurare si a camerelor diafragmelor sistemelor de evidenta comerciala.DN 500 (1 buc. apa potabila; 1 buc - apa tehnica).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitol I |  |  |
| Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă,racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență comercială (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmelor de măsurare pentru verificare metrologică. |  |  |  |  |
|  |  | Secțiunea 1а DN 500 (1 buc. apă potabilă; 1 buc - apă tehnică) |  |  |
| 1 | Расчёт №1/06 Экстрапол.№3 п.1 ОУ 9, Прим2,3 | Demontarea și montarea porțiunilor de conductă ø530 mm, în ansamblu cu dispozitiv de măsurare (diafragmă de măsurare) cu lungime până la 9 m, montat în fântână de 4 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, cu 2 îmbinări sudate. Снятие и установка участка трубопровода 530 мм. в сборе с узлом учёта (сужающее устройство) дл до 9 м. в колодце глубиной 4 м. на расст. до 0,5 м до несущих конструкций, с 2 сварными стыками | 1 porț. | 2 |
| 2 | Расчёт №1/06 Экстрапол.№3 п.1 Применительно | Dezasamblarea și asamblarea racordului de măsurare ø530 mm cu lungime până la 9 m, Контрольная разборка и сборка расходомерного устройства Ф 530 мм. дл. до 9 м.. | 1 un. | 2 |
| 3 | Пр-нт 1/98 п.1403030102 | Demontarea și montarea, asamblarea camerelor diafragmei cu diafragma de măsurare, cu greutatea elementelor până la 30kg. Снятие и установка, сборка камеры сужающего устройства с шайбой .при массе эл-та до 30 кг | 1 elem. | 2 |
| 4 | Пр-нт 1/98 п.1809020209 | Confecționarea garniturilor conform diametrului flanșelor de asamblare ø530 mm. Изготовление прокладок по диам. соединит. фланца 530 | 10 elem | 1 |
| 5 | Пр-нт 1/98 п.1809010109 | Înlocuirea garniturilor flanșelor pe conductă cu ø530 mm Замена прокладок на фланцах тр-да диам.530 | 1 un. | 4 |
| 6 | Пр-нт 1/98 п.1809010109 | Înlocuirea garniturilor la camerele diafragmei de măsurare cu ø530 mm Замена прокладок в камере сужающего устройства диам.530 | 1 un. | 6 |
| 7 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Fabricarea și asamblarea dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, din metal uzat Изготовление м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства из металла б/у | 100 kg | 0,72 |
| 8 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Instalare și demontare dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, cu greutatea elementelor până la 20kg Установка и снятие м/к приспособлений для разжимания и сжатия фланцевого соединения камеры сужающего устройства .при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 12 |
| 9 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Confecționarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată, excluzând atât mișcarea lor transversală, cât și longitudinală, confecționat din metalul uzat Изготовление м/к временных опор под концы тр-да при снятом сужающем устройстве исключающее как поперечное, так и продольное их перемещение из металла б/у | 100 kg | 1,2 |
| 10 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 | Instalare și demontarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată excluzând atât mișcarea lor transversala cât si longitudinala cu greutatea elementelor până la 20kg. Установка и снятие м/к временных опор под концы тр-да при снятом сужающем устройстве исключающее как поперечное так и продольное их перемещение .при массе эл-та до 20 кг | 1 elem. | 8 |
| 11 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor flanșelor Раскручивание и обтяжка болтов крепления фланцев | 10 buc. | 19,8 |
| 12 | Пр-нт 1/98 п.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor compensatoarelor la demontarea și montarea racordurilor de măsurarecu diafragma. Раскручивание и обтяжка болтов сальниковых компенсаторов при выемке и монтаже блоков сужающих устройств | 10 buc. | 6,4 |
| 13 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Curățarea cu mașina de șlefuit a suprafețelor interioare de conductă pîn la luciu pentru acoperirea anticorozivă a suprafețelor 2D +2D, în caz de necesitate Зачистка шлифмашинкой внутренних поверхностей тр-дов до мет. блеска для антикор покрытия внутренних поверхностей 2D +2D, в случае необходимости (0,5х3,14х1,2х2)х2=7,54 м2 | 100 dm2 | 7,54 |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |
|  |  | Secțiunea 1b |  |  |
| 14 | Пр-нт 26.06.19.ч.1 п.2601010102 | Montarea și îndepărtarea pardoselii din scânduri de lemn pentru îndeplinirea lucrărilor de montaj. Устройство и снятие настила из деревянных щитов для проведения монтажных работ | 1m2 | 12 |
|  |  | К=5,05 К=1,032 |  |  |
|  |  | Materialele antreprenorului |  |  |
|  |  | Discuri de șlefuit ф 230 mm х6 | 1 buc. | 16 |
|  |  | Discuri de tăiere ф 230 mm х 2,0 | 1 buc. | 1 |
|  |  | Paronit 1 mm | 1 kg | 2 |
|  |  | Paronit 3 mm | 1 kg | 7 |
|  |  | Paronit 4 mm | 1 kg | 18 |
|  |  | Benzină А 95 (generator benzoelectric) | 1 litru | 5 |
|  |  | Servicii automacara Н=24 m | 1 m/h | 12 |
|  |  | Transport marfă la bord 5 t. | 1 m/h | 3 |
|  |  | Capitol II |  |  |
| Lucrări de vopsire Condiții stringherite k=1,15 p. 3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 |  |  |  |  |
| 1 | IzA03A | Îndepărtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzător sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice Обработка внутренней поверхности трубопроводов перед покраской - обеспыливание, обезжиривание, обработка преобразователем ржавчины | m2 | 7,5400 |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii in doua straturi, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici.(metal ) , executate cu Grund ЭП-0180 | m2 | 7,5400 |
| 3 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций эмалью ЭПУ-071 - 4 слоя на подготовленную металлическую поверхность) К=4 | m2 | 7,5400 |