Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” _____________ 2024

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Institutul de Microbiologie si Biotehnologie a Universitatii Tehnice din Moldova, mun.Chisinau, str.Academiei 3/3. Instalatii de ventilare si alimentare cu caldura.

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. Descriere generală: Lucrările prevăd montarea în complex a sistemei de ventilare centralizată la et.3 și 4 în laboratoare, birouri, sală de conferință conform proiectului de execuție. În calitate de surse de căldură pentru încălzirea aerului de ventilare în zona laboratoarelor servește centrala termică existentă. Clădirea dispune de sistem de încălzire existent. Lucrările să fie executate în conformitate cu normativele stabilite în proiectul de execuție care se anexează la caietul de sarcini. Proiectul să fie studiat obligatoriu de ofertant (să execută compartimentul ,,Instalatii de ventilare si alimentare cu caldura,,)

2. Informaţii şi proiectare: Lucrările se execută conform proiectului de execuție și caietului de sarcini. Termenul de executare a lucrărilor este 6 luni.

Proiectul de execuție prevede următoarele lucrări:

I) Montarea sistemei de ventilare centralizată prin refulare-aspirație. Ventilarea tuturor încăperilor se prevede cu agregate de tratare a aerului prin recuperare de căldură. Proiectul include măsuri pentru asigurare a unui nivel standart de zgomot și vibrații. Canalele de aer pentru sisteme de ventilare sunt prevăzute din tablă de oțel zincat clasa,,H,,(normale) iar cele pentru sisteme de aspirație locală clasa ,,G,, conform CHиП 02.04.05-91. Se prevede izolația canalelor de aer. ( conform proiectului de execuție)

II) Alimentarea cu căldură a agregatelor de ventilare este asigurară de la centrală termică. Puterea termică este transmisă în sistem de alimentare cu căldutră prin schimb de căldură. Conductele sistemului de alimentare cu căldură al instalațiilor de ventilare sunt pozate in exterior. Conform proiectului trebuie să fie folosite țevi de oțel apă-gaz. Utilajul sistemei de alimentare cu căldură se conectează la rețeaua existentă. (conform proiectului de execuție)

III) Sistemul de automatizare prevede ( conform proiectului de execuție):

a) Deconectarea tuturor sistemelor de ventilare și condiționare a aerului în caz de incendiu

b) Menținerea temperaturii aerului refulat în canal de ventilare

c) Menținerea presiunii constante al aerului în canale de refulare al sistema de ventilare

d) Mentinerea parametrilor aerului în încăperi

e) Închiderea automată a clapetelor antiincendiare

f) Dispozitive de semnalizare

j) Sifoane de evacuare a condensatului din sisteme

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Toate materiale , utilaj tehnologic și caracteristicile tehnice trebuie să fie în conformitate cu proiectul de execuție .

4. Mostre: Agentii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunțarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Conform proiectului de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: Conform proiectului de execuție.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: Conform proiectului de execuție.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: Conform proiectului de execuție.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: Conform proiectului de execuție.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Conform proiectului de execuție și nomativelor în vigoare.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipamentul, instalaţii, utilaje, scule, instrumente necesare pentru executarea lucrărilor..

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01-01-2012 ).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________               Dorin TROFIMCIUC

| Institutul de Microbiologie si Biotehnologie a Universitatii Tehnice din Moldova, mun.Chisinau, str.Academiei 3/3. Instalații de ventilare si alimentare cu caldura. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilarea |  |  |
| 1 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 10,000 |
| 2 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | 107,000 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 878,000 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 150*100 REGLABILA TM100 | buc | 10,000 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 200*100 REGLABILA TM100 | buc | 35,000 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 300*100 REGLABILA TM100 | buc | 27,000 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 300*150 REGLABILA TM100 | buc | 4,000 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 300*300 REGLABILATM100 | buc | 1,000 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 400*100 REGLABILA TM100 | buc | 14,000 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 400*150 REGLABILATM100 | buc | 3,000 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 500*100 REGLABILA TM100 | buc | 38,000 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 500*200 REGLABILA TM100 | buc | 6,000 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 500*250 REGLABILA TM100 | buc | 11,000 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 500*300 REGLABILA TM100 | buc | 1,000 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 600*100 REGLABILA TM100 | buc | 4,000 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate GRILA SPECIALA 600*300 REGLABILA TM100 | buc | 1,000 |
| 17 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , TUB FLEXIBIL AF-012 203 d203 мм (неизол.) | m | 1,700 |
| 18 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata CANALE DIN TABLA ZINCATA DREPTUNGHIULARE t=1,00 мм. CU FLANSE SPECIALE INTEGRATE | m2 | 0,400 |
| 19 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata ELEMENTE DE FASON DREPTUNGHIULARE DIN TABLA ZINCATA ?=1,00 мм. CU FLANSE SPECIALE INTEGRATE | m2 | 28,000 |
| 20 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata CANALE DIN TABLA ZINCATA ?=0,7 мм. CU FLANSE SPECIALE INTEGRATE | m2 | 272,700 |
| 21 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, ELEMENTE DE FASON DREPTUNGHIULARE DIN TABLA ZINCATA ?=0,7 мм. CU FLANSE SPECIALE INTEGRATE | m2 | 87,300 |
| 22 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata CANALE DIN TABLA ZINCATA ?=0,6 мм. CU FLANSE SPECIALE INTEGRATE | m2 | 611,200 |
| 23 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte,ELEMENTE DE FASON DREPTUNGHIULARE DIN TABLA ZINCATA ?=0,5 мм. CU FLANSE SPECIALE INTEGRATE50 - 700 mm | m2 | 40,800 |
| 24 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, CANALE DIN OTEL INOX CIRCULARE ?=0,5 мм. AISI 304 | m2 | 135,000 |
| 25 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte,ELEMENTE DE FASON DREPTUNGHIULARE DIN OTEL INOX ZINCATA =0,5 мм. AISIS 34 | m2 | 33,600 |
| 26 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata CANALE VENTILARE DIN TABLA ZINCATA SPIRO ?=0,50 мм | m2 | 43,700 |
| 27 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata ELEMENTE DE FASON circulare DIN OTEL ZINCATA ?=0,5 мм. | m2 | 13,700 |
| 28 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata IZOLATIE PROTECTIE DIN TABLA ZINCATA б=0,6мм | m2 | 100,600 |
| 29 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata ELEMENTE FASON IZOLATIE DIN TABLA ZINCATA б=0,6мм | m2 | 20,120 |
| 30 |  | ELEMENTE DE PRINDERE 0,5-0,6 MM б=20мм | buc | 650,000 |
| 31 |  | ELEMENTE DE PRINDERE EURO PENTRU CANALE VENTILARE MICI б= 0,7-1,0 мм.п. | buc | 390,000 |
| 32 |  | ELEMENTE DE PRINDERE EURO PENTRU CANALE VENTILARE OVALE SPIRO | buc | 226,000 |
| 33 | IzF17A | IZOLATIE VATA MINERALA 1200*10000*50мм | m2 | 146,000 |
| 34 | IzF17A | IZOLATIE SALTEA CU PELICULA DE PROTECTIE МБПВР-5-Ф1 1000х10000х5 EI 60 | m2 | 210,000 |
| 35 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de SOLUTIE ANTIINCENDIU PE BAZA DE COMPONENTE SILICAT VTC | m2 | 368,000 |
| 36 |  | MATERIALE AUZILIARE (SCOTC, LENTA ETC.) | SET | 48,000 |
| 37 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ANTIVIBRANT ROTUND RFC 200 45-60-4 | buc | 4,000 |
| 38 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ANTIVIBRANT ROTUND SISTEMAIR ASS-P200 | buc | 14,000 |
| 39 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ANTIVIBRANT ROTUND RFC 250 45-60-45 | buc | 7,000 |
| 40 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ANTIVIBRANT ROTUND RFC 315 45-60-45 | buc | 1,000 |
| 41 | CL20A | GRILA ASPIRARE DREPTUNGHIULARE 400X400 | buc | 2,000 |
| 42 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc | 14,000 |
| 43 | VB23B | Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 1200 - 1600 mm -Priza de aer din otel tip GE 400-400 | buc | 2,000 |
| 44 | VB29A | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm | buc | 0,000 |
| 45 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg CONSOLE L 30*30*3*300 27 buc P=11.016 | kg | 11,016 |
| 46 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, CUTIE DISTRIBUTIE 70х70х40мм | 100 buc | 0,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |
| 47 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm - TUB PP-R/FB PN25 D.20 ALB | m | 688,000 |
| 48 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - TUB PP-R/FB PN25 D.25 ALB | m | 8,000 |
| 49 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot PP-R D.20 alb | buc | 75,000 |
| 50 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - - Teu PP-R D.20 alb | buc | 7,000 |
| 51 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu redus PP-R D.25-20-250 alb | buc | 1,000 |
| 52 | IA37A | CUPLU POMPA CIRCULATIE 1" (PERECHE) | buc | 1,000 |
| 53 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,DEZAERATOR AUTOMAT 1/2" | buc | 5,000 |
| 54 | SE56A | Filtru pentru apa potabila,FILTRU PENTRU IMPURITATI 1 1/2" | buc | 1,000 |
| 55 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, FILTRU PENTRU IMPURITATI 2" | buc | 2,000 |
| 56 | IC30D | COT FF 1" | buc | 1,000 |
| 57 | IC30G | COT FF 2" | buc | 1,000 |
| 58 | IC30D | COT MF 1" | buc | 4,000 |
| 59 | IC30F | COT MF 1 1/2" | buc | 2,000 |
| 60 | IC30G | COT MF 2" | buc | 3,000 |
| 61 | IC30C | NIPLU MM 3/4" | buc | 2,000 |
| 62 | IC30D | NIPLU MM 1" | buc | 1,000 |
| 63 | IC30E | NIPLU MM 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 64 | IC30F | NIPLU MM 1 1/2" | buc | 3,000 |
| 65 | IC30G | NIPLU MM 2" | buc | 10,000 |
| 66 | IC30E | RACORD OLANDEZ DREPT 1 1/4" | buc | 10,000 |
| 67 | IC30F | RACORD OLANDEZ DREPT 1 1/2" | buc | 4,000 |
| 68 | IC30G | RACORD OLANDEZ DREPT 2" | buc | 4,000 |
| 69 | IC30C | RACORD OLANDEZ DREPT 3/4" | buc | 1,000 |
| 70 | IC30D | RACORD OLANDEZ DREPT 1" | buc | 6,000 |
| 71 | IC38E | GARNITURA RACORD/COT OLANDEZ 2" | buc | 4,000 |
| 72 | IC38C | GARNITURA RACORD/COT OLANDEZ 1 1/4" | buc | 10,000 |
| 73 | IC38D | GARNITURA RACORD/COT OLANDEZ 1 1/2" | buc | 6,000 |
| 74 | IC38A | GARNITURA RACORD/COT OLANDEZ 3/4" | buc | 1,000 |
| 75 | IC38B | GARNITURA RACORD/COT OLANDEZ 1" | buc | 6,000 |
| 76 | IC38A | RACORD M, 20 x 1/2" ALB | buc | 1,000 |
| 77 | IC38B | RACORD F, 25 x 1/2" ALB | buc | 1,000 |
| 78 | IC38C | RACORD F, 32 x 1" ALB | buc | 4,000 |
| 79 | IC30D | REDUCTIE ALAMA FE-FI 1"x1/2" | buc | 4,000 |
| 80 | IC38D | RACORD F, 40 x 1 1/4" ALB | buc | 5,000 |
| 81 | IC30E | REDUCTIE ALAMA FE-FI 1 1/4"x1" | buc | 2,000 |
| 82 | IC38E | RACORD F, 50 x 1 1/2" ALB | buc | 8,000 |
| 83 | IC30F | REDUCTIE ALAMA FE-FI 1 1/2"x1 1/4" | buc | 8,000 |
| 84 | IC38C | RACORD M, 32 x 1" ALB | buc | 2,000 |
| 85 | IC30E | NIPLU REDUS ALAMA 1 1/4"x1" FE | buc | 3,000 |
| 86 | IC38E | RACORD M, 50 x 1 1/2" GRI | buc | 6,000 |
| 87 | IC30F | NIPLU REDUS ALAMA 1 1/2"x1 1/4" FE | buc | 2,000 |
| 88 | GE10A1 | Manometru MANOMETRU POSTERIOR D.50 0-6 BAR 1/4" | buc | 2,000 |
| 89 | ID04A | ROBINET DE SCURGERE 1/2" | buc | 6,000 |
| 90 | ID04B | ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/4" FE-FI | buc | 4,000 |
| 91 | ID04A | ROBINET CU SFERA SI RACORD OLANDEZ FE-FI 3/4" | buc | 1,000 |
| 92 | ID04A | ROBINET CU SFERA SI RACORD OLANDEZ FE-FI 1" | buc | 1,000 |
| 93 | ID04A | ROBINET CU SFERA SI FLUTURE GIACOMINI R250 FE-FE 1/2" | buc | 2,000 |
| 94 | ID04B | ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/2" FE-FI | buc | 3,000 |
| 95 | ID04C | ROBINET TRECERE CU SFERA 2" FE-FI | buc | 7,000 |
| 96 | ID04A | ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FE-FI FLUTURE | buc | 3,000 |
| 97 | ID13C | SUPAPA DE SENS CU ARC 1 1/2" | buc | 1,000 |
| 98 | ID13D | SUPAPA DE SENS CU ARC 2" | buc | 1,000 |
| 99 | ID13B | SUPAPA DE SIGURANTA CU REGLAJ FIX 3 bar ,D.3/4 | buc | 1,000 |
| 100 | GE10B1 | TERMOMANOMETRU 20-120 GRD/0-4 BARI | buc | 4,000 |
| 101 | ID12A | VANA MANUALA DE ECHILIBRARE DEBIT,DN. 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 102 | ID12A | VANA MANUALA DE ECHILIBRARE DEBIT,DN. 2" | buc | 1,000 |
| 103 | GD05A | COT 90 SUDURA 3/4" DIN 2605-1 | buc | 2,000 |
| 104 | GD05A | COT 90 SUDURA 1" DIN 2605-1 | buc | 3,000 |
| 105 | GD05A | COT 90 SUDURA 1" DIN 2605-1 | buc | 22,000 |
| 106 | GD05A | REDUCTIE CONCENTRICA SUDURA 2"X1 1/4" DIN 2605-1 | buc | 4,000 |
| 107 | GD05A | TEU SUDURA 2" DIN 2605-1 | buc | 2,000 |
| 108 | IC30C | TEU EGAL 3/4" | buc | 2,000 |
| 109 | IC30D | TEU EGAL 1" | buc | 1,000 |
| 110 | IC30F | TEU EGAL 1 1/2" | buc | 2,000 |
| 111 | IC30G | TEU EGAL 2" | buc | 8,000 |
| 112 | SA01B | TEAVA ZINCATA USOARA , BARA 6 ML 3/4'' (26.9 mm)x2.30 mm | m | 6,000 |
| 113 | SA01C | TEAVA ZINCATA USOARA , BARA 6 ML 1'' (33.7 mm)x2.60 mm | m | 6,000 |
| 114 | SA01D | TEAVA ZINCATA USOARA , BARA 6 ML 1 1/4'' (42.4 mm)x2.60 mm | m | 6,000 |
| 115 | SA35A | STUT ZINCAT TIP MM FILETAT LA AMBELE CAPETE - 1 1/2 x 200 mm | buc | 1,000 |
| 116 | SA01F | TEAVA ZINCATA USOARA , BARA 6 ML 2'' (60.3 mm)x2.90 mm | m | 66,000 |
| 117 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm IZOLATIE PT TEAVA IN COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU D.34x30mm | m | 0,700 |
| 118 | RpIF09B | IZOLATIE PT TEAVA IN COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU D.42x30mm | m | 3,900 |
| 119 | RpIF09D1 | IZOLATIE PT TEAVA IN COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU D.60x30mm | m | 61,000 |
| 120 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, ROBINET PENTRU MANOMETRU CALEFFI 1/2" | buc | 2,000 |
| 121 | GD05A | Fiting-reductie prin sudura 3/4-1/2 | buc | 1,000 |
| 122 | IA28A | Vas de acumulare din otel inoxidabil cu robinet de scurgere pentru agent termic 30L | buc | 1,000 |
| 123 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Reductie sudura d.20x15 | buc | 1,000 |
| 124 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Teu sudua d.50x50x15 | buc | 2,000 |
| 125 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Teu filet egal d.32 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilarea |  |  |
| 126 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale ,Ventilator radial, pentru mediu agresiv, constructie antiexploziva, corp de polietilena rezistenta la raze ultraviolete, elice din polipropilena, pozitie LG 0°;L=500 m3/h;P=275 Pa;N=276 W;n=2443 rot/min; | buc | 2,000 |
| 127 | VC03G | Montarea ventilatoarelor radiale , Ventilator radial, pentru mediu agresiv, constructie antiexploziva, corp de polietilena rezistenta la raze ultraviolete, elice din polipropilena, pozitie LG 0°;L=700 m3/h;P=360 Pa;N=346 W;n=2443 rot/min | buc | 12,000 |
| 128 | VC06F | Montarea ventilatoarelor Ventilator de canal circular; L=500 m3/h;P=380 Pa;N=159 W;n=2562 rot/min; | buc | 3,000 |
| 129 | VC06B | Montarea ventilatoarelor Ventilator de canal circular; L=1200 m3/h;P=290 Pa;N=318 W;n=2318 rot/mi | buc | 1,000 |
| 130 | VB18A | Aparat de zgomot, ATENUATOR ZGOMOT AZC50 200 900 | buc | 2,000 |
| 131 | VB17A | Aparat de zgomot, ATENUATOR ZGOMOT AZP 350 200 1000 0,5 mm DW-20 | buc | 2,000 |
| 132 | VB05B | CLAPETA ANTIINCENDIU DT CRF EI 60-O-2-XX-600х400 FARA BF230, BF24) | buc | 1,000 |
| 133 | VB05B1 | CLAPETA ANTIINCENDIU DT CRF EI 60-O-2-XX-800х400 (FARA BF230, BF24) | buc | 1,000 |
| 134 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm MONTAREA | buc | 39,000 |
| 135 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 10,000 |
| 136 | VB02A k=0.5 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm numai manopera si mecanizme k=0.5 (doar montajul, nu si confectionarea) | buc | 73,000 |
| 137 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ) | 100 m | 1,100 |
| 138 | Pret de piata | CABLU ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 50,000 |
| 139 | Pret de piata | CABLU ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 60,000 |
| 140 | 08-02-390-1 | TUB FLEXIBIL | 100 m | 1,100 |
| 141 | 08-02-390-1 | PAT PENTRU CABLU | 100 m | 0,120 |
| 142 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, PANOU CONTRO | buc | 1,000 |
| 143 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare INSTALAREA MASINILOR SERVOMOTOR | buc | 23,000 |
| 144 | VC36A | Montarea dulapului de climatizare 18 buc. cu cost 0 "livrate de beneficiar" | kg | 3 700,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Incalzire |  |  |
| 145 | VC29A | Montarea Schimbator de caldura tip "LB-31 40h-1 (K2 | buc | 1,000 |
| 146 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (acumulator de apa V=300 L tip "Austria Email PSM 300" | buc | 1,000 |
| 147 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 2,000 |
| 148 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 L numai manopera si mecxanizme | buc | 1,000 |
| 149 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console 25 L numai manopera si mecxanizme | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilarea |  |  |
| 150 |  | Ventilator radial, pentru mediu agresiv, constructie antiexploziva, corp de polietilena rezistenta la raze ultraviolete, elice din polipropilena, pozitie LG 0°;L=500 m3/h;P=275 Pa;N=276 W;n=2443 rot/min; | buc | 2,000 |
| 151 |  | Ventilator radial, pentru mediu agresiv, constructie antiexploziva, corp de polietilena rezistenta la raze ultraviolete, elice din polipropilena, pozitie LG 0°;L=700 m3/h;P=360 Pa;N=346 W;n=2443 rot/minn; | buc | 12,000 |
| 152 |  | Ventilator de canal circular; L=500 m3/h;P=380 Pa;N=159 W;n=2562 rot/min; | buc | 3,000 |
| 153 |  | Ventilator de canal circular; L=1200 m3/h;P=290 Pa;N=318 W;n=2318 rot/mi | buc | 1,000 |
| 154 |  | ATENUATOR ZGOMOT AZC50 200 900 | buc | 2,000 |
| 155 |  | ATENUATOR ZGOMOT AZP 350 200 1000 0,5 mm DW-20 | buc | 2,000 |
| 156 |  | Suport de acoperis tip BIG Foot, inclusiv suport H frame 305x305mm, covoras antivibratii, suport pivotant 41x41, suruburi, piulite, saibe | set | 28,000 |
| 157 |  | CLAPETA ANTIINCENDIU DT CRF EI 60-O-2-XX-600х400 FARA BF230, BF24) | buc | 1,000 |
| 158 |  | CLAPETA ANTIINCENDIU DT CRF EI 60-O-2-XX-800х400 (FARA BF230, BF24) | buc | 1,000 |
| 159 |  | CLAPETA INCHIDERE DREPTUNGHIULARA CRRJ 300150 SV | buc | 3,000 |
| 160 |  | CLAPETA INCHIDERE DREPTUNGHIULARA 300 200 SV | buc | 13,000 |
| 161 |  | CLAPETA INCHIDERE DREPTUNGHIULARA 400 200 SV | buc | 1,000 |
| 162 |  | CLAPETA INCHIDERE CIRCULARA CICSVE 200 L | buc | 2,000 |
| 163 |  | CLAPETA INCHIDERE CIRCULARA CICSVE 250 L | buc | 2,000 |
| 164 |  | Clapeta reversibila circulara din polipropilen? tip "VKS-P 200 L". | buc | 14,000 |
| 165 |  | SUPAPA SENS ROTUNDA Systemair CARCE 250 | buc | 3,000 |
| 166 |  | SUPAPA SENS ROTUNDA Systemair CARCE 315 | buc | 1,000 |
| 167 |  | GRILA PLASA PROTECTIE PTMR 900x600 150 0,7 mm 30 CGF | buc | 2,000 |
| 168 |  | GRILA PLASA PROTECTIE PTMR PTMR 1400x450 150 0,7 mm 30 CG | buc | 2,000 |
| 169 |  | GRILA PLASA PROTECTIE TRPC45 250 0,5 mm | buc | 3,000 |
| 170 |  | GRILA PLASA PROTECTIE TRPC 250 0,5 mm | buc | 1,000 |
| 171 |  | GRILA PLASA PROTECTIE TRPL 315 0,5 mm | buc | 1,000 |
| 172 |  | CLAPETA REGLARE CIRCULARA CRCF 125 | buc | 2,000 |
| 173 |  | CLAPETA REGLARE CIRCULARA CRCF 200 | buc | 3,000 |
| 174 |  | CLAPETA REGLARE DREPTUNGHIULARA CRRF 150 100 | buc | 7,000 |
| 175 |  | CLAPETA REGLARE DREPTUNGHIULARA CRRF 150 150 | buc | 34,000 |
| 176 |  | CLAPETA REGLARE DREPTUNGHIULARA CRRF 200 150 | buc | 5,000 |
| 177 |  | CLAPETA REGLARE DREPTUNGHIULARA CRRF 250 150 | buc | 17,000 |
| 178 |  | CLAPETA REGLARE DREPTUNGHIULARA CRRF 300 150 | buc | 7,000 |
| 179 |  | CLAPETA REGLARE DREPTUNGHIULARA CRRF 200 200 | buc | 1,000 |
| 180 |  | PANOU CONTROL | buc | 1,000 |
| 181 |  | SERVOMOTOR"Belimo" TF 230 | buc | 21,000 |
| 182 |  | SERVOMOTOR "Belimo" BF24-TN | buc | 2,000 |
| 183 |  | Centrala de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie Tn set: 1. Refulare: - filtru clasa G4; - clapeta de Tnchidere cu servomotor electric pentru recuperator si pentru bypass; - recuperator de caldura cu placi din aluminiu; - ventilator refulare L= 480 m3/h, Pretea= 250 Pa; - calorifer electric Qcald.=2.0 kW; - senzori de temperatura, presiune; 2. Aspiratie: - filtru clasa G4; - recuperator de caldura cu placi din aluminiu; - ventilator aspiratie L=480 m3/h, Pretea=250 Pa; - senzori de temperatura, presiune; 3. Automatizare si control - senzor de temperatura exterioara; - modul de control cu ecran tactil. 4. Parametri electrici U=230 V, ph=1, N=2.27 kW | buc | 1,000 |
| 184 |  | Centrala de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie Tn set: 1. Refulare: - filtru clasa G4; - clapeta de Tnchidere cu servomotor electric pentru recuperator si pentru bypass; - recuperator de caldura cu placi din aluminiu; - ventilator refulare L= 1000 m3/h, Pretea= 170 Pa; - calorifer electric Qcald.=3.3 kW; - senzori de temperature, presiune; 2. Aspiratie: - filtru clasa G4; - recuperator de caldura cu placi din aluminiu; - ventilator aspiratie L=1000 mP/h, Pretea=170 Pa; - senzori de temperatura, presiune; 3. Automatizare si control - senzor de temperatura exterioara; - modul de control cu ecran tactil. 4. Parametri electrici U=230 V, ph=1, N=3.7 kW | buc | 1,000 |
| 185 |  | Centrala de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie Tn set: 1. Refulare: - filtru clasa: G4, F5, F9; - clapeta de Tnchidere cu servomotor electric pentru recuperator si pentru bypass; - recuperator de caldura cu placi din aluminiu; - ventilator refulare L= 7750 m3/h, Pretea= 500 Pa; - baterie de Tncalzire: apa parametrii T1/T2=80/60°C, Qcald.=26.1 kW; - senzori de temperature, presiune; 2. Aspiratie: - filtru clasa M5; - recuperator de caldura cu placi din aluminiu; - ventilator aspiratie L=5650 mP/h, Pretea=500 Pa; - senzori de temperature, presiune; 3. Automatizare si control - modul de control - clapeta de Tnchidere cu servomotor electric - robinet cu 3 cai si servomotor electric - sensori de: temperature, presiune - reglare VAV 4. Instalare de exterior, deservire dreapta 5. Parametri electrici N=8.0 kW, U=400 V, ph=3 | buc | 1,000 |
| 186 |  | Centrala de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie Tn set: 1. Refulare: - filtru clasa: G4, F5, F9; - clapeta de Tnchidere cu servomotor electric pentru recuperator si pentru bypass; - recuperator de caldura cu placi din aluminiu; - ventilator refulare L= 8920 mP/h, Pretea= 500 Pa; - baterie de Tncalzire: apa parametrii T1/T2=80/60°C, Qcald.=28 kW; - senzori de temperature, presiune; 2. Aspiratie: - filtru clasa M5; - recuperator de caldura cu placi din aluminiu; - ventilator aspiratie L=6740 mP/h, Pretea=500 Pa; - senzori de temperatura, presiune; 3. Automatizare si control - modul de control - clapeta aeriana de Tnchidere cu servomotor electric - robinet cu 3 cai si servomotor electric - sensori de: temperatura, presiune - reglare VAV 4. Instalare de exterior, deservire stTnga 5. Parametri electrici U=400 V, ph=3, N=9.5 kW | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Incalzire |  |  |
| 187 |  | PANOU CONTROL | buc | 1,000 |
| 188 |  | Schimbator de caldura tip "LB-31 40h-1 (K2 | buc | 1,000 |
| 189 |  | POMPA VA 55/130M | buc | 2,000 |
| 190 |  | VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 25 LT. | buc | 1,000 |
| 191 |  | VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 80 LT. | buc | 1,000 |
| 192 |  | Boiler 300 L | buc | 1,000 |

Șef Centru Direcția Tehnică  ______________               Dorin Trofimciuc