CAIET DE SARCINI

Obiectul: ” achiziționarea lucrărilor de restabilire și modernizare a iluminatului stradal în satul Şipoteni, raionul Hînceşti” localizat în s. Şipoteni, r-nul Hînceşti”

Autoritatea contractantă: Primăria s.Șipoteni

- Descriere general

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor general a obiectelor lucrării, detalii specific

de amplasare etc.

Proiect de execuție : ” Restabilirea ș i modernizarea sistemului de iluminat stradal de

la P T- 339 in s .Sipoteni r .Hincesti”

- Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritaea contractantă.

Conform specificațiilor tehnice, cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în documentația de proiect și Anunțul de participare.

- Materiale , compatibilități, reglementări tehnice și standard utilizate.

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele applicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

Ofertantul este obligat să execute oferta tehnică conform specificațiilor tehnice și formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

- Mostre

Se precizează modul de prezentate a mostrelor la toate produsele utilizate.

Lucrările se vor efectua în baza legii calității nr.721 din 02.02.1996

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate;

protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor eferente.

Ofertantul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunule ezecutate pe șantier și pentru procedeele de excuție utilizate.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor , schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

Conform proiectului ethnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalităție detrasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

Conform proiectului ethnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

Conform specificațiilor tehnice și proiectului ethnic cu respectarea cerințelor normativelor în vigoare.

- Criterii privind calculul sistemelor de încălzire , ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exterior și interirori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere-rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

-Nu se aplică

- Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

Conform proiectului ethnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă: materielele și produsele utilizate.

Conform proiectului ethnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

Conform proiectului ethnic și cerințelor normativelor în vigoare.

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

Conform specificațiilor tehnice.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiare etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

Agentul economic va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forte de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației.

- Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei , prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform Listei cantităților de lucrări.

- Documentele obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel , tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Ofertantul va prezenta oferta tehnică conform cerințelor caietului de sarcini și oferta financiară conform listei cantităților de lucrări.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Parte componentă a Caietului de sarcini la achiziția

achiziționarea lucrărilor de restabilire și modernizare a iluminatului stradal în satul Şipoteni, raionul Hînceşti” localizat în s. Şipoteni, r-nul Hînceşti

- OBIECTIVUL CERERII DE OFERTE

Procedura are ca obiectiv implementarea proiectului ” Restabilirea ș i modernizarea sistemului de iluminat stradal de la P T- 339 in s .Sipoteni r .Hincesti”” cu scopul: Iluminarea străzilor principale și auxiliare.  proiectul lumină tehnic va fi realizat cu respectarea prevederilor NCM C.04.02-2005 Privind nivelul și calitatea iluminatului care trebuie asigurat pentru diferite căi de circulație rutieră sau pietonale.

- CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

2.1 Ofertantul va prezenta oferta tehnică conform cerințelor caietului de sarcini și oferta financiară conform listei cantităților de lucrări.

Cerințe:  soluțiile tehnice propuse în ofertă, trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerințe de bază:

- îndeplinirea performanțelor luminotehnice conform NCM C.04.02-2005;

- rezistență și stabilitate;

- siguranță în exploatare;

- siguranță la foc;

- igienă,  sănătatea oamenilor,  refacerea și protecția mediului înconjurător;

- economia de energie.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

- Propunerea corpurilor de iluminat corespunzătoare situațiilor împărțite pe clase de iluminat conform descrierii de mai jos:

  - Situația 1-  nivel de iluminat orizontal -10 lx - lățimea drumului 6m – 54 buc.;

  - Situația 2-  nivel de iluminat – 4 lx - lățimea drumului 4m – 90 buc.

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibă valori egale sau superioare celor reglementate de NCM C.04.02-2005. Ne referim aici la nivelul de iluminat mediu,  nivelurile de iluminat minim, uniformități generale, etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică,  cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor de performanță luminotehnică.

  - CERINȚE TEHNICE DE CALITATE

  - Performanța luminotehnică

Corpuri de iluminat echipate cu surse  LED pe stâlpi existenți sau nou montați (după caz), pentru obiectivele împărțite  pe clase de iluminat conform NCM C.04.02-2005;

- Drum central- Situați 1- nivel de iluminat mediu -10 lx; nivel de iluminat minim – 2 lx

- Drum secundar- situația 2- nivel de iluminat mediu - 4 lx; nivel de iluminat minim – 1 lx;

Ofertele care nu demonstrează îndeplinirea tuturor parametrilor luminotehnici pentru datele de intrare din Tabelul 1,  vor fi declarate neconforme, din punct de vedere tehnic.

  - Performanța energetică

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED,  iar puterea lor se va alege de către fiecare ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situație martor prezentate și detaliată în prezența documentație, însă se va ține cont de următoarele:

- Pentru Situatia 1: Densitatea consumului de energie kWh/m2an - maxim 0,7;

Puterea instalată – se determina de ofertant, dar nu mai mare ca 30 W.

- Pentru Situatia 2:  Densitatea consumului de energie kWh/m2an - maxim 0,4;

Puterea instalată – se determina de ofertant, dar nu mai mare ca 30 W..

  - Date de calcul luminotehnic pentru Dialux

Geometria cailor de circulație pentru calcule luminotehnice în Dialux este descrisă în Tabelul 1:

Tabelul 1. Date de intrare pentru calculi luminotehnice.

| № | Parametri definiți | Situația 1 | Situația 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clasa de iluminat | 10 lx | 4 lx |
| 2. | Tipul corpului LED | TIP 1 | TIP 2 |
| 3. | Montare | unilateral | unilateral |
| 4. | Nr. de benzi | 2 | 1 |
| 5. | Lățimea carosabil, m | 6 | 4 |
| 6. | Distanța dintre stâlpi, m | 30 | 30 |
| 7. | Retragerea stâlpului, m | 1,5 | 1 |
| 8. | Înălțimea de montare, m | 6.5* | 6,5* |
| 9. | Lungimea brat, m | 0,5* | 0,5* |
| 10. | Unghi de înclinare brat/corp de iluminat | <150 | <150 |
| 11. | Tip carosabil | Asphalt | Fără inveliș |
| 12. | Factor de menținere | 0,85 | 0,85 |

* inaltimea de montare si lungimea bratului determinata din posibilitatea de deservire.

Pentru efectuarea calculelor luminotehnice,  se vor respecta cu strictețe datele de intrare pentru fiecare stradă/ zonă/ profil de drum, așa cum se regăsesc în Tabelul 1,  în mod special clasele de iluminat aferente căilor de circulație rutieră și pietonală ale căror parametri minimi sunt impuși prin NCM C.04.02-2005.

  - Cerințele tehnice minime pentru corpurile de iluminat cu LED

- Produsele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentației prezentate.

- Corpul de iluminat folosit în calculul luminotehnic va fi același cu cel ofertat,  pentru care sunt prezentate certificările și rapoartele de testare,  având aceleași caracteristici constructive,  electrice și luminotehnice.

- Necorelarea între corpul de iluminat folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat și sau neîndeplinirea condițiilor luminotehnice de mai sus,  duce la declararea ofertei ca neconformă.

Specificații tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED,  folosite pentru iluminatul exterior al zonelor carosabile și pietonale.

- Grad de protecție minim IP 66.

- Rezistență la impact minim IK 08, pentru întreg aparatul de iluminat.

- Carcasa realizată din aluminiu, pentru menținerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale, dimensionată astfel, încât să aibă și rolul de radiator pasiv pentru sursele LED.

- Distribuția luminoasă va fi de tip stradal.

- Difuzor – sticla securizata.

- Durata de viață minim 100000 ore cu păstrarea a minim 90% din fluxul luminos initial.

- Randamentul luminos al aparatului de iluminat va fi minim 75%.

- Sistemul de fixare al aparatelor va fi pentru montaj pe brat.

- Balastul electronic- compatibil cu tipul surse de lumină utilizată.

- Factorul de putere 0,9.

- Protecție împotriva electrocutării Clasa 1.

- Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse de iluminat având temperatura de culoare 4000K.

- Funcționare la temperaturi între -30 și +55 grade Celsius.

- Protecție la supratensiune și descărcări atmosferice de minim 10kV,  pentru toate componentele electronice integrate în corpul de iluminat. Nu se acceptă protecții integrate în balastul electronic;  corpul de iluminat va conține o piesă separată cu acest rol, care poate Înlocuită în caz de defect, fără a afecta celelalte componente

- Garanție producător minim cinci ani.

4.5 Cerințe impuse pentru realizarea calculelor luminotehnice:

- Ofertanții au obligația de a prezenta calculele pentru fiecare situație din Tabelul 1

- Aparatele de iluminat ofertate trebuie să respecte puterea nominală maxim admise pe fiecare tip.

- Pentru efectuarea calculelor luminotehnice,  se vor respecta datele de intrare pentru fiecare stradă/ profil, așa cum se regăsesc în Tabelul 1.

- În calcule se va folosi un factor de menținere global MF=0,85.

- Calculele luminotehnice vor conține:

- pagina titlu;

- cuprins;

- date tehnice privind producătorul;

- rezumat pentru fiecare stradă

- Calculele luminotehnice se vor efectua în program neutru recunoscut Dialux Evo

Dacă calculele luminotehnice nu sunt prezentate într o variantă care să permită reluarea și verificarea, oferta va fi declarată neconformă, din punct de vedere tehnic

4.6 Cuminte care să ateste respectarea condițiilor tehnice

Performanța luminotehnică

- Ofertanții vor prezenta calculele luminotehnice atât în varianta listată (PDF) cât și într- un format care să permită realizarea și verificarea acestora  (ex*.evo), fișierele sursă în format *.uld (baza de date oficială a Dialux-ului) pentru fiecare calcul luminotehnic prezentat în fișierul luminotehnic pentru fiecare tip de aparat de iluminat folosit în calcule, pentru ca autoritatea contractantă se aibă posibilitatea verificării calculelor și corespondența dintre datele de intrare solicitate și îndeplinirea parametrilor luminotehnici, conform cu standardul SM EN 13201-2:2017.

- Sau-Pentru verificarea calculelor luminotehnice ofertantul va prezenta fișierele electronice a corpurilor de iluminat în format ”ies”, confirmate prin raport de încercări fotometrice.

- Raport de încercări fotometrice fiecare tip de aparat de iluminat, însoțit de autorizația de funcționare (valabilă), emis de un organism recunoscut.  Se va face dovada acreditării laboratoarelor care a emis raportul de către un organism național/ internațional de acreditare semnatar EA-MLA pentru domeniul de încercări fotometrice.

- Necorelarea între aparatul folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat și sau neândeplinirea condițiilor luminotehnice de mai sus,  duce la declararea ofertei ca neconforme.

Dacă un parametru luminotehnic al unei situații nu este îndeplinit sau fișierul electronic nu  este confirmat, oferta va fi descalificată din punct de vedere tehnic.

Documente doveditoare:

- Certificat ENEC  sau certificat echivalent pentru  fiecare tip de corp de iluminat,  care va confirma respectarea următoarelor standarde: SM EN 60598-1:2021 + A11:2022; EN 60598-2-3:2003 + A1:2011;

- Declarații de conformitate CE  producător,  din care să rezulte caracteristicile tehnice solicitate în conformitatea cu standardele EN 60598. Însoțite de teste de laborator acreditat în domeniu,  relevante: IP, IK, IMC, măsurări electrice.

- Rapoartele de încercări prezentate vor fi de la un laborator acreditat de către un organism național/ internațional de acreditare semnatar EA - MLA pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;

- Certificat de garanție de la producător

Îndeplinirea cerințelor tehnice minime anunțate mai sus este obligatorie,  nerespectarea acestora atrage desalificarea ofertelor respective.

Cerințe tehnice referitoare la consolele de susținere:

- Material:  țeavă de oțel vopsită, având diametrul minim  O 42 mm pentru aparate de iluminat cu greutăți mai mici sau egale cu 7kg  și minim O 60 mm  pentru greutăți mai mari de 7kg;

- Dimensiuni:  în funcție de geometria străzii,  lungimea minimă a brațului pe orizontală 500 mm; lungimea maximă nu va depăși 1/4 din înălțimea de montaj;

- Unghiuri de înclinare:  în funcție de soluția aleasă, dar nu mai mari de 15° față de planul orizontal;

- Pierderea brațelor pe stâlp se va face în brățări pereche.

Cerințe tehnice pentru cablu:

- Conductor torsadat conform proiectului;

- Fișa tehnică;

- Certificat de conformitate;

Cerințe tehnice referitoare la echipamentul de evidență a energiei electrice:

- Caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare,  ce va fi instalat,  trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale ( Hotărârea ANRE  nr.382 din 02.07.2010, Monitorul Oficial nr.214-220/765 din 05.11.2010).

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie verificat metrologic și să dețină buletinul de verificare metrologică, valabil pentru termenul stabili,t în conformitate cu lista oficială a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobată prin HG nr. 1042 din 13.09.2016, Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 și numai în laboratoarele metrologice autorizate;

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat în așa mod încât furnizorul să aibă acces liber 24/24 pentru a citi indicațiile în orice moment;

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice.  este obligatorie asigurarea protecției echipamentului de măsurare contra deteriorării și a vibrațiilor,  precum și excluderea accesului liber al persoanelor terțe la echipamentul de măsurare.

Cerințe tehnice referitoare la panourile de Evidență în care este instalat echipamentul de evidență a energiei electrice:

- Panoul de evidență în care este instalat echipamentul de evidență trebuie să fie dotat cu două uși,  cu dispozitive de încuiere,  având cap triunghi cu înălțimea 7mm.

- Ușa interioară să dispună de fereastră pentru citirea indicațiilor contorului electric și orificii pentru aplicarea sigiliilor .

- Panoul de evidență în care este instalat echipamentul de evidență necesar,  să fie din oțel cu protecție anticorozivă prin zincare la cald și aplicarea vopselei cu grad de protecție contra impactului mecanic IK 10, gradul de protecție minim  IP 43 conform IEC529.

Cerințe tehnice referitoare la aparatele de comutare și protecție

- Aparatele de comutare și protecție trebuie să corespundă condițiilor de funcționare atât în regim nominal,  cât în scurtcircuit, supratensiune.

- Mobilitatea de montare pe bara DIN;

- Clasa de izolare a echipamentului să corespundă tensiunii nominale din rețeaua electrică;

- Întrerupătoarele de acționare să fie dotate cu indicatoare privind pozițiile conectate și deconectate( indicator de semnalizare a stării întrerupătorului conectat/roșu, deconecat/verde).